## Параметры расчёта ТПр р за кВт (hidden)
2017 г.
Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 1993 | КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 1*630 кВА | 648 |  | Стоимость мероприятий без строительства | 840
Строительство ВЛЗ-6 (10) кВ | 3449 | КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 1*1000 кВА | 479
Строительство КЛЭП-0,4 кВ | 1243 | КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 2*63 кВА | 5610 |  | Расчёт стоимости мероприятий без строительства | 252000
Строительство КЛЭП-6 (10) кВ | 1265 | КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 2*100 кВА | 1565
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 1*63 кВА | 5135 | КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 2*160 кВА | 1023 |  | Расчёт стоимости строительства по 1ому вводу | 0
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 1*100 кВА | 1093 | КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 2*250 кВА | 1790
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 1*160 кВА | 703 | КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 2*400 кВА | 1530 |  | Расчёт стоимости строительства по 2ому вводу | 0
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 1*250 кВА | 1422 | КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 2*630 кВА | 1068 |  | Итого по 2ум вводам | 0
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 1*400 кВА | 932 | КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 2*1000 кВА | 722 |  | Общая стоимость по расчёту | 252000
Стоимость строительства с галочками
Стоимость по 1ому вводу |  |  | Стоимость по 2-ому вводу |  | Строительство ТП | 1 |  | 1 ввод | 2 ввод
Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0 |  |  |  | 0 | 0
Строительство ВЛЗ-6 (10) кВ | 0 |  | Строительство ВЛЗ-6 (10) кВ | 0 |  |  |  | 0 | 0
Строительство КЛЭП-0,4 кВ | 0 |  | Строительство КЛЭП-0,4 кВ | 0 |  |  |  | 0 | 0
Строительство КЛЭП-6 (10) кВ | 0 |  | Строительство КЛЭП-6 (10) кВ | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 1*63 кВА | 0
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 1*100 кВА | 0
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 1*160 кВА | 0 |  | Итого по 1-ому вводу | 0 | Сетевая организация | 7
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 1*250 кВА | 0 |  |  |  | ПАО "Камчатскэнерго" | 1 | 991
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 1*400 кВА | 0 |  | Итого по 2-ому вводу | 0 | АО "Оборонэнерго" | 2 | 4623
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 1*630 кВА | 0 |  |  |  | ООО "41 электрическая сеть" | 3 | 861.86
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 1*1000 кВА | 0 |  |  |  | МУП ПКГО "Управление механизации и автомобильного транспорта" | 4 | 991
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 2*63 кВА | 0 |  |  |  | АО "КЭС" | 5 | 763
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 2*100 кВА | 0 |  |  |  | АО "ЮЭСК" | 6 | 890
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 2*160 кВА | 0 |  |  |  | АО "Корякэнерго" | 7 | 840
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 2*250 кВА | 0 |  |  |  | АО "Паужетская ГеоЭС" | 8 | 422
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 2*400 кВА | 0
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 2*630 кВА | 0
КТП - 6 (10)/0,4 кВ, 2*1000 кВА | 0

## Параметры расчёта ТПр р за км (hidden)
2017 г.
|  |  | ВЛ-0,4 кВ |  | ВЛ-6 кВ |  | КЛЭП-0,4 кВ |  | Строительство ТП
|  |  | Сечение | Стоимость | Сечение | Стоимость | Сечение | Стоимость | Транс | Стоимость
|  |  | 35 | 193383 | 35 | 218932 | 50 | 311588 | 63х1 | 5135
|  |  | 50 | 208977 | 50 | 226949 | 70 | 328336 | 100х1 | 1093
|  |  | 70 | 228694 | 70 | 237468 | 95 | 354394 | 160х1 | 703
|  |  | 95 | 231363 | 95 | 299848 | 120 | 394477 | 250х1 | 1422
|  |  | 120 | 248406 | 120 | 321301 | 240 | 442221 | 400х1 | 932
|  |  | 35 с 3 перех | 200150 | 35 с 3 перех | 223752 | 50 2 каб | 559405 | 630х1 | 648
|  |  | 50 с 3 перех | 215732 | 50 с 3 перех | 231184 | 70 2 каб | 592828 | 1000х1 | 479
|  |  | 70 с 3 перех | 234298 | 70 с 3 перех | 241690 | 95 2 каб | 644239 | 63х2 | 5610
|  |  | 95 с 3 перех | 237998 | 95 с 3 перех | 301851 | 120 2 каб | 687772 | 100х2 | 1565
|  |  | 120 с 3 перех | 254258 | 120 с 3 перех | 323446 | 240 2 каб | 796149 | 160х2 | 1023
|  |  | 35 с 6 перех | 206607 | 35 с 6 перех | 227514 |  |  | 250х2 | 1790
|  |  | 50 с 6 перех | 222188 | 50 с 6 перех | 234360 | КЛЭП-6 кВ |  | 400х2 | 1530
|  |  | 70 с 6 перех | 239062 | 70 с 6 перех | 244867 | Сечение | Стоимость | 630х2 | 1068
|  |  | 95 с 6 перех | 244448 | 95 с 6 перех | 303834 | 50 | 320120 | 1000х2 | 722
|  |  | 120 с 6 перех | 259846 | 120 с 6 перех | 325429 | 70 | 373479
|  |  | 35 с 9 перех | 213385 | 35 с 9 перех | 232023 | 95 | 396057
|  |  | 50 с 9 перех | 228967 | 50 с 9 перех | 238287 | 120 | 432911
|  |  | 70 с 9 перех | 244926 | 70 с 9 перех | 248793 | 240 | 459764
|  |  | 95 с 9 перех | 251226 | 95 с 9 перех | 305816 | 50 2 каб | 576597
|  |  | 120 с 9 перех | 264608 | 120 с 9 перех | 328300 | 70 2 каб | 683305
|  |  | 35 с 10 перех | 215283 | 35 с 10 перех | 233382 | 95 2 каб | 728493
|  |  | 50 с 10 перех | 230870 | 50 с 10 перех | 239312 | 120 2 каб | 837063
|  |  | 70 с 10 перех | 246753 | 70 с 10 перех | 249820 | 240 2 каб | 855999
|  |  | 95 с 10 перех | 253125 | 95 с 10 перех | 307580
|  |  | 120 с 10 перех | 266343 | 120 с 10 перех | 329047
| Наличие переходов по 1ому вводу ВЛ 0,4 кВ |  | Расчёт ВЛИ-0,4 кВ по 1ому вводу |  | Расчёт ВЛИ-0,4 кВ по 2ому вводу |  | Расчёт ВЛИ-6 кВ по 1ому вводу |  | Расчёт ВЛИ-6 кВ по 2ому вводу
35 | 1 |  | Сечение | Стоимость | Сечение | Стоимость | Сечение | Стоимость | Сечение | Стоимость
50 | 1 |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0
70 | 1 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
95 | 1 |  | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0
120 | 1 |  | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0
|  |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0
| Наличие переходов по 2ому вводу ВЛ 0,4 кВ |  | 35 с 3 перех | 0 | 35 с 3 перех | 0 | 35 с 3 перех | 0 | 35 с 3 перех | 0
35 | 1 |  | 50 с 3 перех | 0 | 50 с 3 перех | 0 | 50 с 3 перех | 0 | 50 с 3 перех | 0
50 | 1 |  | 70 с 3 перех | 0 | 70 с 3 перех | 0 | 70 с 3 перех | 0 | 70 с 3 перех | 0
70 | 1 |  | 95 с 3 перех | 0 | 95 с 3 перех | 0 | 95 с 3 перех | 0 | 95 с 3 перех | 0
95 | 1 |  | 120 с 3 перех | 0 | 120 с 3 перех | 0 | 120 с 3 перех | 0 | 120 с 3 перех | 0
120 | 1 |  | 35 с 6 перех | 0 | 35 с 6 перех | 0 | 35 с 6 перех | 0 | 35 с 6 перех | 0
|  |  | 50 с 6 перех | 0 | 50 с 6 перех | 0 | 50 с 6 перех | 0 | 50 с 6 перех | 0
| Наличие переходов по 1ому вводу ВЛ 6 кВ |  | 70 с 6 перех | 0 | 70 с 6 перех | 0 | 70 с 6 перех | 0 | 70 с 6 перех | 0
35 | 1 |  | 95 с 6 перех | 0 | 95 с 6 перех | 0 | 95 с 6 перех | 0 | 95 с 6 перех | 0
50 | 1 |  | 120 с 6 перех | 0 | 120 с 6 перех | 0 | 120 с 6 перех | 0 | 120 с 6 перех | 0
70 | 1 |  | 35 с 9 перех | 0 | 35 с 9 перех | 0 | 35 с 9 перех | 0 | 35 с 9 перех | 0
95 | 1 |  | 50 с 9 перех | 0 | 50 с 9 перех | 0 | 50 с 9 перех | 0 | 50 с 9 перех | 0
120 | 1 |  | 70 с 9 перех | 0 | 70 с 9 перех | 0 | 70 с 9 перех | 0 | 70 с 9 перех | 0
|  |  | 95 с 9 перех | 0 | 95 с 9 перех | 0 | 95 с 9 перех | 0 | 95 с 9 перех | 0
| Наличие переходов по 2ому вводу ВЛ 6 кВ |  | 120 с 9 перех | 0 | 120 с 9 перех | 0 | 120 с 9 перех | 0 | 120 с 9 перех | 0
35 | 1 |  | 35 с 10 перех | 0 | 35 с 10 перех | 0 | 35 с 10 перех | 0 | 35 с 10 перех | 0
50 | 1 |  | 50 с 10 перех | 0 | 50 с 10 перех | 0 | 50 с 10 перех | 0 | 50 с 10 перех | 0
70 | 1 |  | 70 с 10 перех | 0 | 70 с 10 перех | 0 | 70 с 10 перех | 0 | 70 с 10 перех | 0
95 | 1 |  | 95 с 10 перех | 0 | 95 с 10 перех | 0 | 95 с 10 перех | 0 | 95 с 10 перех | 0
120 | 1 |  | 120 с 10 перех | 0 | 120 с 10 перех | 0 | 120 с 10 перех | 0 | 120 с 10 перех | 0
|  |  | ИТОГО | 0 | ИТОГО | 0 | ИТОГО | 0 | ИТОГО | 0
Наличие переходов по 1ому вводу КЛЭП 0,4 кВ
50 | 1 |  | КЛЭП-0,4 кВ по 1ому вводу |  | КЛЭП-0,4 кВ по 2ому вводу |  | КЛЭП-6 кВ по 1ому вводу |  | КЛЭП-6 кВ по 2ому вводу
70 | 1 |  | Сечение | Стоимость | Сечение | Стоимость | Сечение | Стоимость | Сечение | Стоимость
95 | 1 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
120 | 1 |  | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0
240 | 1 |  | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0
|  |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0
| Наличие переходов по 2ому вводу КЛЭП 0,4 кВ |  | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0
50 | 1 |  | 50 2 каб | 0 | 50 2 каб | 0 | 50 2 каб | 0 | 50 2 каб | 0
70 | 1 |  | 70 2 каб | 0 | 70 2 каб | 0 | 70 2 каб | 0 | 70 2 каб | 0
95 | 1 |  | 95 2 каб | 0 | 95 2 каб | 0 | 95 2 каб | 0 | 95 2 каб | 0
120 | 1 |  | 120 2 каб | 0 | 120 2 каб | 0 | 120 2 каб | 0 | 120 2 каб | 0
240 | 1 |  | 240 2 каб | 0 | 240 2 каб | 0 | 240 2 каб | 0 | 240 2 каб | 0
| Наличие переходов по 1ому вводу КЛЭП 6 кВ |  | ИТОГО | 0 | ИТОГО | 0 | ИТОГО | 0 | ИТОГО | 0
50 | 1
70 | 1 |  | Стоимость строительства ТП
95 | 1 |  | Транс | Стоимость | Сумма строек | 0
120 | 1 |  | 63х1 | 0
240 | 1 |  | 100х1 | 0
|  |  | 160х1 | 0 | Сумма мероприятий без строительства | 267000
| Наличие переходов по 2ому вводу КЛЭП 6 кВ |  | 250х1 | 0
50 | 1 |  | 400х1 | 0
70 | 1 |  | 630х1 | 0 | Общая стоимость строительства | 0
95 | 1 |  | 1000х1 | 0
120 | 1 |  | 63х2 | 0
240 | 1 |  | 100х2 | 0 | Общая стоимость | 267000
|  |  | 160х2 | 0
| Транс по ТП |  | 250х2 | 0
транс | 1 |  | 400х2 | 0 |  | 300
|  |  | 630х2 | 0
| Категорийность |  | 1000х2 | 0
Кат | 2
|  |  | ИТОГО | 0
стоимость строительства с галочками
| отметка о строительстве | 1 ввод | 2 ввод
ВЛ-0,4 | FALSE | 0 | 0
ВЛ-6 | FALSE | 0 | 0
КЛ-0,4 | FALSE | 0 | 0
КЛ-6 | FALSE | 0 | 0
протяжённость
ВЛ-0,4 | 0
ВЛ-6 | 0
КЛ-0,4 | 0
КЛ-6 | 0

## Индексы изменения цен (hidden)
2 квартал 2017 г.
Таблица по ФЕРам
Вид строительства | Тип | Индексы к ФЕР-2001
|  | СМР | в том числе
|  |  | Оплата труда | Материалы | Механизмы
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные |  | 35.89 | 11.94 | 13
| Панельные |  | 35.89 | 11.5 | 12.07
| Монолитные |  | 35.89 | 8.99 | 12.56
| Прочие |  | 35.89 | 10.44 | 12.59
Административные здания |  |  | 35.89 | 7.95 | 14.33
Объекты образования | Детские сады |  | 35.89 | 7.96 | 13.33
| Школы |  | 35.89 | 7.25 | 13.23
| Прочие |  | 35.89 | 7.72 | 13.29
Объекты здравоохранения | Поликлинники |  | 35.89 | 11.08 | 14.78
| Больницы |  | 35.89 | 10.29 | 13.58
| Прочие |  | 35.89 | 10.58 | 14.11
Объекты спортивного назначения |  |  | 35.89 | 8.65 | 10.5
Объекты культуры |  |  | 35.89 | 10.01 | 14.69
Котельные |  |  | 35.89 | 8.89 | 12.41
Очистные сооружения |  |  | 35.89 | 9.1 | 13.33
Внешние инженерные сети теплоснабжения |  |  | 35.89 | 7.71 | 12.79 | Способ расчёта | 2
Внешние инженерные сети водопровода |  |  | 35.9 | 4.94 | 14.22
Внешние инженерные сети канализации |  |  | 35.9 | 11.24 | 14.63 | Протяжённость строительства | 0
Внешние инженерные сети газоснабжения |  |  | 35.89 | 5.68 | 15.26
Подземная прокладка кабеля с медными жилами |  |  | 35.89 | 5.78 | 12.78 | Расчёт льготной категории | 1
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами |  | 8.39 | 35.89 | 5.7 | 12.55
Воздушная прокладка кабеля с медными жилами |  |  | 35.9 | 6.06 | 8.71
Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами |  | 6.04 | 35.89 | 5.56 | 8.7
Сети наружного освещения |  |  | 35.89 | 7.63 | 10.54
Прочие объекты |  | 11 | 35.89 | 9.75 | 12.68
Автомобильные перевозки на материалы

## Калькулятор
Расчет предварительной стоимости технологического присоединения
|  | Максимальная присоединяемая мощнось, кВт | [5 empty] | 300
Сетевая организация
ПАО "Камчатскэнерго"
АО "Оборонэнерго"
ООО "41 электрическая сеть"
МУП ПКГО "Управление механизации и автомобильного транспорта"
АО "КЭС"
АО "ЮЭСК"
АО "Корякэнерго"
АО "Паужетская ГеоЭС"
|  | Категория надёжности | [5 empty] | Способ расчёта
|  | II |  |  |  | III |  | руб./км |  | руб./кВт
Необходимость строительства линий электропередач
1ый ввод | [7 empty] | 2ой ввод
Воздушная прокладка кабеля
Тип линий электропередач | Сечение проводов/кабелей, мм2 | Количество переходов |  |  |  |  | Протяжённость по первому вводу | Сечение проводов/кабелей, мм2 | Количество переходов |  |  |  |  | Протяжённость по второму вводу | Единицы измерения
|  | нет | 3 | 6 | 9 | 10 |  |  | нет | 3 | 6 | 9 | 10
ВЛИ-0,4 кВ | 35 | [5 empty] | 0 | 35 | [5 empty] | 0 | км
| 50 | [5 empty] | 0 | 50 | [5 empty] | 0 | км
| 70 | [5 empty] | 0 | 70 | [5 empty] | 0 | км
| 95 | [5 empty] | 0 | 95 | [5 empty] | 0 | км
| 120 | [5 empty] | 0 | 120 | [5 empty] | 0 | км
ВЛЗ-6 кВ | 35 | [5 empty] | 0 | 35 | [5 empty] | 0 | км
| 50 | [5 empty] | 0 | 50 | [5 empty] | 0 | км
| 70 | [5 empty] | 0 | 70 | [5 empty] | 0 | км
| 95 | [5 empty] | 0 | 95 | [5 empty] | 0 | км
| 120 | [5 empty] | 0 | 120 | [5 empty] | 0 | км
Подземная прокладка кабеля
Тип линий электропередач | Сечение проводов/кабелей, мм2 | Количество кабельных линий |  |  |  |  | Протяжённость по первому вводу | Сечение проводов/кабелей, мм2 | Количество кабельных линий |  |  |  |  | Протяжённость по второму вводу | Единицы измерения
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2
КЛЭП-0,4 кВ | 50 | [5 empty] | 0 | 50 | [5 empty] | 0 | км
| 70 | [5 empty] | 0 | 70 | [5 empty] | 0 | км
| 95 | [5 empty] | 0 | 95 | [5 empty] | 0 | км
| 120 | [5 empty] | 0 | 120 | [5 empty] | 0 | км
| 240 | [5 empty] | 0 | 240 | [5 empty] | 0 | км
КЛЭП-6 кВ | 50 | [5 empty] | 0 | 50 | [5 empty] | 0 | км
| 70 | [5 empty] | 0 | 70 | [5 empty] | 0 | км
| 95 | [5 empty] | 0 | 95 | [5 empty] | 0 | км
| 120 | [5 empty] | 0 | 120 | [5 empty] | 0 | км
| 240 | [5 empty] | 0 | 240 | [5 empty] | 0 | км
Необходимость строительства трансформаторной подстанции
Без строительства ТП
|  | Однотрансформаторная подстанция (ктп) | [5 empty] | Двухтрансформаторная подстанция (ктп)
|  | КТП 6(10)/0,4 кВ, 63 кВА | [5 empty] | КТП 6(10)/0,4 кВ, 2х63 кВА
|  | КТП 6(10)/0,4 кВ, 100 кВА | [5 empty] | КТП 6(10)/0,4 кВ, 2х100 кВА
|  | КТП 6(10)/0,4 кВ, 160 кВА | [5 empty] | КТП 6(10)/0,4 кВ, 2х160 кВА
|  | КТП 6(10)/0,4 кВ, 250 кВА | [5 empty] | КТП 6(10)/0,4 кВ, 2х250 кВА
|  | КТП 6(10)/0,4 кВ, 400 кВА | [5 empty] | КТП 6(10)/0,4 кВ, 2х400 кВА
|  | КТП 6(10)/0,4 кВ, 630 кВА | [5 empty] | КТП 6(10)/0,4 кВ, 2х630 кВА
|  | КТП 6(10)/0,4 кВ, 1000 кВА | [5 empty] | КТП 6(10)/0,4 кВ, 2х1000 кВА
| Расчет стоимости технологического присоединения | [13 empty] | НДС составляет
| итого по ставке за максимальную мощность |  | 252000 |  |  |  |  | с НДС |  | 297360 |  |  |  |  | 45360
| итого стоимость мероприятий "последней мили" |  | 0 |  |  |  |  | с НДС |  | 0 |  |  |  |  | 0
| итого общая стоимость |  | 252000 |  |  |  |  | с НДС |  | 297360 |  |  |  |  | 45360
* Расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций определяется в соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.12.2016 года № 412.
** Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.