Приложение к распоряжению Губернатора Камчатского края

от _______________№______

Схема и программа развития электроэнергетики Камчатского края на 2017-2021 годы

1. Общая характеристика Камчатского края

Камчатский край – субъект Российской Федерации, который был образован 1 июля 2007 года в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа.

Камчатский край расположен на крайнем северо-востоке России, на полуострове Камчатка, Карагинском и Командорских островах. Территория края составляет 464,3 тыс. км2 (2,8 % от площади Российской Федерации). С севера на юг край простирается почти на 1600 км. Территория края омывается Тихим океаном, Охотским и Беринговым морями.

Климат Камчатского края океанический, относительно мягкий, с большим количеством осадков – до 2000 мм/год (высота снежного покрова достигает 2,5-5,0 м), длительным безморозным периодом – до 140 дней. Средняя многолетняя температура воздуха в январе составляет минус 6,4 °C, в июле плюс 13 °C.  Западной половине полуострова Камчатка, обращенной к холодному Охотскому морю, свойственен более суровый климат, чем восточной, на которую оказывает отепляющее воздействие Тихий океан. Восточная часть полуострова характеризуется высокой сейсмичностью, изобилием океанических климатических циклонов, большим количеством осадков, зоной активного вулканизма (43 действующих вулкана расположенные вдоль восточного побережья Камчатки).

Освоено и используется не более 10% территории полуострова.

Численность постоянного населения Камчатского края по состоянию на 01.01.2017 года составляет 314,73 тыс. человек (0,2 % от численности населения России). Плотность населения – 0,7 чел./км2, при этом население размещено по территории края очень неравномерно – от 0,02 человека на 1 км2 в Пенжинском районе, до 586 человека на 1 км2 – в г. Елизово. Большинство населения проживает в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и долинах рек Авача и Камчатка. В Камчатском крае преобладает городское население, его доля составляет 78 %, сельского населения – 22 %.

Административным центром Камчатского края является город Петропавловск-Камчатский с населением 179,8 тыс. человек.

В состав Камчатского края входят 66 муниципальных образований, в том числе 3 городских округа (Петропавловск-Камчатский, Вилючинский и городской округ «поселок Палана»), 11 муниципальных районов, 5 городских поселений и 47 сельских поселений.

Крупные населенные пункты Камчатского края, численность постоянно проживающего населения которых составляет 1 % и более от общей численности населения края:

- г. Петропавловск-Камчатский (179,8 тыс. чел.);

- г. Елизово (38,9 тыс. чел.);

- г. Вилючинск (22,9 тыс. чел.);

- с. Мильково (8,1 тыс. чел.);

- п. Ключи (5,6 тыс. чел.);

- с. Усть-Камчатск (4,3 тыс. чел.);

- г.о. «п. Палана» (3,2 тыс. чел.).

Остальные населенные пункты Камчатского края имеют численность населения менее 3,0 тыс. человек.

Основные виды экономической деятельности Камчатского края, исходя из ВРП: обеспечение социально-экономического проживания населения; обеспечение военной безопасности РФ; производство и распределение электрической энергии, газа, воды;  рыбная промышленность, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство.

Рыбная отрасль является основным звеном в хозяйственной структуре Камчатского края, имеет сложный состав и многоотраслевую структуру. Кроме рыбодобычи, рыбопереработки, изучения, охраны и воспроизводства рыбных ресурсов она включает в себя целый ряд вспомогательных и обслуживающих отраслей, а также институты производственной и социальной инфраструктуры. Наиболее важным из них являются судоремонт, строительство, транспорт, тарное и сетеснастное производство.

Коме того, рыбохозяйственная отрасль является градо- и поселкообразующей отраслью региона, одним из основных источников занятости населения, источником пополнения краевого бюджета, а также играет важную роль в обеспечении населения края и других регионов страны экологически чистой и высококачественной рыбной продукцией.

В промысловых районах, прилегающих к полуострову добываются 5 видов тихоокеанских лососей и более сорока видов морских объектов. Практически все реки на территории Камчатского края имеют рыбохозяйственное значение, обеспечивая нерестовый фонд тихоокеанских лососей и других видов рыб.

Основой рыбной отрасли является добывающий флот: это более 650 крупно-, средне- и малотоннажных рыбодобывающих судов.

На сегодняшний день в Камчатском крае функционируют свыше 500 предприятий, ведущих рыбохозяйственную деятельность, из которых около 220 осуществляют вылов водных биологических ресурсов.

В крае построено и действует более 190 рыбоперерабатывающих заводов с круглогодичным либо сезонным производственным циклом, из которых 17 осуществляют выпуск рыбных консервов.

Развитие минерально-сырьевой отрасли Камчатского края обусловлено наличием в регионе природно-ресурсного потенциала: месторождений благородных, цветных и черных металлов, а также нерудных полезных ископаемых.

На территории Камчатского края государственным балансом учтены 63 месторождения золота, 5 месторождений платиноидов и одно титаномагнетитовое месторождение, расположенное в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа на песках берега Тихого океана, включенное в реестр баланса в 2015 году. В 2006 году началась промышленная добыча золота на Агинском месторождении, в 2011 году - на Асачинском месторождении. На Аметистовом золоторудном месторождении в сентябре 2015 года введена в эксплуатацию золотоизвлекающая фабрика горно-обогатительного комбината.

В крае имеется значительный потенциал возобновляемых энергетических ресурсов: тепла земли, ветроресурсы, гидроэнергетический потенциал рек, морских приливов, которые можно использовать в получении электрической и тепловой энергии, учитывая сохранение рыбных запасов и многочисленных существующих природных парков по Камчатскому краю.

Энергоресурс рек с минимальным ущербом для рыбных запасов составляет порядка 1200 МВт, энергоресурс морских приливов - более 100 000 МВт (по оценке проектно-изыскательского института АО «Ленгидропроект»), геотермального тепла согласно прогнозам - порядка 800 МВт, а по разведанным запасам - 330 МВт.

Минерально-сырьевая база Камчатского края характеризуется наличием широкого спектра полезных ископаемых: энергетическое сырьё, сырьё для горнорудной и химической промышленности, строительные материалы, подземные воды.

По состоянию на 01.01.2016 Территориальным балансом запасов полезных ископаемых Камчатского края учтено 344 месторождения, в том числе:  газа горючего – 4, твёрдых горючих полезных ископаемых – 113 (угля – 7, торфа – 106), теплоэнергетических вод – 16, благородных металлов – 70 (в том числе: 64 золото-серебряных, 6 – платиноидов), цветных металлов – 4, пресных подземных вод – 43, минеральных вод – 3, общераспространенных полезных ископаемых – 81, титано-магнетитовых песков – 1, ювелирно-поделочных камней – 4, серы – 1, перлита и обсидиана – 2, цеолитизированных туфов – 1, красок минеральных – 1.

Деятельность в сфере недропользования в Камчатском крае осуществляют 90 предприятий (без учёта организаций, эксплуатирующих одиночные водозаборы на пресные подземные воды и участки недр, не связанные с добычей полезных ископаемых), на которых трудоустроено порядка 4,0 тыс. человек.

Энергетические ресурсы недр Камчатки представлены запасами и прогнозными ресурсами газа, каменного и бурого угля, теплоэнергетических вод и парогидротерм, торфа, прогнозными ресурсами нефти.

По данным Всероссийского научно-исследовательского геологоразведочного института газа и нефти, ресурсы природного газа и жидких углеводородов Камчатского края, без учета шельфовых зон, составляют соответственно                 719 млрд м3 и 924 млн т.

Твердое топливо в Камчатском крае представлено месторождениями каменных и бурых углей. По состоянию на 01.01.2016 в крае учитываются 7 месторождений угля, из них 4 каменного и 3 бурого угля. Общие балансовые запасы каменного угля категорий А+В+С1 составляют 98545,21 тыс. т, бурого категорий А+В+С1 – 12553,75 тыс. т.

Территориальным балансом запасов полезных ископаемых учтены 16 месторождений теплоэнергетических подземных вод с эксплуатационными запасами термальной воды по категориям А+В+С1 – 74,93 тыс. м3/сут, категории С2 – 9,15 тыс. т/сут; пароводяной смеси по категориям А+В+С1 – 56,56 тыс. т/сут, категории С2 – 78,39 тыс. м3/сут. В распределённом фонде находится 14 месторождений термальных вод, их эксплуатацией занимаются 8 недропользователей.

Крупнейшими предприятиями по добыче пароводяной смеси и термальных вод являются АО «Тепло Земли» и АО «Геотерм».

Территориальным балансом общераспространённых полезных ископаемых Камчатского края по состоянию на 01.01.2016 учитываются 106 торфяных месторождений (113 объектов вместе с участками) площадью более 10 га с общими балансовыми запасами торфа 771,95 млн т. Забалансовые запасы составляют 580,90 млн т. Все месторождения числятся в нераспределенном фонде недр.

Имеются перспективные на углеводородное сырье площади в пределах шельфовых зон, прилегающих к побережью Камчатского края.

Ряд объективно существующих факторов (географическая удалённость от мест производства первичных энергоресурсов, работа энергосистемы и энергоузлов в условиях изолированности, экстремальные климатические условия) определяют формирование на полуострове высоких экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию, что, в свою очередь, создаёт необходимость значительного субсидирования со стороны бюджета Субъекта Федерации.

В целях снижения зависимости от привозного топлива руководством Камчатской области в 1993 году было принято решение о газификации региона. Так с 2000 года функционирует газопровод от Кшукского газоконденсатного месторождения до села Соболево и поселка Крутогоровский, а в сентябре 2010 года завершилось строительство магистрального газопровода с. Соболево – г. Петропавловск-Камчатский (протяженностью 392 км., диаметром 530 мм) и “Газопровода межпоселкового АГРС-2 Елизовского района - ТЭЦ-2 Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края” и началась поставка природного газа на ТЭЦ-2, а в 2012 году ТЭЦ-1 начала потреблять газ.

С 29.07.2016 года согласно приказа ФАС России 18 октября 2016 г. N 1477/16 установлена оптовая цена на газ для потребителей Камчатского края в размере 5524,70 рублей за тыс.м3, без НДС. При этом конечная цена для коммерческого потребителя формируется путем добавления к оптовой цене платы за транспортировку и ПССУ.

По состоянию на 01.01.2017 г. газифицированы и потребляют газ следующие объекты: Камчатская ТЭЦ-2; Камчатская ТЭЦ-1; Котельная N 1 (ПКГО); ООО «Камчатский пивоваренный завод»; Асфальтобетонный завод МУП «Спецдорремстрой», ОАО «Петропавловский хлебокомбинат».

Подготовлены к приему газа Котельная № 2 и 4 г. Елизово, а также котельные Пионерского сельского поселения - ведутся ПНР.

Однако, реализация проекта перевода энергообъектов на газ не решила основной задачи - снижения экономически обоснованного энерготарифа до уровня среднероссийского и обеспечения в достаточном объеме  газом энергетических объектов. Изменилась ситуация по поставкам природного газа ПАО «ГАЗПРОМ». Было принято решение об уменьшении объёмов поставки газа с 750 млн. м3 в год до 420 млн. м3 в ближайший пятилетний период, что подтверждено Протоколом Правительства Камчатского края и ПАО «Газпрома» от 26.01.2015 г. В дальнейшем предполагается снижение добычи в течение двадцати лет до уровня 150 млн. м3/год. По этой причине в корректировке Стратегии развития энергетики Камчатки (в том числе актуализации Схемы и программы развития энергетики Камчатского края на 2016-2020 годы) акцент смещён в сторону использования местных возобновляемых энергетических ресурсов - на основе гидро- и геотермальных ресурсов.

Мировой опыт в аналогичных Камчатскому краю регионах (Исландия: 71% электроэнергии производится от ГЭС) показывает высокую экономическую эффективность производства электрической энергии на основе гидро- и геотермальных ресурсов.

2. Анализ существующего состояния электроэнергетики Камчатского края за 2012-2016 годы

2.1.  Характеристика энергосистемы, осуществляющей электроснабжение потребителей Камчатского края

В составе энергосистемы Камчатского края действуют самый крупный Центральный энергоузел и изолированные энергоузлы.

Центральный энергоузел охватывает системой централизованного электроснабжения следующие городские округа:

- Петропавловск-Камчатский,

- Вилючинский,

и муниципальные районы:

- Елизовский,

- Усть-Большерецкий (п. Октябрьский, с. Апача, с. Кавалерово, с. Усть-Большерецк),

- Мильковский (с. Пущино, с. Шаромы, с. Мильково).

Основной энергоснабжающей компанией центрального энергоузла является ПАО «Камчатскэнерго», в состав которой входят Камчатские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, резервные ДЭС, а также генерирующие компании: АО «Геотерм», эксплуатирующая Мутновские ГеоЭС, ПАО «КамГЭК», эксплуатирующая каскад Толмачевских ГЭС, АО «Камчатские электрические сети», эксплуатирующие ВЭС и резервную ДЭС в п. Октябрьский.

ПАО «Камчатскэнерго» является дочерним обществом ПАО «РАО Энергетические системы Востока», которая входит в ПАО «РУСГИДРО».

Суммарная установленная электрическая мощность станций, входящих в состав ПАО «Камчатскэнерго», на 01.01.2017 г. составила 400,8 МВт, тепловая мощность – 577 Гкал/ч. Суммарная тепловая мощность котельных предприятия – 520,9 Гкал/ч.

АО «Геотерм» является дочерним обществом ПАО «РусГидро», осуществляет производство и поставку гарантирующему поставщику ПАО «Камчатскэнерго» электрической энергии от Мутновских ГеоЭС. Суммарная электрическая мощность 2-х ГеоЭС - 62 МВт.

ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» (ПАО «КамГЭК») является дочерним обществом ПАО «РусГидро».

ПАО «КамГЭК» осуществляет следующие виды деятельности:

- выполнение функций, возлагаемых на службу заказчика по строительству объектов энергетики;

- эксплуатация законченных строительством сооружений ГЭС из состава каскада ГЭС на р. Толмачева и ВЛ-110 кВ ГЭС – ПС Апача в рамках договора доверительного управления.

Объекты генерации компании включают каскад Толмачевских ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3) суммарной установленной электрической мощностью 45,4 МВт.

АО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» действует в центральном энергоузле в п. Октябрьский Усть Большерецкого муниципального района, осуществляет деятельность по покупке у ПАО «Камчатскэнерго» электрической энергии, выработке электроэнергии от собственных ВЭС и ДЭС с дальнейшей передачей и сбытом в пределах п. Октябрьский. Общество является как представителем малой распределённой генерацией, так и территориальной сетевой компанией, эксплуатирует ВЭС мощностью 3,3 МВт, ДЭС – 4 МВт (резервная).

Изолированные энергоузлы действуют в городском округе «посёлок Палана» и муниципальных районах:

- Мильковский МР (п. Атласово, с. Долиновка, п. Лазо, п. Таежный), при этом с. Мильково,   с. Шаромы, с. Кирганик, с. Пущино подключены к центральному энергоузлу;

- Усть-Большерецкий МР (Озерновский изолированный энергоузел - п. Озерновский, с. Запорожье, п. Паужетка), при этом с. Усть-Большерецк, п. Октябрьский, с. Кавалерское, с. Апача подключены к центральному энергоузлу;

- Усть-Камчатский МР (с. Усть-Камчатск, п. Ключи, п. Козыревск, с. Майское);

- Алеутский МР (с. Никольское);

- Быстринский МР (с. Эссо, с. Анавгай, Горный ключ);

- Соболевский МР (с. Соболево, п. Крутогоровский, с. Устьевое);

- Карагинский МР (п. Оссора, с. Ивашка, с. Карага, с. Кострома, с. Тымлат);

- Олюторский МР (с. Тиличики, с. Хаилино, с. Пахачи, с. Средние Пахачи, с. Вывенка, с. Ачайваям, с. Апука);

- Пенжинский МР (с. Манилы, с. Каменское, с. Таловка, с. Слаутное, с. Аянка);

- Тигильский МР (с. Тигиль, с. Усть-Хайрюзово, с. Хайрюзово, с. Седанка, с. Лесная, с. Ковран, с. Воямполка).

В Камчатском крае принята следующая классификация по энергоузлам:

1. Центральный энергоузел (Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский муниципальный район, часть Усть-Большерецкого МР, часть  Мильковского МР);

2. Средне-Камчатский энергоузел (связаны ВЛ-35 кВ - п. Атласово, с. Лазо,  с. Эссо, с. Анавгай и отдельная ДЭС в с. Долиновка);

3. Озерновский (связаны ВЛ-35 кВ - п. Озерновский, с. Запорожье, п. Паужетка);

4. Алеутский (с. Никольское);

5. Усть-Камчатский (с. Усть-Камчатск);

6. Ключевской (п. Ключи);

7. Козыревский (связаны ВЛ-35 кВ  - п. Козыревск, с. Майское);

8. Соболевский (связаны ВЛ-35 кВ с. Соболево и с. Устьевое. Отдельно п. Крутогоровский)

9. Паланский (отдельно г.о. «п. Палана», и отдельно с. Лесная);

10. Тигильский (связаны ВЛ-35 кВ с. Тигиль и с. Седанка. Отдельно  с. Усть-Хайрюзово, с. Хайрюзово, с. Лесная, с. Ковран, с. Воямполка)

11. Оссорский (п. Оссора, с. Ивашка, с. Ильпырское, с. Карага, с. Кострома, с. Тымлат);

12. Олюторский (с. Тиличики с. Хаилино, с. Пахачи, с. Средние Пахачи, с. Вывенка, с. Ачайваям, с. Апука);

13. Манильский (с. Манилы, с. Таловка);

14. Пенжинский (с. Каменское, с. Слаутное, с. Аянка).

Кроме крупных энергоузлов, в энергосистеме Камчатского края есть энергоузлы в границах одного населенного пункта, суммарное потребление в которых не превышает 7,2 % от общего потребления электрической энергии по Камчатскому краю.

Энергоснабжающие и электросетевые компании изолированных энергоузлов:

- АО «Южные электрические сети Камчатки» (АО «ЮЭСК» - дочернее общество ПАО «Камчатскэнерго»), в состав которого входят 12 энергоузлов (Пенжинский, Манильский, Олюторский, Алеутский, Тигильский, Средне-Камчатский, Паланский, Усть-Камчатский, Ключевской, Оссорский, Козыревский, Соболевский).

2. АО «Паужетская ГеоЭС» действует в Озерновском энергоузле;

3. АО «Корякэнерго» осуществляет деятельность в следующих сёлах муниципальных районов:

1) с. Апука, с. Пахачи, с. Средние Пахачи, с. Ачайваям, с Хаилино, с. Вывенка – Олюторский муниципальный район;

2) п. Таёжный – Мильковского муниципальный район;

3) с. Тымлат, с. Ильпырское – Карагинский муниципальный район (отнесли к Оссорскому энергоузлу);

4) с. Хайрюзово, с. Ковран, с. Усть Хайрюзово – Тигильский муниципальный район (отнесли к Тигильскому энергоузлу);

5) с. Устьевое, п. Крутогоровский – Соболевский муниципальный район(отнесли к Соболевскому энергоузлу);

4. Частные компании - в Карагинском муниципальном районе:

5. ООО «Колхоз «Ударник» (энергоузлы с. Карага, с. Кострома), ООО «Морошка» (с. Ивашка).

Основными источниками генерирующей мощности в изолированных энергоузлах являются дизельные, газодизельные электростанции, а также Паужетская ГеоЭС, малая Быстринская ГЭС, ветровые электростанции (ВЭС).

Теплоснабжение в этих узлах осуществляется в основном от котельных.

Краткая характеристика энергоузлов, энергоснабжение которых осуществляется АО «ЮЭСК» (теплоснабжение – частично от ведомственных котельных) дана ниже.

Средне-Камчатский энергорайон охватывает системой энергоснабжения п. Атласово и с. Долиновка Мильковского муниципального района, с. Эссо и с. Анавгай Быстринского муниципального района.

В структуру Средне-Камчатского энергорайона входят: ДЭС-14, котельная и тепловые сети в п. Атласово; ДЭС-19, котельная и тепловые сети в с. Долиновка; мГЭС-4 на р. Быстрая (мГЭС-4 на р. Быстрая и ДЭС-14 п. Атласово связаны между собой ВЛ-35 кВ «ГЭС-4-Атласово» протяженностью 64,35 км, с. Эссо и с. Анавгай с мГЭС-4 связаны ВЛ 35 кВ «ГЭС-4-Анавгай-Эссо» протяженностью 39,55 км.).

Скважины и тепловые сети в с. Эссо и с. Анавгай, обслуживаемые АО «Тепло Земли».

Кроме того, в узле (п. Атласово) функционирует местная система теплоснабжения с ведомственными котельными и тепловыми сетями.

Алеутский энергоузел охватывает системой энергоснабжения с. Никольское Алеутского муниципального района. В структуру энергоузла входят ВЭС, ДЭС-17, воздушные и кабельные ЛЭП, котельные и тепловые сети.

Кроме того, в узле функционирует местная система теплоснабжения с ведомственными котельной и тепловыми сетями.

Усть-Камчатский энергоузел снабжает электроэнергией с. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. В структуру энергоузла входят ДЭС-23, воздушные и кабельные ЛЭП, ВЭС. Кроме централизованной системы, в узле функционируют локальные системы электроснабжения - 7 ДЭС  и ЛЭП, управляемые МУП «Тепловодхоз».  Теплоснабжение энергоузла обеспечивается котельными и тепловыми сетями ООО «Коммунэнерго УК МР», ООО «Норд-Фиш», ООО «Строй-Альянс» и ООО «Гермес».

Ключевской энергоузел охватывает системой электроснабжения п. Ключи Усть-Камчатского муниципального района. В структуру энергоузла входят ДЭС-22, воздушные и кабельные ЛЭП.  Котельные, ДЭС (1 ед.), сети электро- и теплоснабжения - ООО «Ключиэнерго», котельные и тепловые сети - ООО «Термо», ООО «Тепловодхоз», ООО «Коммунэнерго УК МР». От ДЭС-22 запитан «Военный городок», у которого так же есть своя ДЭС.

Козыревский энергоузел охватывает системой электроснабжения п. Козыревск и с. Майское Усть-Камчатского муниципального района. В структуру энергоузла входят ДЭС-16 и воздушные ЛЭП.

Котельные, ДЭС (1 ед.), сети электро- и теплоснабжения, управляемые ООО «Топливная энергетическая компания».

Соболевский энергоузел охватывает системой электроснабжения с. Соболево и с. Устьевое Соболевского муниципального района. В структуру энергоузла входят ГДЭС-7, воздушные и кабельные ЛЭП.

Котельные и тепловые сети АО «Корякэнерго», котельные и тепловые сети ООО «Стимул».

Паланский энергоузел охватывает системами электроснабжения г.о. «п. Палана» и с. Лесная Тигильского муниципального района. В структуру энергоузла входят: ДЭС-10, воздушные и кабельные ЛЭП в го «п.  Палана»; ДЭС-30 и воздушные ЛЭП в с. Лесная. Котельные и тепловые сети МУП «Горсети».

Тигильский энергоузел охватывает системой электро- и теплоснабжения с. Тигиль, с. Воямполка и с. Седанка Тигильского муниципального района. В структуру энергоузла входят ДЭС-11, воздушные и кабельные ЛЭП, котельные и тепловые сети в с. Тигиль, ДЭС-29 и воздушные ЛЭП в с. Воямполка, котельная и тепловые сети в с. Седанка.

В с. Усть-Хайрюзово и с. Ковран действуют котельные и тепловые сети АО «Корякэнерго». В с. Хайрюзово и с. Лесная ведомственные котельные.

Оссорский энергоузел охватывает системой электроснабжения п. Оссора Карагинского муниципального района. В структуру энергоузла входят ДЭС-12, воздушные и кабельные ЛЭП. Котельные и тепловые сети, управляемые МУП «Оссорское ЖКХ». Кроме того, в узле функционирует локальная система электроснабжения с ДЭС и ЛЭП, управляемая муниципальным предприятием.

Олюторский энергоузел охватывает системой электроснабжения с. Тиличики Олюторского муниципального района. В структуру энергоузла входят: ДЭС-8 и модульная ДЭС в с. Тиличики, воздушные и кабельные ЛЭП.

После сильного землетрясения 2006 года станция ДЭС-8 находится в аварийном состоянии. Проведенные работы по сейсмоусилению не позволяют выйти станции на проектную мощность, повреждены несущие конструкции.

Действуют котельные и тепловые сети АО «Корякэнерго», ведомственные котельные.

Манильский энергоузел охватывает системой энергоснабжения с. Манилы, с. Таловка Пенжинского муниципального района. В структуру энергоузла входят ДЭС-4, воздушные и кабельные ЛЭП, котельные, бойлерные и тепловые сети в с. Манилы, ДЭС-26, электрические сети, бойлерные и тепловые сети в п. Таловка, ДЭС-28 и воздушные ЛЭП в с. Парень.

Пенжинский энергоузел охватывает системой энергоснабжения с. Каменское, с. Слаутное, с. Аянка, с. Оклан Пенжинского муниципального района. В структуру энергоузла входят ДЭС-9, воздушные и кабельные ЛЭП, котельная, бойлерные и тепловые сети в с. Каменское, ДЭС-1, котельная, бойлерная и тепловые сети в с. Слаутное, ДЭС-15, котельная, бойлерная и тепловые сети в с. Аянка, ДЭС-27 и воздушные ЛЭП в с. Оклан.

АО «Паужетская ГеоЭС» осуществляет электроснабжение Озерновского энергоузла, который охватывает п. Озерновский, с. Запорожье, п. Паужетка Усть-Большерецкого муниципального района. В структуру энергоузла входят Паужетская ГеоЭС, резервная ДЭС в п. Озерновский, ЛЭП 35 кВ Паужетская ГеоЭС – Озерновская.

Добычу геотермального парового ресурса для Гео ЭС, а также теплоносителя для централизованного отопления посёлка Паужетка и села Запорожье осуществляет АО «Тепло Земли» (в прошлом ГУП «Камчатскбургеотермия»). Теплоснабжение п. Озерновский децентрализованное, на основе электроотопления (использования индивидуальных электронагревательных приборов  собственниками  помещений).

Структура энергоузлов, охватываемых энергоснабжением АО «Корякэнерго» приведена ниже.

Энергоузел с. Апука Олюторского муниципального района. В структуру энергоузла входят ДЭС-7, электрические сети, котельная и тепловые сети.

Энергоузел с. Пахачи Олюторского муниципального района. В структуру энергоузла входят ДЭС-14, ДЭС «Водозабор», электрические сети, котельная и тепловые сети.

Кроме того, в узле функционирует местная система теплоснабжения с котельной и тепловой сетью, управляемая муниципальным предприятием.

Энергоузел с. Средние Пахачи Олюторского муниципального района.

В структуру энергоузла входят ДЭС-16.

Энергоузел п. Таежный Мильковского муниципального района.

В структуру энергоузла входят ДЭС-6 и электрические сети в п. Таежный.

Энергоузел п. Крутогоровский Соболевского муниципального района.

В структуру энергоузла входят ГДЭС-21, электрические сети, котельные и тепловые сети.

Энергоузел с. Ичинский Соболевского муниципального района.

В структуру энергоузла входят ДЭС-22, электрические сети.

Энергоузел с. Тымлат Карагинского муниципального района.

В структуру энергоузла входят ДЭС-23, электрические сети, котельная и тепловые сети, а также ведомственная котельная и тепловая сеть.

Энергоузел с. Ильпырское Карагинского муниципального района.

В структуру энергоузла входят ДЭС-25, ДЭС-2 «Водоканал», электрические сети.

Энергоузел с. Хаилино Олюторского муниципального района.

В структуру энергоузла входят ДЭС-26, электрические сети, котельные и тепловые сети, а также ведомственные котельная и тепловая сеть.

Энергоузел с. Ачайваям Олюторского муниципального района.

В структуру энергоузла входят ДЭС-27, электрические сети, котельная и тепловые сети.

Энергоузел с. Вывенка Олюторского муниципального района. В структуру энергоузла входят ДЭС-28, электрические сети.

Энергоузел с. Хайрюзово Тигильского муниципального района.

В структуру энергоузла входят ДЭС-29, электрические сети, а также ведомственные котельная и тепловая сеть.

Энергоузел с. Ковран, с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района.

В структуру энергоузла входят: объекты электрогенерации в с. Ковран, ЛЭП Ковран - Усть-Хайрюзово, котельные и тепловые сети в с. Ковран и с. Усть-Хайрюзово.

Информация об энергоузлах, энергоснабжение которых осуществляют частные компании и муниципальные предприятия, приведена ниже.

Энергоузел с. Карага Карагинского муниципального района. В структуру энергоузла входят ДЭС, электрические сети, котельная, тепловые сети, управляемые муниципальным предприятием, котельная и тепловая сеть ООО «Колхоз «Ударник».

Энергоузел с. Ивашка Карагинского муниципального района. В структуру энергоузла входят ДЭС «Колхозная» и ДЭС «Рыбозаводская», электрические сети, котельные и тепловые сети, управляемые ООО «Морошка», ведомственные котельные и тепловые сети.

Энергоузел с. Кострома Карагинского муниципального района.

В структуру энергоузла входят ДЭС и электрические сети, котельная и тепловая сеть, управляемые ООО «Колхоз «Ударник».

Энергоузел с. Вывенка Олюторского муниципального района.

В структуру энергоузла входят ДЭС и электрические сети, управляемые муниципальным предприятием.

Также услуги по передаче и сбыту электрической энергии в Камчатском крае в 2016 году оказывали:

- ПАО «Камчатскэнерго»;

- АО «Корякэнерго»;

- АО «Южные электрические сети Камчатки»;

- ПАО «КамГЭК»;

- АО «Паужетская ГеоЭС»;

- АО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова»;

- ОАО «Оборонэнерго» филиал «Камчатский»;

- ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» филиал Дальневосточный региональный центр» (ФГУП «РТРС» ДВРЦ);

- ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр»;

- ЗАО «Судоремсервис»;

- ООО «28-Электосеть»;

- ООО «Терминал Сероглазка»;

- ООО РСО «Силуэт»;

- ООО «41 Электрическая сеть»;

- АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»;

- МУП ПКГО «Управление механизации и автомобильного транспорта»;

- ООО «Электрические сети Ивашки»;

- ООО «Интарсия»;

- ООО «Электрические сети Ивашки» (с. Ивашка);

- ООО «Колхоз «Ударник»;

- ООО «КМП-Холод»;

- ЗАО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод»;

- МУП «Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство» (с. Карага);

- ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского района»;

- ООО «Алеир».

Функции оперативно-технического управления режимами энергосистемы в центральном энергоузле выполняет филиал «РДУ» ПАО «Камчатскэнерго».

Филиал «РДУ» осуществляет функции по диспетчеризации энергопроизводства и транспорта энергии, производимой ПАО «Камчатскэнерго», АО «Геотерм», ПАО «КамГЭК».

2.2. Отчетная динамика потребления электрической энергии в Камчатском крае и структура электропотребления за 2012-2016 годах

Отчетная динамика потребления электрической энергии в Камчатском крае за последние 5 лет представлена в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1

Отчетная динамика потребления электрической энергии в Камчатском крае

в 2012-2016 годах

| Показатель | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Электропотребление – всего по Камчатскому краю, млн. кВт*ч | 1705,9 | 1710,5 | 1709,5 | 1739,0 | 1751,0 |
| Абсолютный прирост электропотребления, млн. кВт*ч | 10,4 | 4,6 | -1,0 | 29,5 | 12,0 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | 0,6 | 0,3 | -0,1 | 1,7 | 0,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Центральный энергоузел |  |  |  |  |  |
| Электропотребление, млн. кВт*ч | 1436,1 | 1421,1 | 1417,1 | 1443,9 | 1448,9 |
| Доля в общем электропотреблении Камчатского края, % | 84,2 | 83,1 | 82,9 | 83,0 | 82,7 |
| Абсолютный прирост электропотребления, млн. кВт*ч | -1,1 | -15,0 | -4,0 | 26,8 | 5 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | -0,1 | -1,0 | -0,3 | 1,9 | 0,3 |
| Изолированные энергоузлы |  |  |  |  |  |
| Электропотребление, млн. кВт*ч | 269,8 | 289,4 | 292,4 | 295,1 | 302,1 |
| Доля в общем электропотреблении Камчатского края, % | 15,8 | 16,9 | 17,1 | 17,0 | 17,3 |
| Абсолютный прирост электропотребления, млн. кВт*ч | 11,5 | 19,6 | 3,0 | 2,7 | 7 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | 4,5 | 7,3 | 1,0 | 0,9 | 2,4 |

Рисунок 1

Динамика потребления электрической энергии в Камчатском крае в 2012-2016 годах

Из приведенных данных следует, что по Камчатскому краю с 2012 по 2016 год наблюдался рост электропотребления, рост составил 2,6 %, что обусловлено ростом электропотребления в изолированных энергоузлах. В 2014 году произошло незначительное снижение электропотребления (0,1 %) относительно предыдущего года. При этом отмечено снижение потребления электрической энергии в центральном энергоузле в 2012-2014 годы (на 1,3% за период), а в 2015 г. - рост энергопотребления на 1,9 % относительно 2014 года, что обусловлено в основном погодными условиями и экономическими факторами.

В изолированных энергоузлах в 2012-2016 годы рост потребления электроэнергии за период составил 12 %.

Доля центрального энергоузла в потреблении электрической энергии в 2016 году составила 82,7 %, изолированных энергоузлов – 17,3 %.

Сравнительные среднегодовые темпы изменения электропотребления в целом по России, Объединенной энергетической системы Дальнего Востока (далее – ОЭС Дальнего Востока) и энергетической системы Камчатского края за 2015-2016 годы представлены ниже в таблице (%).

| Изменение электропотребления | 2015-2016 годы |
| --- | --- |
| В целом по России* | +1,3% |
| ОЭС Дальнего Востока* | +3,3% |
| Энергетическая система Камчатского края | +0,7% |

*Информация АО «СО ЕЭС» «Анализ показателей балансов электрической энергии и мощности ЕЭС России»

Структура потребления электрической энергии Камчатского края по видам экономической деятельности за 2014-2015 годы (по данным Росстата по Камчатскому краю) представлена в таблице 2.

Таблица 2

Структура потребления электрической энергии Камчатского края по видам экономической деятельности за 2014-2015 годы

| Показатель | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 |  | 2015 |  |
|  | млн кВт*ч | % | млн. кВт*ч | % |
| Потреблено электроэнергии - всего, в т. ч.: | 1714,2 | 100 | 1734,6 | 100 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 26,4 | 1,5 | 26,3 | 1,5 |
| Добыча полезных ископаемых | 55,5 | 3,2 | 57,4 | 3,3 |
| Обрабатывающие производства | 150,3 | 8,8 | 146,0 | 8,4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 278,6 | 16,3 | 273,0 | 15,7 |
| Строительство | 16,4 | 1,0 | 17,3 | 1,0 |
| Транспорт и связь | 44,4 | 2,6 | 45,2 | 2,6 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 34,5 | 2,0 | 34,3 | 2,0 |
| Прочие виды деятельности1 | 355,5 | 20,7 | 343,0 | 19,8 |
| Потреблено населением - всего, в т. ч.: | 505,3 | 29,5 | 511,0 | 29,5 |
| городским населением | 423,3 | 24,7 | 426,2 | 24,6 |
| сельским населением | 82,0 | 4,8 | 84,8 | 4,9 |
| Потери в электросетях общего пользования | 180,0 | 10,5 | 213,1 | 12,3 |

Структура потребления электрической энергии существенно не изменилась за 2015 год. Анализ структуры показывает, что основными потребителями электроэнергии в энергосистеме являются: население (29,5%), коммунально-бытовые предприятия и прочие виды деятельности (21,8%), в промышленности - обрабатывающие производства (8,4%) и производство и распределение электроэнергии, газа и воды (15,7%).

Доля остальных производств (строительство, транспорт, сельское хозяйство и др.) не превысила 4%, от суммарного электропотребления Камчатского края.

При этом потери в электросетях общего пользования в 2015 году относительно 2014 года увеличились на 1,8 %.

2.3. Перечень и характеристика основных крупных потребителей электрической энергии в Камчатском крае

Перечень основных крупных потребителей электрической энергии в Камчатском крае с указанием потребления за 2016 год представлен в таблице 3.

Таблица 3

Перечень основных крупных потребителей электрической энергии

в Камчатском крае за 2016 год

| № п/п | Наименование потребителя | Место расположения | Вид деятель-ности | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | Максимум нагрузки (заявлен-ный), МВт | Макси-мум нагрузки (факти-ческий), МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рыболовецкий колхоз имени В.И.Ленина (аб. 143) | г. Петро-павловск-Камчатский | рыбная промышленность | 5,3 | 0,8 | 0,8 |
| 2. | Открытое акционерное общество «Петропавловская судоверфь» (аб. 31) | г.Петро-павловск-Камчатский | судоремонт, кораблестроение | 2,5 | - | - |
| 3. | Закрытое акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» (аб. 318) | г. Петро-павловск-Камчатский | рыбная промышленность | 4,9 | 0,7 | 0,7 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «ЖБФ и Ко» (аб. 4293) | г. Петро-павловск-Камчатский | производство жестяных банок | 5,1 | 1,2 | 1,2 |
| 5. | Открытое акционерное общество «Камчатцемент» (аб. 6027) | г. Петро-павловск-Камчатский | стройматериалы | 6,8 | 2,7 | 2,7 |
| 6. | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Дальневосточный региональный центр» (ФГУП «РТРС» ДВРЦ) (аб. 1182Е) | г. Петро-павловск-Камчатский | связь | 2,2 | 0,43 | 0,43 |
| 7. | Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал» (аб. 4147, 3011Е) | г. .Петро-павловск-Камчатский | водоснабжение | 38,4 | 5,3 | 5,3 |
| 8. | ООО «РА Народы Севера» | п. Октябрьский | рыбная промышленность | 9,4 | 4,5 | 4,5 |
| 9. | АО «Командор» | п. Октябрьский | рыбная промышленность | 2,28 | 2 | 2 |
| 10. | ООО «Лойд-Фиш» | п. Октябрьский | рыбная промышленность | 2,16 | 1,6 | 1,6 |

Наиболее крупными потребителями электрической энергии на территории Камчатского края являются предприятия коммунальной сферы, рыбоперерабатывающие производства и объекты Министерства обороны Российской Федерации.

2.4. Перечень основных энергоузлов с указанием потребления электрической энергии и мощности за 2012-2016 годы

Камчатская энергосистема состоит из Центрального энергоузла и 13-ти изолированных энергоузлов.

Центральный энергоузел сформирован в южной части Камчатского края, где проживает основная часть населения и действует в составе двух теплоэлектроцентралей (Камчатские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), блок-станций (Мутновская и Верхне-Мутновская ГеоЭС), каскада Толмачевских ГЭС и дизельной электростанции в Мильково, выполняющей резервные функции, резервной ДЭС и ВЭС в п. Октябрьский.

В изолированных энергоузлах края электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций (ДЭС), ГеоЭС (Паужетская – в Озерновском энергоузле), малой ГЭС (Быстринской ГЭС-4), а также ВЭС (в п. Октябрьском, с. Усть-Камчатском и с. Никольском).

Перечень основных крупных энергоузлов энергосистемы Камчатского края за 2012-2016 годы приведен в таблице 4.

Таблица 4

Перечень основных крупных энергоузлов энергосистемы Камчатского края

за 2012-2016 годы

| № п/п | Наименование Энергоузла, энергорайона | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Камчатский край - всего |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч в т.ч.: | 1705,9 | 1710,5 | 1709,5 | 1739 | 1751 |
| 1 | Центральный энергоузел |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 1436,1 | 1421,1 | 1417,1 | 1443,9 | 1448,9 |
|  | Максимум нагрузки, МВт | 250 | 238 | 243 | 248 | 252 |
| 2 | Средне-Камчатский |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 7,35 | 7,52 | 7,62 | 7,51 | 7,87 |
|  | Максимум нагрузки, МВт | 2,05 | 1,84 | 1,96 | 2,13 | 2,14 |
| 3 | Озерновский (Усть-Большерецкий муниципальный район) |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 37,2 | 34,6 | 35,2 | 34,8 | 35,6 |
|  | Максимум нагрузки, МВт | 7 | 7 | 6,7 | 6,9 | 6,5 |
| 4 | Алеутский |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 2,22 | 2,24 | 2,29 | 2,56 | 2,59 |
|  | Максимум нагрузки, МВт | 0,83 | 0,57 | 0,7 | 0,66 | 0,85 |
| 5 | Усть-Камчатский |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 18,23 | 18,8 | 19,51 | 20,8 | 20,79 |
|  | Максимум нагрузки, МВт | 5,3 | 5,3 | 5,96 | 5,1 | 6,7 |
| 6 | Ключевской (Усть-Камчатский муниципальный район) |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 15,57 | 15,61 | 15,82 | 15,92 | 15,92 |
|  | Максимум нагрузки, МВт | 3,3 | 3 | 3,05 | 2,95 | 3,2 |
| 7 | Козыревский (Усть-Камчатский муниципальный район) |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 2,53 | 2,58 | 2,69 | 2,98 | 3,09 |
|  | Максимум нагрузки, МВт | 0,7 | 0,58 | 0,64 | 0,68 | 0,8 |
| 8 | Соболевский |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 14,42 | 12,86 | 13,47 | 13,03 | 14,9 |
|  | Максимум нагрузки, МВт | 2,82 | 2,08 | 2,11 | 1,7 | 1,9 |
| 9 | Паланский (Тигильский муниципальный район) |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 11,25 | 10,73 | 10,66 | 10,97 | 10,5 |
|  | Максимум нагрузки, МВт | 2,66 | 2,2 | 2,46 | 2,4 | 2,48 |
| 10 | Тигильский |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 9,67 | 11,44 | 10,3 | 11,62 | 12,1 |
|  | Максимум нагрузки, МВт | 1,4 | 1,7 | 1,43 | 1,73 | 1,8 |
| 11 | Оссорский (Карагинский муниципальный район) |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 11,89 | 11,96 | 12,01 | 13 | 13,1 |
|  | Максимум нагрузки, МВт | 2 | 1,75 | 1,75 | 1,65 | 2,0 |
| 12 | Олюторский |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 31,55 | 31,24 | 30,42 | 30,32 | 34,4 |
|  | Максимум нагрузки, МВт | 4,27 | 4,11 | 4,14 | 4,51 | 4,6 |
| 13 | Манильский (Пенжинский муниципальный район) |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 1,71 | 2,36 | 2,29 | 2,37 | 2,2 |
|  | Максимум нагрузки, МВт | 1,59 | 1,57 | 1,25 | 1,32 | 1,18 |
| 14 | Пенжинский |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 3,86 | 3,5 | 3,41 | 3,52 | 3,48 |
|  | Максимум нагрузки, МВт | 1,08 | 1,11 | 0,97 | 1,31 | 0,72 |

Центральный энергоузел энергосистемы Камчатского края обеспечивает более 82,7 % годового потребления электрической энергии в крае. Доля потребления в центральном энергоузле за 2012-2016 годы снизилась с 84,2% в 2012 году до 82,7 % в 2016 году.

Кроме крупных энергоузлов, в энергосистеме Камчатского края есть энергоузлы в границах одного населенного пункта, суммарное потребление в которых не превышает 7,2 % от общего потребления электрической энергии по Камчатскому краю.

2.5. Динамика изменения максимума нагрузки энергоузлов Камчатского края за 2012-2016 годы

Перечень основных энергоузлов Камчатского края с указанием максимума электрической нагрузки за 2012-2016 годы представлен в таблице 5.

Таблица 5

Динамика изменения максимума нагрузки энергосистемы Камчатского

края за 2012-2016 годы по энергоузлам

| № | Показатель | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012-2016 |
| 1 | Центральный энергоузел |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственный максимум нагрузки, МВт | 250 | 238 | 243 | 248 | 252 |  |
|  | Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт | -1 | -12 | 5 | 5 | 4 | 2,0 |
|  | Среднегодовые темпы прироста, % | -0,4 | -4,8 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 0,8 |
| 2 | Средне-Камчатский энергоузел |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственный максимум нагрузки, МВт | 2,05 | 1,84 | 1,96 | 2,13 | 2,14 |  |
|  | Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт | -0,09 | -0,21 | 0,12 | 0,17 | 0,01 | 0,1 |
|  | Среднегодовые темпы прироста, % | -4,89 | -10,2 | 6,5 | 8,7 | 0,5 | 4,4 |
| 3 | Озерновский (Усть-Большерецкий муниципальный район) |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственный максимум нагрузки, МВт | 7 | 7 | 6,7 | 6,9 | 6,5 |  |
|  | Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт | 0,1 | 0 | -0,3 | 0,2 | -0,4 | -0,5 |
|  | Среднегодовые темпы прироста, % | 1,45 | 0,0 | -4,3 | 3,0 | -5,8 | -7,1 |
| 4 | Алеутский энергоузел |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственный максимума нагрузки, МВт | 0,83 | 0,57 | 0,7 | 0,66 | 0,85 |  |
|  | Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт | -0,02 | -0,26 | 0,13 | -0,04 | 0,19 | 0,0 |
|  | Среднегодовые темпы прироста, % | -3,77 | -31,3 | 22,8 | -5,7 | 28,8 | 2,4 |
| 5 | Усть-Камчатский энергоузел |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственный максимум нагрузки, МВт | 5,3 | 5,3 | 5,96 | 5,1 | 6,7 |  |
|  | Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт | 0,2 | 0 | 0,66 | -0,86 | 1,6 | 1,4 |
|  | Среднегодовые темпы прироста, % | 4 | 0,00 | 12,45 | -14,43 | 31,37 | 26,4 |
| 6 | Ключевской энергоузел |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственный максимум нагрузки, МВт | 3,3 | 3 | 3,05 | 2,95 | 3,2 |  |
|  | Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт | 0,1 | -0,3 | 0,05 | -0,1 | 0,25 | -0,1 |
|  | Среднегодовые темпы прироста, % | 3,28 | -9,09 | 1,67 | -3,28 | 8,47 | -3,0 |
| 7 | Козыревский энергоузел |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственный максимум нагрузки, МВт | 0,7 | 0,58 | 0,64 | 0,68 | 0,8 |  |
|  | Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт | -0,02 | -0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,12 | 0,1 |
|  | Среднегодовые темпы прироста, % | -3,23 | -17,14 | 10,34 | 6,25 | 17,65 | 14,3 |
| 8 | Соболевский энергоузел |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственный максимум нагрузки, МВт | 2,82 | 2,08 | 2,11 | 1,7 | 1,85 |  |
|  | Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт | 0,35 | -0,74 | 0,03 | -0,41 | 0,15 | -1,0 |
|  | Среднегодовые темпы прироста, % | 15,22 | -26,24 | 1,44 | -19,43 | 8,82 | -34,4 |
| 9 | Паланский энергоузел |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственный максимум нагрузки, МВт | 2,66 | 2,2 | 2,46 | 2,4 | 2,48 |  |
|  | Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт | 0,04 | -0,46 | 0,26 | -0,06 | 0,08 | -0,2 |
|  | Среднегодовые темпы прироста, % | 1,53 | -17,29 | 11,82 | -2,44 | 3,33 | -6,8 |
| 10 | Тигильский энергоузел |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственный максимум нагрузки, МВт | 1,4 | 1,7 | 1,43 | 1,73 | 1,8 |  |
|  | Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт | 0,01 | 0,3 | -0,27 | 0,3 | 0,04 | 0,4 |
|  | Среднегодовые темпы прироста, % | 0,71 | 21,43 | -15,88 | 20,98 | 2,31 | 26,4 |
| 11 | Оссорский энергоузел |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственный максимум нагрузки, МВт | 2 | 1,75 | 1,75 | 1,65 | 2,0 |  |
|  | Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт | 0 | -0,25 | 0 | -0,1 | 0,35 | 0,0 |
|  | Среднегодовые темпы прироста, % | 0 | -12,50 | 0,00 | -5,71 | 21,21 | 0,0 |
| 12 | Олюторский энергоузел |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственный максимум нагрузки, МВт | 4,27 | 4,11 | 4,14 | 4,51 | 4,55 |  |
|  | Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт | -0,17 | -0,16 | 0,03 | 0,37 | 4,58 | 4,8 |
|  | Среднегодовые темпы прироста, % | -4,12 | -3,75 | 0,73 | 8,94 | 101,55 | 112,9 |
| 13 | Манильский энергоузел |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственный максимум нагрузки, МВт | 1,59 | 1,57 | 1,25 | 1,32 | 1,18 |  |
|  | Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт | 0,01 | -0,02 | -0,32 | 0,07 | -0,14 | -0,4 |
|  | Среднегодовые темпы прироста, % | 0,6 | -1,26 | -20,38 | 5,60 | -10,61 | -25,8 |
| 14 | Пенжинский энергоузел |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственный максимум нагрузки, МВт | 1,08 | 1,11 | 0,97 | 1,31 | 0,72 |  |
|  | Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт | 0,02 | 0,03 | -0,14 | 0,34 | -0,59 | -0,4 |
|  | Среднегодовые темпы прироста, % | 3,64 | 2,78 | -12,61 | 35,05 | -45,04 | -33,3 |

Из приведенных данных следует, что за прошедший пятилетний период рост собственного максимума нагрузки наблюдался в изолированных энергоузлах: Средне-Камчатский, Алеутский, Усть-Камчатский, Козыревский, Тигильский, Олюторский, Оссорский.

В Центральном энергоузле собственный максимум нагрузки за период 2012-2016 годы менялся в диапазоне от 238 до 252 МВт, при этом относительно 2013 года, когда наблюдалось наибольшее падение, рост в 2016 году составил 5,9%.

Время использования максимальной электрической нагрузки (далее - Т исп. Р макс.) центрального энергоузла энергосистемы Камчатского края изменялось в последние годы в пределах 5740-5970 час, и приведено ниже.

|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т исп. Р макс. | 5740 | 5970 | 5830 | 5820 | 5762 |

Основные показатели работы энергоузлов в изолированных населенных пунктах приведены в Приложении 1.

2.6. Динамика потребления тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения Камчатского края, структура отпуска тепловой энергии от электростанций и котельных

Суммарная мощность источников теплоснабжения Камчатского края на конец 2016 года составляла 1554,3 Гкал/ч. Число источников теплоснабжения в регионе на конец 2016 года составляло 310 ед., в том числе две ТЭЦ -577 Гкал/ч.

Теплоснабжение населенных пунктов Камчатского края осуществляется от Камчатских ТЭЦ, котельных, бойлерных, а также геотермальных скважин.

Наиболее крупными производителями тепловой энергии в крае являются следующие компании:

- ПАО «Камчатскэнерго», зона деятельности по обеспечению теплом: Петропавловск-Камчатский, Елизовский,  Мильковский муниципальные районы;

- АО «Камчатэнергосервис», зона деятельности – Вилючинск, Усть-Большерецкий и Мильковский муниципальные районы;

- АО «Южные электрические сети Камчатки», зона деятельности: Пенжинский, Тигильский, Алеутский и Мильковский муниципальные районы;

- АО «Корякэнерго», зона деятельности: Соболевский, Тигильский, Олюторский и Карагинский муниципальные районы.

- АО «Тепло Земли», зона деятельности: Елизовский, Быстринский и Усть-Большерецкий район.

Самый крупный	 потребитель теплоэнергии Камчатского края – г. Петропавловск-Камчатский. Динамика потребления тепловой энергии за 2011-2016 годы представлена в таблице 6 и на рисунке 2.

Таблица 6

Динамика потребления тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения Камчатского края за 2011-2016 годы.

| Показатель | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Потребление теплоэнергии, тыс.Гкал | 2124,9 | 2326,7 | 2262,1 | 2099,3 | 1991,3 | 2144,1 |
| Абсолютный прирост теплопотребления, тыс.Гкал | 317,6 | 201,8 | -64,6 | -162,8 | -108,0 | 152,8 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | 17,6 | 9,5 | -2,8 | -7,2 | -5,1 | 7,7 |

Рисунок 2

Динамика потребления тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения Камчатского края за 2011-2016 годы, тыс. Гкал.

Распределение источников тепловой энергии по генерирующим компаниям произведено на основе данных, предоставленных самими компаниями, а также на основе анализа утвержденных топливно-энергетических паспортов муниципальных районов на 2016 год.

Ниже в таблице приведена тепловая мощность электростанций и котельных энергосистемы Камчатского края.

Принадлежность источников тепловой энергии Камчатского края

генерирующим компаниям на 31 декабря 2016 года

| № п/п | Энергокомпания | Тип теплоисточника | Кол-во, ед. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАО «Камчатскэнерго» | Камчатский ТЭЦ | 2 | 577 |
|  |  | котельные | 81 | 569,09 |
|  | АО «Камчатэнергосервис» | котельные | 10 | 139,82 |
|  | АО «Южные электрические сети Камчатки» | котельные, бойлерные | 36 | 44,55 |
|  | АО «Корякэнерго» | котельные | 23 | 47,3 |
|  | ООО «Стимул» | котельные | 7 | 9,33 |
|  | ООО «Морошка» | котельные | 2 | 6,63 |
|  | ООО «Колхоз «Ударник» | котельные | 1 | 2,40 |
|  | Усть-Камчатский муниципальный район, с. Усть- Камчатск: ООО «Коммунэнерго УКМР» ООО «Интеко» ООО «НОРД ФИШ» ООО «Строй-Альянс» ООО «Гермес» | котельные | 33 | 21,72 |
|  | Усть-Камчатский муниципальный район п. Ключи: ООО «Коммунэнерго УКМР» ООО «Термо» ООО «Тепловодхоз» ООО «Ключиэнерго» | котельные | 14 | 21,91 |
|  | Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск: ООО «ТЭК» (до 01.07.2016 г.) МУП «Тепловодхоз» (с 01.07.2016 г.) | котельные | 6 | 6,69 |
|  | МУП «Горсети» | котельные | 2 | 37,32 |
|  | ООО «КорякТеплоСнаб» | котельные | 3 | 8,52 |
|  | МУП «Оссорское ЖКХ» | котельные | 5 | 31,58 |
|  | Другие организации и предприятия (ведомственные котельные) | котельные | 8 | 22,59 |
|  | Муниципальные | котельные | 13 | 6,95 |
|  | Частные | котельные | 1 | 0,92 |
|  | Прочие: ОАО «Тепло Земли» | скважины термальной воды | 60 | н/д |
|  | муниципальные |  | 3 | н/д |
|  | ВСЕГО по Камчатскому краю |  | 310 | 1554,33 |

Структура отпуска теплоэнергии (по параметрам пара) от электростанций и котельных генерирующих компаний в Камчатском крае за 2016 год представлена в таблице 7.

Таблица 7

Структура производства теплоэнергии от электростанций и котельных генерирующих компаний в Камчатском крае за 2016 год

| № п/п | Наименование энергоисточника | Произведено тепло-энергии, | Параметры пара, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. Гкал | вид топлива |
| ПАО «Камчатскэнерго», ТЭС |  |  |  |  |
|  | от ТЭС - всего, в т. ч.: | 1191,143 |  |
|  | Камчатские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | 1191,143 | Отборный пар P=1,2; |
|  |  |  | 9,0 и 13,0 кгс/см2 |
|  |  |  | Газ, мазут |
| Котельные (энергокомпаний, муниципальные) |  |  |  |  |
|  | от котельных и бойлерных, 310 ед. – всего, в т. ч.: | 1629,9 |  |
| 1 | Котельные и электробойлерные ПАО «Камчатскэнерго» | 928,858 | уголь, мазут, газ, электрическая энергия |
| 2 | АО «Камчатэнергосервис» | 304,9 | жидкое топливо |
| 3 | Котельные и бойлерные АО «Южные электрические сети Камчатки» | 79,59 | уголь, дизельное топливо, дрова |
| 4 | Котельные АО «Корякэнерго» | 76,52 | уголь, газ |
| 5 | Котельные ООО «Стимул» | 13,987 | газ |
| 6 | Котельные ООО «Интеко», Усть-Камчатск | 1,0 | жидкое топливо |
| 7 | Котельные ООО «НордФиш», Усть-Камчатск | 1,86 | жидкое топливо |
|  | Котельные ООО «Строй Альянс», Усть-Камчатск | 2,5 | жидкое топливо |
|  | ООО «Гермес», Усть-Камчатск | 1,362 | жидкое топливо |
|  | ООО «Комунэнерго» Усть-Камчатск | 35,423 | жидкое топливо |
|  | ООО «Комунэнерго» п. Ключи | 30,257 | жидкое топливо |
| 8 | Котельные ООО «Ключиэнерго», п. Ключи | 2,363 | жидкое топливо |
| 9 | Котельная ООО «Термо», п. Ключи | 0,7 | жидкое топливо |
| 10 | Котельная ООО «Тепловодхоз», п. Ключи | 0,6 | жидкое топливо |
|  | Котельная МУП «Тепловодхоз», п. Козыревск | 8,41 | дрова, жидкое топливо |
| 11 | Котельные ООО «Морошка», с. Ивашка | 13,209 | уголь, жидкое топливо |
| 12 | Котельные ООО «Колхоз «Ударник» | 4,266 | уголь, жидкое топливо |
| 13 | МУП «УМиТ» (Камтеплосбыт) | 1,292 | жидкое топливо |
| 14 | Коряктеплоснаб | 17,812 | жидкое топливо |
| 15 | ООО «Силуэт» | 0,841 | жидкое топливо |
| 16 | Котельная ООО «Камчаттеплосбыт» | 1,29 | жидкое топливо |
| 17 | Котельные «ЕМКХ» | 3,88 | жидкое топливо |
| 18 | Котельные МУП «Горсети», го «п. Палана» | 56,965 | уголь |
| 19 | Котельные других организаций и предприятий (ведомственные котельные) в Алеутском, Мильковском, Елизовском, Карагинском, Олюторском, Тигильском районах, г. Петропавловске-Камчатском | 4,81191 | уголь, мазут, дизельное топливо |
| 20 | Прочие теплоисточники | 37,28 | уголь, мазут, дизельное топливо, дрова |
| ИТОГО: |  | 2821,09 |  |
| Скважины |  |  |  |  |
|  | От геотермальных скважин – всего, в т. ч.: | 108,18 |  |
|  | Скважины АО «Тепло Земли | 108,18 | термальная вода, термальный пар |
|  | ИТОГО (с учетом геотермальных скважин): | 2929,3 |  |

В структуре отпуска тепла потребителям Камчатского края доля отпуска от ТЭЦ составила в 2016 г. 40,66 %, от котельных и электробойлерных – 55,64 %, от геотермальных скважин – 3,7 %.

Информация по динамике потребления тепловой энергии по крупным муниципальным образованиям за 2011-2015 гг. приведена в таблице 8.

Таблица 8

Динамика потребления тепловой энергии по крупным муниципальным образованиям Камчатского края за 2012-2016 годы, тыс. Гкал

| Показатель | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Петропавловск-Камчатский | 1792,73 | 1871,06 | 1747,67 | 1708,55 | 1687,93 |
| Потребление теплоэнергии | 1792,73 | 1871,06 | 1747,67 | 1708,55 | 1687,93 |
| Источники тепловой энергии - всего, в т. ч.: | 1792,73 | 1871,06 | 1747,67 | 1708,55 | 1687,93 |
| ТЭЦ - всего, в т. ч.: | 1188,27 | 1214,35 | 1184,58 | 1186,79 | 1191,14 |
| энергокомпаний | 1188,27 | 1214,35 | 1184,58 | 1186,79 | 1191,14 |
| блок-станции |  |  |  |  |  |
| Котельные - всего, в т. ч.: | 604,46 | 656,71 | 563,09 | 521,76 | 496,79 |
| энергокомпаний | 555,66 | 602,81 | 522,51 | 481,04 | 494,65 |
| муниципальные | 14,12 | 14,22 | 4,28 | 4,21 | 1,29 |
| ведомственные | 34,68 | 39,68 | 36,3 | 36,51 | 0,00 |
| Прочие источники |  |  |  |  | 0,84 |
| Елизово |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии | 251,08 | 241,19 | 243,46 | 207,28 | 272,21 |
| Источники тепловой энергии - всего, в т. ч.: | 251,08 | 241,19 | 243,46 | 207,28 | 272,21 |
| Котельные - всего, в т. ч.: | 251,08 | 241,19 | 243,46 | 207,28 | 272,21 |
| энергокомпаний | 248,44 | 238,95 | 241,02 | 205,14 | 272,21 |
| муниципальные | 2,64 | 2,24 | 2,44 | 2,14 |  |
| ведомственные |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |
| Вилючинск |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии | 209,8 | 191,1 | 186,6 | 209,7 | 199,91 |
| Источники тепловой энергии - всего, в т. ч.: | 209,8 | 191,1 | 186,6 | 209,7 | 199,91 |
| Котельные - всего, в т. ч.: | 209,8 | 191,1 | 186,6 | 209,7 | 199,91 |
| энергокомпаний |  |  |  |  |  |
| муниципальные | 207,22 | 188,82 | 184,92 | 209,7 |  |
| Прочие источники | 2,58 | 2,28 | 1,68 |  | 199,91 |
| с. Мильково |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии | 74,96 | 75,47 | 75,54 | 76,10 | 106,54 |
| Источники тепловой энергии - всего, в т. ч.: | 74,96 | 75,47 | 75,54 | 76,10 | 106,54 |
| Котельные - всего, в т. ч.: | 74,96 | 75,47 | 75,54 | 76,10 | 106,54 |
| энергокомпаний | 74,96 | 75,47 | 75,54 | 76,1 | 104,95 |
| ведомственные |  |  |  |  | 1,58 |
| с. Усть-Камчатск |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии | 43,84 | 44,22 | 41,09 | 42,77 | 42,15 |
| Источники тепловой энергии - всего, в т. ч.: | 43,84 | 44,22 | 41,09 | 42,77 | 42,15 |
| Котельные - всего, в т. ч.: | 43,84 | 44,22 | 41,09 | 42,77 | 42,15 |
| энергокомпаний |  |  |  | 4,44 | 42,15 |
| муниципальные |  | 44,22 | 41,09 | 38,33 |  |
| с. Тигиль |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии | 22,32 | 21,84 | 21,99 | 21,99 | 25,03 |
| Источники тепловой энергии - всего, в т. ч.: | 22,32 | 21,84 | 21,99 | 21,99 | 25,03 |
| Котельные - всего, в т. ч.: | 22,32 | 21,84 | 21,99 | 21,99 | 25,03 |
| энергокомпаний | 21,42 | 20,7 | 21,02 | 21,99 | 25,03 |
| муниципальные |  |  |  |  |  |
| ведомственные | 0,9 | 1,14 | 0,97 |  |  |
| пгт. «Палана» |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии | 46,02 | 42,25 | 47,7 | 43,8 | 56,965 |
| Источники тепловой энергии - всего, в т. ч.: | 46,02 | 42,25 | 47,7 | 43,8 | 56,965 |
| Котельные - всего, в т. ч.: | 46,02 | 42,25 | 47,7 | 43,8 | 56,965 |
| энергокомпаний |  |  |  |  |  |
| муниципальные | 46,02 | 42,25 | 47,7 | 43,8 | 56,965 |
| с. Тиличики |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии |  |  | 17,69 | 19,06 | 10,94 |
| Источники тепловой энергии - всего, в т. ч.: |  |  | 17,69 | 19,06 | 10,94 |
| Котельные - всего, в т. ч.: |  |  | 17,69 | 19,06 | 10,94 |
| энергокомпаний |  |  | 17,69 | 19,06 | 10,94 |
| муниципальные |  |  |  |  |  |
| с.Тымлат |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии |  |  | 9,28 | 8,82 | 4,802 |
| Источники тепловой энергии - всего, в т. ч.: |  |  | 9,28 | 8,82 | 4,802 |
| Котельные - всего, в т. ч.: |  |  | 9,28 | 8,82 | 4,802 |
| энергокомпаний |  |  | 9,28 | 8,82 | 4,802 |
| муниципальные |  |  |  |  |  |
| с.Усть Хайрюзово |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии |  |  | 17,41 | 17,02 | 9,7 |
| Источники тепловой энергии - всего, в т. ч.: |  |  | 17,41 | 17,02 | 9,7 |
| Котельные - всего, в т. ч.: |  |  | 17,41 | 17,02 | 9,7 |
| энергокомпаний |  |  | 17,41 | 17,02 | 9,7 |
| муниципальные |  |  |  |  |  |
| с.Устьевое |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии |  |  | 5,76 | 5,48 | 3,168 |
| Источники тепловой энергии - всего, в т. ч.: |  |  | 5,76 | 5,48 | 3,168 |
| Котельные - всего, в т. ч.: |  |  | 5,76 | 5,48 | 3,168 |
| энергокомпаний |  |  | 5,76 | 5,48 | 3,168 |
| муниципальные |  |  |  |  |  |
| п.Крутогоровский |  |  |  |  |  |
| Потребление теплоэнергии |  |  | 5,44 | 5,92 | 3,529 |
| Источники тепловой энергии - всего, в т. ч.: |  |  | 5,44 | 5,92 | 3,529 |
| Котельные - всего, в т. ч.: |  |  | 5,44 | 5,92 | 3,529 |
| энергокомпаний |  |  | 5,44 | 5,92 | 3,529 |
| муниципальные |  |  |  |  |  |

Потребление тепла в прочих изолированных районах составляет не более 2,5 % от общего теплопотребления по краю.

Основным потребителем тепловой энергии в Камчатском крае является население.

Анализ отпуска тепловой энергии потребителям в территориальном разрезе показывает, что основное потребление тепловой энергии приходится на городской округ Петропавловск-Камчатский, доля которого в 2015 году составила 57,6 % от потребления тепла в Камчатском крае.

2.7. Перечень основных крупных потребителей тепловой энергии в Камчатском крае

Основными потребителями тепловой энергии в Камчатском крае являются управления жилищно-коммунального хозяйства крупных населенных пунктов и объекты социального назначения, объекты рыболовства и пищевой промышленности.

Информация по основным потребителям тепловой энергии за 2016 год приведена в таблице 9

Таблица 9

Перечень основных потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителя, место расположения | Вид деятельности | Годовой объем теплопотребления, тыс. Гкал | Источник покрытия тепловой нагрузки | Присоединенная нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акционерное общество «Камчатское пиво», г. Петропавловск-Камчатский ул. Лукашевского, 13 | 15.96 | 3,9 | ТЭЦ-2 | 1,9211 |
| 2. | Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, 40 | 03.11 | 3,5 | Котельные ПКГО | 1,9233 |
| 3. | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 49 | 75.14 | 9,9 | ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельные Елизовского района, котельные ПКГО | 3,1157 |
| 4. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Камчатский государственный технический университет», г. Петропавловск-Камчатский, Ключевская 35 | 80.30.1 | 3,5 | ТЭЦ-2 | 1,7264 |
| 5. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского», г. Петропавловск-Камчатский, Ленинградская 112 | 85.11.1 | 3,1 | ТЭЦ-2 | 1,3955 |
| 6. | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница», Елизовский р-н, с Сокоч, Юбилейная 3 | 85.11.1 | 4,1 | котельные Елизовского района | 4,3953 |
| 7. | Обособленное подразделение «Камчатское» Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», г. Петропавловск-Камчатский, Пограничная 77/1 | 75.22 | 30,4 | ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельные Елизовского района, котельные ПКГО | 8,7253 |
| 8. | Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатстройэнергосервис», г. Петропавловск-Камчатский, Лукашевского 5 | 70.32.2 | 4,1 | ТЭЦ-2 | 2,9589 |
| 9. | Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Управление механизации и автомобильного транспорта» г. Петропавловск-Камчатский, Автомобилистов 1 | 45.1 | 3,6 | Котельные ПКГО | 0,7775 |
| 10 | Акционерное общество «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)», г. Елизово, Звёздная 10 | 62.10.1 | 4,3 | котельные Елизовского района | 4,0399 |

2.8 Основные характеристики теплосетевого хозяйства Камчатского края

## Крупными предприятиями Камчатского края, эксплуатирующими тепловые сети, являются: ПАО «Камчатскэнерго» - 249,6 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, АО «Корякэнерго» - 34,14 км, АО «Тепло Земли» – 33,70 км, АО «ЮЭСК» - 28,14 км.

## Кроме основных теплоснабжающих предприятий в Камчатском крае деятельность по передаче и обеспечению потребителей тепловой энергией ведут много средних и малых предприятий.

## Перечень предприятий Камчатского края, одним из основных видов

## деятельности которых является передача тепловой энергии

| Эксплуатирующая организация | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении, км |
| --- | --- |
| ПАО «Камчатскэнерго» | 249,59 |
| АО «Корякэнерго» | 31,96 |
| АО «Тепло Земли» | 33,70 |
| АО «ЮЭСК» | 28,139 |
| АО «Камчатэнерго сервис» | 27,16 |
| МУП «Горсети» | 16,80 |
| ООО «Ключиэнерго» | 12,026 |
| МУП «Тепловодхоз» | 6,00 |
| ООО «356 УНР» | 5,58 |
| ООО «Стимул» | 5,30 |
| ООО «Морошка» | 5,04 |
| ООО «ТЭК» | 4,10 |
| ФБУ ИЗ-41/1 УФСИН России по Камчатскому краю | 2,80 |
| СВПУ береговой охраны ФСБ | 1,80 |
| МЧС | 1,65 |
| В/ч 14086 | 1,50 |
| РА Колхоз «Ударник» | 1,50 |
| ООО «Санаторий Начинский» | 0,91 |
| Лотос | 0,60 |
| Горводоканал | 0,50 |
| ООО «Нокс» | 0,50 |
| ОАО «ЕМКХ» | 0,47 |
| ООО «Тепловодхоз» | 0,42 |
| ДРСУ-2 | 0,32 |
| МУП «Спецтранс» | 0,25 |
| ООО «Камчаттеплосбыт» | 0,11 |
| ООО «Термо» | 0,08 |
| Другие организации | 0,08 |
| ООО «Камтеплоком» | Менее 0,1 |
| Филиал «Камчатский» ОАО «РЭУ» | Менее 0,1 |
| ООО «ЦТВС» | Менее 0,1 |
| ООО «КВТ» | Менее 0,1 |
| ООО «Прометей» | Менее 0,1 |
| УМПКХ «Сокоч» | Менее 0,1 |
| ООО «Строй-Альянс» | Менее 0,1 |
| ООО «НОРД ФИШ» | Менее 0,1 |
| МУП «Оссорское ЖКХ» | Менее 0,1 |
| Рыболовецкая артель «Колхоз Красный труженик» | Менее 0,1 |

Основной проблемой эксплуатации тепловых сетей населенных пунктов Камчатского края является их физический износ. В 2015 году в замене нуждались 52,2 % тепловых сетей от всей протяженности.

Эксплуатирующие компании в 2016 году провели работы по ремонту и замене тепловых сетей, было заменено 24 км ветхих тепловых и паровых сетей, в результате чего на конец 2016 года доля нуждающихся в замене тепловых сетей снизилась до 49,0 %.

Состояние и динамика замены паровых и тепловых сетей в Камчатском крае

в 2011-2015 годах

| Показатель |  | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении – всего, км |  | 735,3 | 768,6 | 768,0 | 755,09 | 760,01 |
| в том числе, нуждающиеся в замене | км | 450,3 | 474,5 | 432,9 | 474,5 | 397 |
|  | % | 58,6 | 61,8 | 57,3 | 61,8 | 52,2 |
| из них ветхие сети, км |  | 348,6 | 447,9 | 473,6 | 431,8 | 392 |
| Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км | км | 25,9 | 19,4 | 32,9 | 19,4 | 24 |
|  | % | 5,8 | 4,1 | 7,6 | 4,1 | 3,2 |
| из них ветхие сети, км |  | 23,5 | 24,7 | 17,9 | 32,6 | 24 |

Состояние теплосетевого хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа

Существующая система водяных тепловых сетей двухтрубная и четырехтрубная (с раздельной подачей теплоты на отопление и горячее водоснабжение).

В связи с преобладанием нагрузки жилищно-коммунального сектора, регулирование отпуска тепла потребителям на отопление осуществляется графику 95–70 °С.

Присоединение местных систем отопления, в основном, независимое, через ЦТП.

Нагрузки системы централизованного горячего водоснабжения покрываются по закрытой схеме.

Прокладка существующих теплопроводов надземная и подземная – в непроходных железобетонных каналах.

Несмотря на большой объем ежегодных ремонтных работ, протяженность ветхих тепловых сетей составляет около 98 км со сроком эксплуатации свыше 25 лет.

На тепломагистрали № 2 от Камчатской ТЭЦ-1 установлены две подкачивающие насосные станции (далее – ПНС), которые в настоящее время законсервированы:

- ПНС – 1 (установлено 5 насосов типа СЭ 800-55-11) – на подающем трубопроводе,

- ПНС - 2 (установлено 2 насоса 200Д-60 и 2 насоса НКУ-250-75) – на обратном трубопроводе.

На тепломагистрали № 3 от Камчатской ТЭЦ-2 установлены ПНС-3 с тремя насосами СЭ 1250-70-11 на подающем трубопроводе и ПНС-4 с четырьмя насосами СЭ 800-55-11.

Насосное оборудование указанных ПНС ПАО «Камчатскэнерго» находится в удовлетворительном состоянии.

Текущее состояние инженерных сетей является причиной повышения затрат на водо- и теплоснабжение что, в целом, обусловливает высокий уровень затратности жилищно-коммунального хозяйства.

Состояние теплосетевого хозяйства г. Елизово

Существующая система водяных тепловых сетей по г. Елизово – двухтрубная, закрытая.

Присоединение местных систем отопления, в основном, независимое, через водо-водяные подогреватели.

Прокладка существующих теплопроводов преимущественно надземная, на низких опорах, а также подземная – в непроходных железобетонных каналах.

Основная часть тепловых сетей находятся в неудовлетворительном состоянии.

2.9. Структура установленной электрической мощности на территории Камчатского края

Суммарная установленная мощность электростанций Камчатского края на 31 декабря 2016 года составила 653,7 МВт, из них электростанций центрального энергоузла - 508,2 МВт.

Основными источниками электроснабжения в центральном энергоузле являются две ТЭЦ, две блок – станции (Мутновская и Верхне-Мутновская ГеоЭС), каскад Толмачёвских ГЭС, установленной мощностью:

- Камчатская ТЭЦ-1                 229 МВт;

- Камчатская ТЭЦ-2                 160 МВт

- Мутновские ГеоЭС                62 МВт;

- Толмачёвские ГЭС 1, 2, 3     45,4 МВт;

- ДЭС (резервные)                    15,8 МВт;

- ВЭС (п. Октябрьский)             3,3 МВт.

В связи с избытком мощности в Центральном Камчатском энергоузле (ЦКЭУ), на Камчатской ТЭЦ-1 выведены в консервацию часть котлоагрегатов (ст. № 1-5,9) и турбогенератор (ст. № 7).

В остальных энергоузлах края электроснабжение осуществляется в основном от дизельных электростанций, ГеоЭС (Паужетская – в Озерновском энергоузле), малой ГЭС (Быстринской ГЭС-4), а так же ВЭС (в п. Октябрьском, с. Никольском, с. Усть-Камчатск).

Ограничения установленной мощности на 31 декабря 2016 года составили 20,03 МВт, в том числе:

- Мутновские ГеоЭС – 10,83 МВт;

- Толмачевские ГЭС – 3,6 МВт;

- Паужетская ГеоЭС – 5,6 МВт (из-за снижения потенциала Паужетского месторождения парогидротерм мощность ограничена на уровне 6,4 МВт);

- Быстринской ГЭС-4 - 1,7 МВт (ГЭС деривационного типа на р. Быстрая не работает в период ледостава в декабре-январе, в течение 1-2 мес. в году).

Установленная мощность электростанций Камчатского края увеличилась за последние годы в основном за счёт ввода возобновляемых источников генерирующей мощности, а также новых более экономичных агрегатов на дизельных электростанциях.

В конце 2011 года принята в эксплуатацию третья ГЭС каскада малых Толмачевских ГЭС - ГЭС-2 мощностью 24,8 МВт, с вводом которой ГЭС могут покрывать пиковые нагрузки центрального энергоузла.

С выходом каскада Толмачевских ГЭС на расчетную мощность (с полным вводом всего оборудования), режим работы ЦКЭУ улучшился за счет следующих факторов:

1. В зимний период    Камчатская ТЭЦ-1 работает по «тепловому» графику, то есть практически без разгрузки (в базовой части суточного графика). Мутновские ГеоЭС работают в базовом режиме, с частичной разгрузкой станции, для обеспечения теплофикационного минимума Камчатских ТЭЦ. Камчатская ТЭЦ-2 регулирует частоту. Каскад Толмачевских ГЭС покрывает пиковую часть суточного графика электрической нагрузки (как «дневной» так и «вечерний» пик нагрузки).

2. В летний период Камчатские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 несут основную нагрузку, регулируя частоту. Мутновские ГеоЭС работают в базовом режиме, с частичной разгрузкой станции по технологическому минимуму Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.                  Каскад Толмачевских ГЭС, как и в зимний период, покрывает пиковую часть                   суточного графика.

Покрытие пиковой части суточного графика нагрузки Толмачевским каскадом ГЭС как в зимний, так и в летний периоды, позволяет снизить количество сжигаемого топлива на Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Тем самым улучшаются экономические показатели ЦКЭУ в целом.

3.  Кроме указанного выше, Толмачевский каскад ГЭС позволяет сократить время ликвидации аварийных ситуаций, связанных с потерей генерирующей мощности.

Кроме положительных качеств каскад Толмачевских ГЭС имеет и недостатки:

- Каскад построен по принципу деривационного канала и на ГЭС-2 и ГЭС-3                    нет бассейнов суточного регулирования. В связи с этим, каскад не может                    работать в режиме регулирования частоты. Большая приплотинная ГЭС (с большим водохранилищем) позволила бы регулировать частоту в течении суток. Тем самым экономические характеристики энергосистемы улучшились бы в большей степени.

- В связи с тем, что каскад построен по деривационному принципу, он не                      может взять сиюминутно полную нагрузку. Вода, «открытая» на ГЭС-1,                      «доходит» до основных генерирующих агрегатов ГЭС-2 и ГЭС-3 в течении                     1-1.5 часов (в зависимости от времени года). А в аварийной ситуации                     часто случается, что нагрузку необходимо «подхватить» сразу (без                     выдержки по времени).

Следовательно, в центральном энергоузле проблема дефицита пиковой мощности также остаётся актуальной, в перспективе необходимо предусмотреть ввод пикового энергоисточника (ГЭС плотинного типа или ГТУ).

В 2014-2015 годах установлены ВЭС в с. Усть-Камчатск, три ветроэнергетические установки Комаи KWT300, общей мощностью 900 кВт. ВЭС приняты в эксплуатацию АО «ЮЭСК».

Новые мощности на электростанциях энергосистемы Камчатского края, введенные в 2016 г. и планируемые к вводу в 2017 годах согласно утвержденных инвестиционных программ на 2017-2019 годы генерирующих компаний (таблица 10).

Таблица 10

Перечень вводов мощности на электростанциях за 2016-2017 годы.

| Наименование электростанции | Тип оборудования | Вид топлива | Установленная мощность блока |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Гкал/ч |
| 2016 год |  |  |  |  |
| ВЭС |  |  | 0,9 |  |
| 1. ВЭС с. Усть-Камчатск (ДЭС-23) (дополнительно к существующей ВЭУ-0,275) | ВЭУ 3х0,3 |  | 0,9 |  |
| ДЭС |  |  | 3,8 |  |
| 1. на ДЭС-11 (установка доп. мощности) п. Тигиль | 1х1,0 | дизельное | 1,0 |  |
| 2. на ДЭС-16 (полная реконструкция в связи с пожаром) п. Средние Пахачи | 1х0,4 DA-DO500 | дизельное | 0,4 |  |
| 3. на ДЭС-6 (установка доп. мощности) п. Таежный | 1х0,008 DA-C100 | дизельное | 0.008 |  |
| 4. на ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово (установка доп. мощности) | 2х1,2 DA-C1500 | дизельное | 2.4 |  |
| 2017 год |  |  |  |  |
| 1. на ДЭС-16 (увеличение мощности) п. Средние Пахачи | 2х0,2 DA-DO275 | дизельное | 0,4 |  |
| 2. Модульная ДЭС-8 п. Верхние Тиличики |  |  | 5,0 |  |
| 2.1. Модульная ДЭС-8 п. Верхние Тиличики (полная замена) | 3х1,0 DA-C1250 | дизельное | 3,0 |  |
| 2.2. Модульная ДЭС-8 п. Верхние Тиличики (модернизация, ввод доп. мощности) | 2х1,0 DA-C1250 | дизельное | 2,0 |  |
| 3. на ДЭС-22 (замена) п. Ключи | 1х1,0 | дизельное | 1,0 |  |
|  | 1х1,0 | дизельное | 1,0 |  |

В 2017 году АО «Корякэнерго» планирует осуществить полную замену Модульной ДЭС-8 путем замены 3-х основных ДГУ мощностью 1,0 МВт каждая, а также установить дополнительный блок с двумя ДГУ мощностью 1,0 МВт каждая, таем самым увеличив установленную мощность модульной ДЭС-8 с 3,0 до 5,0 МВт. Также в с. Усть-Хайрюзово вводятся мощности в размере 2,4 МВт взамен мощности 2,0 МВт (табл. 11), тем самым увеличивая установленную мощность на 0,4 МВт.

АО «ЮЭСК» в 2017 году при реконструкции ДЭС-23 в с. Усть-Камчатск меняет ДГУ мощностью 0,8 МВт на 1,0 МВт.

Таким образом в 2017 году увеличение установленной мощности составит 2,6 МВт (2,0+0,4+0,2).

Таблица 11

Перечень выводимых из эксплуатации агрегатов на электростанциях за 2016 год

| Наименование электростанции | Марка оборудования | Вид топлива | Установленная мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Гкал/ч |
| 1. на ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 1х0,4 2х0,8 | дизельное | 2,0 |  |

Структура установленной мощности по типам генерирующих мощностей на 31 декабря 2016 года дана в таблице 12 и на рисунке 3.

Таблица 12

Структура установленной мощности на территории Камчатского края в 2016 году

| Наименование объекта | Установленная мощность*, МВт | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Всего, в т. ч.: | 658,9 | 100,0 |
| ТЭС – всего, в том числе.: | 389 | 59,0 |
| КЭС | 0 | 0,0 |
| из них ПГУ | 0 | 0,0 |
| ТЭЦ | 389 | 59,0 |
| из них ПГУ и ГТ-ТЭЦ | 0 | 0,0 |
| ДЭС | 144,138 | 21,9 |
| из них ГДЭС | 7,2 | 1,1 |
| ГЭС | 47,11 | 7,2 |
| из них МиниГЭС | 1,71 | 0,3 |
| Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (НВИЭ) - всего, в том числе: | 78,625 | 11,9 |
| ГеоЭС | 74 | 11,2 |
| ВЭС | 4,63 | 0,7 |
| Солнечные ЭС | 0 | 0,0 |
| Прочие |  |  |

*С учетом ввода мощностей указанных в таблице 10.

Рисунок 3

Структура установленной мощности по типам электростанций

В структуре установленной электрической мощности на территории Камчатского края преобладают ТЭЦ центрального энергорайона – 59,0 % от суммарной мощности электростанций, а также ГеоЭС – 11,2 %, доля ДЭС и ГЭС составила 21,9 % и 7,2 % соответственно. Доля ВЭС составила 0,8%.

Особенностью энергосистемы Камчатского края является наличие большого количества микроэлектростанций. Так, согласно данным Росстата по Камчатскому краю, в 2014 году в крае функционировали 217 ДЭС мощностью до 100 кВт. Доля выработки электроэнергии этими станциями составила не более 0,2 % от общего производства электроэнергии в Камчатском крае.

Большое количество дизельных электростанций малой мощности, эксплуатируемых небольшими компаниями, различных форм собственности в изолированных энергоузлах, приводит к наличию статистической погрешности в определении суммарного электропотребления изолированных энергоузлов Камчатского края.

2.10.  Состав существующих электростанций Камчатского края

В разделе приведён состав (перечень) электростанций (включая блок-станции и прочие электростанции) Камчатского края мощностью более 5 МВт с группировкой по принадлежности к энергокомпаниям (таблица 13).

На территории Камчатского края по состоянию на 31 декабря 2016 года функционировало 11 электростанций и блок–станций, установленная мощность которых составляет 5 МВт и более:

- Центральный энергоузел:

- Камчатская ТЭЦ-1 – 229 МВт;

- Камчатская ТЭЦ-2 – 160 МВт;

- Каскад Толмачевских ГЭС  – 45,4 МВт;

- Мутновская ГеоЭС-1 – 50,0 МВт;

- Верхне-Мутновская ГеоЭС – 12,0 МВт;

- Изолированные энергоузлы:

- Паужетская ГеоЭС – 12,0 МВт;

- ГДЭС-7 в с. Соболево – 4,67 МВт;

- ДЭС-10 в го «п. Палана» – 6,0 МВт;

- ДЭС-22 в п. Ключи – 6,2 МВт;

- ДЭС-23 в с. Усть-Камчатск – 8,2 МВт;

- ДЭС-8 в с. Тиличики – 5,0 МВт.

Таблица 13

Состав (перечень) электростанций мощностью 5 МВт и выше в Камчатском крае в 2016 году

| Наименование | Номер агре-гата | Тип оборудования | Год ввода | Вид топлива | Место расположения | Установленная мощность на конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | МВт | Гкал/ч |
| ПАО «Камчатскэнерго» |  |  |  |  |  | 400,8 | 577,0 |
| Камчатская ТЭЦ-1 |  |  |  | Газ, мазут | г. Петропавловск-Камчатский | 229 | 217 |
|  |  | турбины |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ПТ-25-90/10М | 1969 |  |  | 25 | 72 |
|  | 4 | Р-44-9,0/1,2 | 1970 |  |  | 44 | 90 |
|  | 5 | К-50-90-4 | 1975 |  |  | 55 | 0 |
|  | 6 | Т-50-90 | 1977 |  |  | 50 | 55 |
|  | 7 | К-50-90-4 | 1980 |  |  | Консервация |  |
|  |  | котлы |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1хБКЗ-135-100ГМ | 1966 | мазут |  | Консервация |  |
|  | 2 | 1хБКЗ-120-100ГМ | 1965 | мазут |  | Консервация |  |
|  | 3-5 | 3хБКЗ-135-100ГМ | 1969-1971 | мазут |  | Консервация |  |
|  | 6-8 | 3хБКЗ-135-100ГМ | 1975-1977 | газ, резервное топливо- мазут |  | 3х135 т/ч |  |
|  | 9 | 1хБКЗ-135-100ГМ | 1978 | Мазут |  | Консервация |  |
|  | 10, 11 | 2хБКЗ-120-100ГМ . | 1981,1983 | Мазут |  | 2х120 т/ч |  |
| Камчатская ТЭЦ-2 |  |  |  | Газ, резервное топливо - мазут | г. Петропавловск-Камчатский | 160 | 360 |
|  |  | турбины |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ПТ-80/100-130/13 | 1985 |  |  | 80 | 180 |
|  | 2 | ПТ-80/100-130/13 | 1987 |  |  | 80 | 180 |
|  |  | котлы |  |  |  |  |  |
|  | 1– 3 | 3хБКЗ-320-140 ГМ | 1985,19861988 |  |  | 3х320 т/ч |  |
| ДЭС (резервные) |  |  |  |  |  | 11,8 |  |
|  | 1-5 | 14-26ДГ |  |  |  | 5,4 |  |
|  | 1-8 | Г-72 |  |  |  | 6,4 |  |
| АО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» | ДГ1-5 ВЭС1-3 ВЭС4-7 | Всего, в т.ч. 5хДГ-72 ВЭУ | 1982, 1983, 1985, 2*1986. 2008 2014 | Дизельное ---- | п. Октябрьский, Усть-Большерецкий муниципальный район | 7,3 4 0,9 2,4 |  |
| АО «Геотерм» |  |  |  |  |  | 62,0 |  |
| Верхне-Мутновская ГеоЭС |  | Конденсац. агр. |  | Пароводя-ная смесь из геотер-мальных скважин | п. Дачный, Елизовский муниципальный район | 12,0 |  |
|  | 1 | Туман 4К | 1999 |  |  | 4,0 |  |
|  | 2 | Туман 4К | 1999 |  |  | 4,0 |  |
|  | 3 | Туман 4К | 2000 |  |  | 4,0 |  |
| Мутновская ГеоЭС-1 |  | Конденсац. агр. |  | Пароводя-ная смесь из геотер-мальных скважин | п. Дачный, Елизовский муниципальный район | 50,0 |  |
|  | 1 | К-25-0,6 Гео | 2002 |  |  | 25,0 |  |
|  | 2 | К-25-0,6 Гео | 2002 |  |  | 25,0 |  |
| АО «Паужетская ГеоЭС» |  |  |  |  |  | 12,0 |  |
| Паужетская ГеоЭС |  | Конденсац. агр. |  | Геотер-мальный пар | п. Паужетка, Усть-Большерецкий муниципальный район | 12,0 |  |
|  | 1 | ГТЗА-6-01 | 2006 |  |  | 6,0 |  |
|  | 3 | МК-6-01 | 1980 |  |  | 6,0 |  |
| ПАО «КамГЭК» |  |  |  |  |  | 45,4 |  |
| ГЭС-1 |  | Станция-регулятор приплотинного типа с глубинным регулирующим водосбросом, с напором 17 м: гидрогенераторы – 2 ед.: |  | Гидроре-сурсы | Усть-Большерецкий муниципальный район, р. Толмачева | 2,2 |  |
|  | 1 | СВ 215/26-14УХЛ4 | 1999 |  |  | 1,1 |  |
|  | 2 | СВ 215/26-14УХЛ4 | 1999 |  |  | 1,1 |  |
| ГЭС-2 |  | Станция деривационного типа с металлическим напорным водоводом с напором 163 м: гидрогенераторы – 2 ед.: |  | Гидроре-сурсы | Усть-Большерецкий муниципальный район, р. Толмачева | 24,8 |  |
|  | 1 | СВ 2-215/119УХЛ4 | 2011 |  |  | 12,4 |  |
|  | 2 | СВ 2-215/119УХЛ4 | 2011 |  |  | 12,4 |  |
| ГЭС-3 |  | Станция деривационного типа с открытым каналом и металлическим напорным водоводам на концевых участках, с напором 122 м: гидрогенераторы – 2 ед.: |  | Гидроре-сурсы | Усть-Большерецкий муниципальный район, р. Толмачева | 18,4 |  |
|  | 1 | СВ 215/106-8УХЛ4 | 2001 |  |  | 9,2 |  |
|  | 2 | СВ 215/106-8УХЛ4 | 2001 |  |  | 9,2 |  |
| ГДЭС-7 (АО «ЮЭСК») |  |  |  | Газ, дизельное топливо | с. Соболево, Соболевский муниципальный район | 4,67 | - |
|  |  | Модульные газопоршневые агр. |  | Газ |  | 2,29 |  |
|  | М1, М2 | 2хГГУ-Cat G3516B | 2009 |  |  | 2х1,145 |  |
|  |  | Газодизельные агр |  | Смешанное топливо: газ + дизельное топливо |  | 2,38 |  |
|  | 3 | 1хCat G3516BHD | 2013 |  |  | 1,28 |  |
|  | 6 | 4-26ДГ | 1988 |  |  | 1,1 |  |
| ДЭС-8 + мДЭС-8 |  |  |  |  | с. Тиличики, Олюторский муниципальный район | 9,0 |  |
| ДЭС-8 (АО «ЮЭСК») |  | Дизельные генераторы |  | Дизельное топливо |  | 5,0 |  |
|  | 1, 4 | 5хДГ-72 | 1978 |  |  | 5 х 0,8 = 4,0 |  |
|  | 5,6 |  | 1979 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 1991 |  |  |  |  |
|  | 3 | ДГ-99 | 2003 |  |  | 1,0 |  |
| мДЭС-8 (АО «Корякэнерго») |  | Модульная ДЭС |  | Дизельное топливо |  | 4,0 |  |
|  | 1-3 | 3хPerkins 4012 TWG | 2007 |  |  | 3 х 1,0 =3,0 |  |
|  | 4 | Wilson P1250 | 2014 |  |  | 1,0 |  |
| ДЭС-10 (АО «ЮЭСК») |  | дизельные двигатели |  | Дизельное топливо | го п. Палана, Тигильский муниципальный район | 6,0 |  |
|  | 2 | ДГ-72 | 1992 |  |  | 0,8 |  |
|  | 3 | ДГ-72 | 2011 |  |  | 0,8 | - |
|  | 4 | ДГ-99 | 2001 |  |  | 1,0 |  |
|  | 5 | ДГ-72 | 1978 |  |  | 0,8 |  |
|  | 6 | LB8250ZLD | 2014 |  |  | 1,0 |  |
|  | 7 | ДГ-72 | 1978 |  |  | 0,8 |  |
|  | 8 | ДГ-72 | 1980 |  |  | 0,8 |  |
| ДЭС-22 (АО «ЮЭСК») |  | дизельные двигатели |  | Дизельное топливо | п. Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район | 6,2 |  |
|  | 1 | 11Д100 | 1990 |  |  | 1,0 |  |
|  | 2 | LB8250ZLD | 2015 |  |  | 1,0 |  |
|  | 3 | LB8250ZLD | 2014 |  |  | 1,0 |  |
|  | 4 | ДГ-72 | 2001 |  |  | 0,8 |  |
|  | 5 | ДГ-72 | 1977 |  |  | 0,8 |  |
|  | 6 | Г-72М | 2012 |  |  | 0,8 |  |
|  | 7 | Г-72М | 2010 |  |  | 0,8 |  |
| ДЭС-23 (АО «ЮЭСК») |  | дизельные двигатели |  | Дизельное топливо | с. Усть-Камчатск, | 8,20 |  |
|  | 4 | ДГ-72М. | 1991 |  |  | 0,8 |  |
|  | 5 | LB8250ZLD | 2014 |  |  | 1,0 |  |
|  | 7, 8, 11 | 3хДГ-72М. | 1992 |  |  | 3х 0,8 |  |
|  | 9 и 13 | 2хДГ-72 | 1975 |  |  | 2 х 0,8 |  |
|  | 12 | ДГ-72М | 1987 |  |  | 0,8 |  |
|  | 14 | ДГ-72М | 1988 |  |  | 0,8 |  |
| ДЭС (АО «Корякэнерго» + АО «ЮЭСК») установленной мощностью до 5 МВт) |  | ДЭС |  | Дизельное топливо |  | 59,47 |  |
| Прочие ДЭС |  | ДЭС |  | Прочие ДЭС |  | 41,126 |  |
| Всего по Камчатскому краю |  |  |  |  |  | 658,9* |  |

* Итоговая установленная мощность по краю   приведена в соответствии с Таблицей 12

На рисунке 4 приведена структура установленной мощности электрогенерирующего оборудования Камчатского края по наименованию эксплуатирующих организаций.

Рисунок 4

Структура установленной мощности электрогенерирующего оборудования Камчатского края по наименованию эксплуатирующих организаций

Одной из основных проблем энергетики Камчатки на современном этапе становится износ оборудования тепловых электростанций, работающих на основе традиционных технологий и использующих углеводородное топливо, и ДЭС.

Часть основного энергетического оборудования Паужетской ГеоЭС и части ДЭС выработало свой технический ресурс и продлена актами обследования на второй срок. Энергетическое оборудование Камчатской ТЭЦ-1 введено в эксплуатацию более 40 лет назад и уже устарело, что влияет на надежность его эксплуатации.

Генерирующее оборудование Камчатской ТЭЦ-1 и часть ДЭС имеют более низкие технико- экономические показатели электростанций (удельные расходы топлива на отпущенную электроэнергию) по сравнению с современным оборудованием.

Парковый ресурс оборудования со сроком эксплуатации более 40 лет как правило относится к категории продлённого, что значительно снижает системную надёжность и является фактором роста экономически обоснованных тарифов на электрическую энергию.

Высокозатратное поддержание в удовлетворительном техническом состоянии при существующем износе генерирующего оборудования Камчатской ТЭЦ-1 и ДЭС не обеспечивает уровня безопасности, установленного действующей нормативной документацией, и не решает задачу снижения себестоимости электроэнергии до уровня среднероссийского.

Состав и состояние парка турбинного оборудования Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на 31 декабря 2016 года приведены в таблице ниже.

| Показатели | Камчатская ТЭЦ-1 |  |  |  |  | Камчатская ТЭЦ-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станционный номер агрегата | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| Тип (марка) турбины | ПТ-25-90/10М | Р-44-9,0/1,2 | К-50-90-4 | Т-50-90 | К-50-90-4 | ПТ-80/100-130-13 | ПТ-80/100-130-13 |
| Год ввода | 1969 | 1970 | 1975 | 1977 | 1980 | 1985 | 1987 |
| Завод изготовитель (сокращенно) | КТЗ | Ленинградский МЗ |  |  |  | Ленинградский МЗ |  |
| Установленная электрическая мощность, МВт | 25 | 44 | 55 | 50 | 55 | 80 | 80 |
| Тепловая мощность, Гкал*час | 72 | 90 | 0 | 55 | 0 | 180 | 180 |
| Выработка электроэнергии в 2014 году – всего млн. кВт*ч | 25,64 | 42,67 | 16,26 | 145,621 | 0 | 340,22 | 373,06 |
| В т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт*ч | 6,57 | 42,67 | 0 | 75,49 | 0 | 212,84 | 205,54 |
| Отпуск тепла из отборов турбин, тыс.Гкал | 24,27 | 129,03 | 0 | 183,74 | 0 | 428,95 | 420,80 |
| Парковый ресурс норма, тыс. час | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 220 | 220 |
| Наработка с начала эксплуатации на конец 2015 года, тыс. час | 182,71 | 188,68 | 144,31 | 214,3 | 139,01 | 186,67 | 175,84 |
| Год достижения паркового ресурса | 2050 | 2050 | 2050 | 2025 | 2050 | 2020 | 2022 |
| Количество пусков с начала эксплуатации | 236 | 250 | 213 | 192 | 194 | 171 | 155 |

Располагаемая мощность электростанций в центральном энергоузле, превышает максимальную нагрузку почти в 2 раза. Из-за этого менее экономичная Камчатская ТЭЦ-1 эксплуатируется с низким коэффициентом использования установленной мощности, турбоагрегат ст.№7 (К-50-90-4) выведен в консервацию.

Основное турбинное оборудование Камчатских ТЭЦ достигнет паркового ресурса (по данным ПАО «Камчатскэнерго»):

-  на Камчатской ТЭЦ-1- в 2050 году, учитывая существующую малую загрузку оборудования, (кроме турбоагрегата ст.№6 Т-50-90, парковый ресурс которого отрабатывается в 2025 году);

-  на ТЭЦ-2 - турбоагрегат ст.№1 и ст.№2 (ПТ-80/100-130-13) - в 2020 и 2022 годах.

При достижении паркового ресурса турбинного оборудования потребуется его обследование и в зависимости от результатов обследования продление индивидуального ресурса (ИД) до 50-100 тыс. час. (что более вероятно), либо замена.

Состав и состояние парка турбинного оборудования Паужетской и Мутновских ГеоЭС приведен ниже в таблице.

| Наименование | Тип (марка) турбины | Год изготовления/ввода | Установленная мощность на конец года | Год достижения паркового ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхне-Мутновская ГеоЭС | Туман 4К | 1999 | 4,0 | 2029 |
|  | Туман 4К | 1999 | 4,0 | 2029 |
|  | Туман 4К | 2000 | 4,0 | 2029 |
| Мутновская ГеоЭС-1 | К-25-0,6 Гео | 2002 | 25,0 | 2032 |
|  | К-25-0,6 Гео | 2002 | 25,0 | 2032 |
| Паужетская ГеоЭС | Ст.№1 ГТЗА-6-01 | 2005/2006 | 6,0 | 2046 |
|  | Ст.№3 МК-6-0.2 | 1940/1980 | 6,0 | 2020 |

Состояние парка турбинного оборудования Мутновских ГеоЭС удовлетворительное.

Оборудование Верхне-Мутновской ГеоЭС достигнет паркового ресурса в 2029 году, а Мутновской ГеоЭС-1 -  в 2032 году.

Нормативный срок службы оборудования Паужетской ГеоЭС регламентирован техническими условиями на поставку оборудования и составляет 40 лет.

На сегодняшний день оборудование станции отработало более 40 лет.

Техническое состояние части турбинного парка оборудования Паужетской ГеоЭС приближается к состоянию невосстанавливаемого износа, это оборудование системы регулирования и проточная часть турбины МК-6-1, арматура пристанционного парового коллектора и другое.

В 2016 году экспертными мероприятиями продлён парковый ресурс основных частей турбоагрегата МК-6-0.2 (корпус и проточная часть) на 35 тыс. час. Вопрос замены ТА или реконструкции с заменой проточной части и системы регулирования будет решаться экспертизой в 2020 году.

На Паужетской ГеоЭС за 50-летний период эксплуатации были произведены две реконструкции генерирующего оборудования путём его замены. В обоих случаях были введены адаптированные для работы в условиях сниженных параметров пара бывшие в употреблении турбоагрегаты.

Продление паркового ресурса с выполнением комплекса реставрационно-восстановительных работ на основном оборудовании, реконструкция системы подготовки, распределения и регулирования параметров пара, а также автоматики технологического регулирования и реконструкция коммутационного и сетевого оборудования составляют значительную часть ремонтно-инвестиционных программ общества, что значительно «утяжеляет» тариф на электроэнергию.

Эксплуатация геотермального месторождения без развития скважинного фонда сократили реальную добычу пара на уровне 5,6 МВт, вместо возможных 8 МВт.

Немаловажной проблемой в настоящее время является неопределенность в исполнении лицензионных защищенных запасов газа для энергетики и высокая стоимость углеводородного топлива, которая в будущем будет возрастать.

Приоритетной задачей стратегии развития энергетики Камчатского края на ближайшую перспективу является поэтапное замещение на электростанциях устаревшего и выработавшего парковый ресурс генерирующего оборудования на оборудование, работающее на возобновляемых ресурсах (в первую очередь гидроэнергетика и геотермальная энергетика), с низкой себестоимостью продукции, а также работы по восстановлению энергоресурса для ГеоЭС - бурение добычных скважин ПВС.

Из 332 ДЭС генерирующее оборудование 75% станций считаются устаревшими, отработавшими свой срок службы более 25 лет. В связи с этим, требуется масштабная модернизация этих установок, либо замена их на новое современное оборудование и строительство объектов генерации на возобновляемых источниках энергии с развитием сетевой инфраструктуры для подключения потребителей.

ДЭС-8 с. Тиличики находится в аварийном состоянии. После сильного землетрясения 2006 года в Олюторском муниципальном районе ДЭС-8 сильно пострадала. Проведенные работы по укреплению здания не позволяют эксплуатировать станцию без ограничений, а также в безопасном режиме для персонала.

2.11. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности

Производство электроэнергии на электростанциях территории Камчатского края в отчётном году, его структура и изменение по сравнению с предыдущим годом даны в таблице 14.

Таблица 14

Структура выработки электроэнергии по типам электростанций в Камчатском крае за 2016 год

| Наименование объекта | Выработка электроэнергии,млн. кВт*ч | Структура, % | Изменение выработки к предыдущему году, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электростанции ПАО «Камчатскэнерго», в т.ч.: | 979,619 | 55,9 | 1,4 |
| Камчатская ТЭЦ-1 | 223,488 | 12,8 | -4,0 |
| Камчатская ТЭЦ-2 | 755,811 | 43,2 | 3,1 |
| ДЭС | 0,32 | 0,0 | 6,7 |
| АО «Геотерм», в т.ч.: | 400,199 | 22,9 | -2,3 |
| Мутновская ГеоЭС | 329,99 | 18,8 | -4,1 |
| Верхнее-Мутновская ГеоЭС | 70,209 | 4,0 | 6,9 |
| ПАО «КамГЭК» -Каскад Толмачевских ГЭС | 69,088 | 3,9 | 1,9 |
| АО «КЭС им. Пискунова», в т.ч. | 7,902 | 0,45 | 16,2 |
| ДЭС | 0,089 | 0,01 | - |
| ВЭС | 7,813 | 0,4 | - |
| АО «ЮЭСК» в т.ч.: | 122,054 | 7,0 | -2,2 |
| Быстринская МГЭС-4 | 5,708 | 0,3 | 9,8 |
| ВЭС | 1,861 | 0,1 | 86,1 |
| ДЭС | 114,485 | 6,5 | -3,5 |
| АО «Паужетская ГеоЭС» | 43,12 | 2,5 | 3,9 |
| АО «Корякэнерго» | 41,059 | 2,3 | 20,8 |
| Прочие ДЭС | 87,639 | 5,0 | -7,3 |
| ВСЕГО, в т. ч.: | 1751 | 99,5 | 0,7 |
| ТЭС – всего, в т. ч.: | 979,619 | 55,9 | 2,1 |
| КЭС | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЭЦ | 979,619 | 55,9 | 2,1 |
| ДЭС | 243,592 | 13,9 | 12,8 |
| ГЭС | 74,796 | 4,3 | 2,5 |
| Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (НВИЭ) – всего, в т.ч.: | 452,993 | 25,9 | -1,2 |
| Ветровые ЭС | 9,674 | 0,6 | 36,3 |
| ГеоЭС | 443,319 | 25,3 | -1,7 |

Из приведённых данных следует, что основная доля электроэнергии вырабатывается на Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ПАО «Камчатскэнерго» - 55,9 % и Мутновских ГеоЭС АО «Геотерм» - 22,9 %.

Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и по видам собственности на территории Камчатского края приведена также на рисунках 5 и 6.

## Рисунок 5

Структура выработки электроэнергии по типам электростанций на территории Камчатского края в 2016 году

Рисунок 6

Структура выработки электроэнергии по наименованию эксплуатирующих организаций на территории Камчатского края в 2016 году

Основную нагрузку по выработке электроэнергии несут: электростанции ПАО «Камчатскэнерго», из них Камчатская ТЭЦ-2, как более экономичная ТЭЦ, и бестопливные энергоисточники АО «Геотерм» - Мутновские ГеоЭС.

Число часов использования установленной мощности Камчатской ТЭЦ-2 и Мутновских ГеоЭС в 2016 году составило 2444 и 6600 соответственно. Остальные электростанции работают с числом часов менее 2500.

Структура установленной электрической мощности электростанций по энергоузлам на территории Камчатского края за 2016 году дана в Приложении 2.

2.12. Характеристика балансов электрической энергии и мощности энергосистемы Камчатского края

## Баланс электрической мощности центрального энергоузла Камчатского края за 2016 год представлен в таблице 15.

## Таблица 15

Фактический баланс мощности на час прохождения собственного

максимума за 2016 г по Камчатскому центральному

энергоузлу, МВт

| Показатель | 2016 год |
| --- | --- |
| Дата прохождения максимума | 31.12 |
| Час прохождения максимума | 19.00 |
| Максимум потребления | 252,0 |
| 1. Установленная мощность, всего | 508,2 |
| В том числе: |  |
| ТЭС | 400,8 |
| ГЭС (ПАО «КамГЭК») | 45,4 |
| ГеоЭС (АО «Геотерм») | 62,0 |
| 2. Ограничения, всего | 12,6 |
| В том числе: |  |
| ТЭС | 0,0 |
| ГЭС (ПАО «КамГЭК») | 3,6 |
| ГеоЭС (АО «Геотерм») | 9,0 |
| 3. Располагаемая мощность (фактическая), всего | 493,6 |
| В том числе: |  |
| ТЭС | 400,8 |
| ГЭС (ПАО «КамГЭК») | 41,8 |
| ГеоЭС (АО «Геотерм») | 51,0 |
| 4. Ремонты , всего | 0,0 |
| В том числе: |  |
| ТЭС | 0,0 |
| ГЭС (ПАО «КамГЭК») | 0,0 |
| ГеоЭС (АО «Геотерм») | 0,0 |
| 5. Консервация | 55,0 |
| В том числе: |  |
| ТЭС | 55,0 |
| ГЭС (ПАО «КамГЭК») | 0,0 |
| ГеоЭС (АО «Геотерм») | 0,0 |
| 6. Нагрузка , всего | 252,0 |
| В том числе: |  |
| ТЭС | 176,0 |
| ГЭС (ПАО «КамГЭК») | 23,0 |
| ГеоЭС (АО «Геотерм») | 53,0 |
| 7. Резерв , всего | 188,6 |
| В том числе: |  |
| ТЭС | 169,8 |
| ГЭС (ПАО «КамГЭК») | 18,8 |
| ГеоЭС (АО «Геотерм») | 0,0 |

## В Центральном энергоузле Камчатского края имеются избыточные мощности электрогенерации. Из-за больших избытков мощности менее экономичная и устаревшая Камчатская ТЭЦ-1 (строилась с 1964 по 1980 г.г.) эксплуатируются с низким коэффициентом использования установленной мощности, т.а. ст.№7 выведен в консервацию.

## Фактический резерв мощности в центральном энергоузле Камчатского края в 2016 году оставил 169,8 МВт (34,3 % от располагаемой мощности).

## Балансы электрической мощности изолированных энергоузлов приведены в Приложении 3.

## Баланс электрической энергии центрального энергоузла Камчатского края за 2016 год представлен в таблице 16.

## Таблица 16

## Баланс электрической энергии центрального энергоузла Камчатского края

## за 2016 год*

| ## Показатель | ## 2016 год |
| --- | --- |
| ## Выработка электроэнергии по ЦЭУ, млн. кВт*ч, в т.ч. | 1448,906 |
| АО «Геотерм» | 400.199 |
| ПАО «КамГЭК» | 69.088 |
| ПАО «Камчатскэнерго» в т.ч.: | 979.619 |
| КТЭЦ-1 | 223.488 |
| КТЭЦ-2 | 755.811 |
| Резервные ДЭС | 0.320 |
| Собственное потребление, млн. кВт*ч, в т.ч. | 186.205 |
| собственные нужды станций | 113.968 |
| хознужды станции | 1.678 |
| потери на станциях | 8.938 |
| производственные нужды | 57.111 |
| хознужды в сетях | 4.510 |
| Покупная электроэнергия, млн. кВт*ч | 432.613 |
| Отпуск электроэнергии в сеть всего, млн. кВт*ч | 1289.853 |
| Потери электроэнергии, млн. кВт*ч | 158.847 |
| Полезный отпуск, млн. кВт*ч | 1067.180 |

## * По данным ПАО «Камчатскэнерго»

2.13. Объем и структура топливного баланса электростанций и котельных (с учётом муниципальных котельных) на территории Камчатского края

Топливообеспечение электростанций Камчатского края является проблемным уже многие годы из-за высокой стоимости нефтепродуктов. В центральном энергоузле в 2010-2012 годы Камчатские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 переведены с мазута на использование более дешёвого местного природного газа.

Структура потребляемого топлива электростанциями и котельными Камчатского края за 2015 год дана в таблице 17 и на рисунке 7.

Таблица 17

Потребление топлива электростанциями и котельными Камчатского края

за 2016 год, тыс. т.у.т.

| № п/п | Показатель | Всего | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | газ | уголь | мазут | дизельное топливо | прочее топливо |
|  | Годовой расход топлива - всего,.: | 918,07 | 477,49 | 173,76 | 164,43 | 90,17 | 12,22 |
|  | % | 100,00 | 52,01 | 18,93 | 17,91 | 9,82 | 1,33 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЭС |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Камчатские ТЭЦ ПАО «Камчатскэнерго» - всего, в т. ч.: | 458,39 | 458,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Камчатская ТЭЦ-1 | 127,10 | 126,80 |  | 0,295 |  |  |
| 2.2 | Камчатская ТЭЦ-2 | 331,30 | 331,20 |  | 0,098 |  |  |
| 3 | ДЭС, 310 ед. - всего, в т. ч.: | 67,09 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 64,05 | 0,00 |
| 3.1.1 | ДЭС ПАО «Камчатскэнерго» | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  |
| 3.1.2 | ДЭС (в т. ч. ГДЭС) АО «ЮЭСК» | 42,28 | 2,13 |  |  | 40,16 |  |
| 3.1.3 | ДЭС АО «Корякэнерго» | 14,19 | 0,92 |  |  | 13,27 |  |
| 3.2 | Прочие ДЭС, 292 ед. | 10,50 |  |  |  | 10,50 |  |
| 4 | Котельные – всего, в т. ч.: | 392,58 | 16,45 | 173,76 | 164,03 | 26,12 | 12,22 |
| 4.1 | Котельные генерирующих компаний, 205 ед. | 308,24 | 16,45 | 109,39 | 164,03 | 15,74 | 2,63 |
| 4.2 | Муниципальные (районные) котельные, 39 ед. | 27,38 |  | 24,68 |  | 0,60 | 2,10 |
| 4.3 | Ведомственные котельные, 25 ед. | 0,64 |  |  |  | 0,42 | 0,22 |
| 4.4 | Прочие котельные | 56,32 |  | 39,69 |  | 9,36 | 7,27 |

Из приведённых данных следует, что потребность в топливе электростанций и котельных Камчатского края за 2016 год составила 918,07 тыс. т.у.т.

В целом по энергосистеме Камчатского края в 2016 году в структуре топлива, потребляемого электростанциями, котельными и бойлерными, преобладает газ – 52,0 %, доля нефтепродуктов – 27,7 %, угля – 18,93 %, прочего топлива – 1,3%.

Рисунок  7

Структура топливного баланса электростанций и котельных на территории Камчатского края в 2015 году

## Для производства электрической и тепловой энергии на Камчатских ТЭЦ и котельной № 1 (ПКГО) филиала «Коммунальная энергетика» используется природный газ Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений. В качестве резервного топлива сохраняется топочный мазут марки М-100, производимый на Ангарском НХК.

## Для производства тепловой энергии на котельных филиала «Коммунальная энергетика» используется мазут марки М-100, уголь марок Д – ДГ Сибирских месторождений, дизельное топливо и дрова.

## Для производства электрической и тепловой энергии на ДЭС и котельных АО «ЮЭСК» используется природный газ Соболевского месторождения, топливо дизельное «Зимнее», уголь марки 1 ДВ Сахалинского месторождения.

## Потребление термальной воды (пара) в 2016 году по АО «Тепло Земли», приведено ниже в таблице (тыс. м3/год).

| Месторождение | Потребление |
| --- | --- |
| Паратунское | 5570,0 |
| Верхне-Паратунское | 163,0 |
| Паужетка пар (тыс. т/год) вода | 620,6 202,7 |
| Эссовское | 3341,0 |
| Анавгайское | 644,0 |
| Быстринское | 94,3 |

## Расход топлива на электростанциях ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» за 2013-2016 годы приведён в таблице ниже.

Расход топлива на электростанциях ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК»

за 2013-2016 годы

тыс. т.у.т.

| Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой расход топлива: ПАО «Камчатскэнерго» в т.ч. на отпущенную электроэнергию теплоэнергию АО «ЮЭСК» в т.ч. на отпущенную электроэнергию теплоэнергию | 658,79 284,41 374,38 59,92 43,35 16,57 | 640,53 280,62 359,91 59,77 42,67 17,10 | 634,05 292,07 341,98 61,4 43,41 17,99 | 671,065 298,408 372,657 60,417 42,28 18,137 |

## В период 2013-2015 г. наблюдалось снижение расхода топлива по ПАО «Камчатскэнерго» (- 3,76 %), что произошло за счёт мероприятий по энергосбережению и снижения отпуска тепла от ТЭЦ и котельных. При этом в 2016 году относительно 2015 года расход топлива повысился на 5,8 %, что обусловлено увеличением выработки электроэнергии и отпуска тепла, как по ТЭЦ, так и по котельным.

## Колебания расхода топлива по АО «ЮЭСК» за период составили в среднем 0,3 %.

Удельные расходы условного топлива на электростанциях ПАО «Камчатскэнерго» и

АО «ЮЭСК» за 2013-2016 годы

|  | 2013 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Удельный расход топлива на ТЭС ПАО «Камчатскэнерго» - на электроэнергию, г/кВт*ч - на тепло, кг/Гкал* 1. Камчатская ТЭЦ-1 - на электроэнергию, г/кВт*ч - на тепло, кг/Гкал 2. Камчатская ТЭЦ-2 - на электроэнергию, г/кВт*ч - на тепло, кг/Гкал Удельный расход топлива в АО «ЮЭСК» - на электроэнергию, г/кВт*ч - на тепло, кг/Гкал | 333,3 165,6 392,3 130,6 314,0 133,3 380,1 230,9 | 337,6 171,6 402,3 133,4 317,3 134,2 373,6 219,2 | 337,6 171,6 411,5 131,2 323,3 133,4 371,6 235,4 | 344,7 172,4 415,7 130,1 324,3 136,3 344,5 227,9 |

* - с учётом котельных

## Из таблицы следует, что наиболее экономичной электростанцией является Камчатская ТЭЦ-2, имеющая более низкий удельный расход топлива на отпуск электроэнергии. Удельный расход топлива на отпуск теплоэнергии на Камчатских ТЭЦ отличается несущественно.

2.14 Единый топливно-энергетический баланс Камчатского края

## Единый топливно-энергетический баланс (далее – ЕТЭБ) Камчатского края представлен по данным Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края за 2012-2014 годы с отражением всех видов ресурсов и групп потребителей, выделенных на основании ОКВЭД, представлен в таблице 18.

Таблица 18

Единый топливно-энергетический баланс Камчатского края

за 2013-2015 годы

2013год

тыс.тут/тыс.Гкал/млн.кВт*ч

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и ВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство | 1 | 11,6 | 0 | 0 | 430,9 | 10,1 | 498,1 | 0 | 0 | 0 | 950,7 |
| энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 161,3 | 0 | 671,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832,3 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной | 5 | 172,9 | 0 | 671 | 430,9 | 10,1 | 498,1 | 0 | 0 | 0 | 1783 |
| энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статистическое | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| расхождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | 7 | 0 | 0 | -90,6 | -275,1 | 0 | -498,1 | 0 | 1631,8 | 0 | 768 |
| электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой | 8 | -174,6 | 0 | -157,8 | -155,8 | -5,4 | 0 | 0 | 174,9 | 2889,1 | 2570,5 |
| энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  | -1,37 | -149,4 |  |  |  | 52,0 | 1184,5 | 1085,7 |
| Котельные | 8.2 | -174,6 |  | -156,4 | -8,4 | -5,4 |  |  | 122,7 | 1704,6 | 1482,5 |
| Электрокотельные | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и теплоутилизационные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | -1,1 |  | -9,3 | -21,5 | -0,1 | -36,9 |  | -165,2 | -25,1 | -259,2 |
| Потери при передаче | 11 | -26,2 |  | -51,4 | -52,6 | -0,9 | -5,6 |  | -195,2 | -652,5 | -984,4 |
| Конечное потребление | 12 | 146,7 | 0 | 610,3 | 356,8 | 9,1 | 455,6 | 0.0 | 1271.3 | 2230,0 | 5079,8 |
| энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, | 13 | 0 | 0 | 72,7 | 5 | 0,3 | 14,8 | 0 | 25,3 |  | 118,1 |
| рыболовство и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рыбоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 | 25,3 | 0 | 163,6 | 126,1 | 0,6 | 151,8 | 0 | 720,3 | 370 | 1557,7 |
| Добыча полезных ископаемых | 14.1 | 0 | 0 | 23,1 | 63,7 | 0 | 151,8 | 0 | 380,0 | 0 | 618,6 |
| Обрабатывающее производства | 14.2 | 0 | 0 | 44,1 | 43,3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 87,4 |
| ЖКХ | 14.3 | 20,5 | 0 | 57,5 | 15,3 | 0,6 | 0 | 0 | 145,3 | 303,0 | 542,2 |
| Прочая промышленность | 14.4 | 4,8 | 0 | 38,9 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 195,0 | 67,0 | 309,5 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 1,2 | 2,2 | 0 | 4,9 | 0 | 20,0 | 0 | 28,3 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 58,7 | 6,8 | 0,2 | 14,8 | 0 | 38,0 | 0 | 118,5 |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 50,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50,8 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 7,9 | 6,8 | 0,2 | 14,8 |  | 38,0 |  | 67,7 |
| Сфера услуг | 17 | 20,1 |  | 9,8 | 16,6 | 0,6 |  |  |  | 147,2 | 194,3 |
| Население | 18 | 101,3 | 0 | 304,3 | 200,1 | 7,4 | 269,3 | 0 | 468,0 | 1713,2 | 3063,6 |
| Использование топливно- | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в качестве сырья и на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нетопливные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2014 год

тыс.тут/тыс.Гкал/млн.кВт*ч

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефте- продукты | Природ- ный газ | Прочее твердое топливо | Гидро- энер- гия и НВИЭ | Атом- ная энер- гия | Элек- триче- ская энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство | 1 | 12 | 0 | 0 | 430 | 13 | 537 | 0 | 0 | 0 | 993 |
| энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 134 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Потребление первичной | 5 | 168 | 0 | 671 | 430 | 13 | 537 | 0 | 0 | 0 | 1819 |
| энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статистическое | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| расхождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | 7 | 0 | 0 | -65.1 | -255 | 0 | -537 | 0 | 1641 | 0 | 784 |
| электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой | 8 | -146 | 0 | -158 | -175 | -13 | 0 | 0 | 175 | 3057 | 2740 |
| энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  | -1 | -155 |  |  |  | 52 | 1159 | 1055 |
| Котельные | 8.2 | -146 |  | -156 | -20 | -13 |  |  | 123 | 1898 | 1685 |
| Электрокотельные | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и теплоутилизационные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | -1,1 |  | -6 | -13 | -0,1 | -48 |  | -146 | -58 | -271,53 |
| Потери при передаче | 11 | -28 |  | -30 | -33,1 | -3 | -33 |  | -192 | -577 | -895,2 |
| Конечное потребление | 12 | 138,4 | 0 | 635,0 | 385,8 | 10,0 | 456,0 | 0,0 | 1635,0 | 2923,0 | 6183,2 |
| энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, | 13 | 0 | 0 | 72,7 | 5 | 0,3 | 28,5 | 0 | 31 |  | 137,5 |
| рыболовство и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рыбоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 | 43,8 | 0 | 163,6 | 141 | 1,5 | 153 | 0 | 934,0 | 900,0 | 2336,8 |
| Добыча полезных ископаемых | 14.1 | 0 | 0 | 23,1 | 63,7 | 0 | 153 | 0 | 350,0 | 0 | 589,6 |
| Обрабатывающее производства | 14.2 | 0 | 0 | 44,1 | 43,3 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 122,4 |
| ЖКХ | 14.3 | 39 | 0 | 57,5 | 30,3 | 1,5 | 0 | 0 | 192 | 509,0 | 829,3 |
| Прочая промышленность | 14.4 | 4,8 | 0 | 38,9 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 357,0 | 391,0 | 795,5 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 1,2 | 2,2 | 0 | 4,9 | 0 | 25,0 | 0 | 33,3 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 68,7 | 20,8 | 0,2 | 10,8 | 0 | 71,0 | 0 | 171,5 |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 60,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68,8 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 7,9 | 20,8 | 0,2 | 10,8 |  | 38,0 |  | 77,7 |
| Сфера услуг | 17 | 13,3 |  | 9,8 | 16,6 | 0,6 |  |  | 90 | 180 | 310,3 |
| Население | 18 | 81,3 | 0 | 319,0 | 200 | 7,4 | 259 | 0 | 484,0 | 1843 | 3193,8 |
| Использование топливно- | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в качестве сырья и на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нетопливные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2015 год

тыс.тут/тыс.Гкал/млн.кВт*ч

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефте- продукты | Природ- ный газ | Прочее твердое топливо | Гидро- энер- гия и НВИЭ | Атом- ная энер- гия | Элек- триче- ская энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство | 1 | 12 | 0 | 0 | 451 | 14 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 1525 |
| энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 164 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | -10 | 0 | -54 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 |
| Потребление первичной | 5 | 166 | 0 | 568 | 451 | 12 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 2245 |
| энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статистическое | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| расхождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | 7 | 0 | 0 | -65,1 | -255 | 0 | -526 | 0 | 1642 | 0 | 796 |
| электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой | 8 | -151 | 0 | -158 | -180 | -11 | -511 | 0 | 178 | 3533 | 2701 |
| энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8,1 |  |  | -1 | -157 |  |  |  | 52 | 1699 | 1593 |
| Котельные | 8,2 | -151 |  | -156 | -23 | -11 | -511 |  | 126 | 1834 | 1108 |
| Электрокотельные | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и теплоутилизационные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | -1 |  | -6 | -7 | -0,1 | -48 |  | -146,3 | -29,1 | -237,08 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |  | -3 | -8,0 | 0 | 0 |  | -192 | -589,5 | -792,3 |
| Конечное потребление | 12 | 10,8 | 0 | 425,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 1303,7 | 2914,4 | 4656,7 |
| энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, | 13 | 0 | 0 | 72,8 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 148 | 80 | 301,1 |
| рыболовство и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рыбоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 | 0,5 | 0 | 104,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,7 | 716,4 | 1281,1 |
| Добыча полезных ископаемых | 14,1 | 0 | 0 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,0 | 0 | 115,5 |
| Обрабатывающее производства | 14,2 | 0,2 | 0 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 59,3 |
| ЖКХ | 14,3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,7 | 658,4 | 922,1 |
| Прочая промышленность | 14,4 | 0,3 | 0 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,0 | 58,0 | 184,2 |
| Строительство | 15 | 0,1 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 10 | 36,3 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,0 | 10,0 | 101,7 |
| Железнодорожный | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 | 60,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 78,8 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 | 7,9 | 0 | 0 | 0 |  | 38,0 | 0 | 45,9 |
| Сфера услуг | 17 | 0,2 |  | 9,8 | 0 | 0,5 |  |  | 90 | 255 | 355,5 |
| Население | 18 | 10,0 | 0 | 216,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 510,0 | 1843 | 2581 |
| Использование топливно- | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в качестве сырья и на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нетопливные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.15. Динамика основных показателей энерго- и электроэффективности Камчатского края

Энергоемкость валового регионального продукта в Камчатском крае в 2012-2016 годах имела тенденцию к снижению.

Потребление электроэнергии на душу населения в Камчатском крае за период 2012-2016 годах выросло на 5,1 %. Численность постоянно проживающего населения Камчатского края по данным Росстата по Камчатскому краю с 2012 по 2016 г.  снизилась на 4,1 тыс. человек. Анализ динамики потребления электрической энергии показал за этот же период прирост на 45,1 млн. кВт*ч. Вероятной причиной увеличения потребления электроэнергии на душу населения является улучшение уровня жизни населения края и рост жилищного строительства. В этой связи очевидна необходимость внедрения в повседневную жизнь населения энергосберегающих технологий в домашнем хозяйстве.

Электровооруженность труда в Камчатском крае ежегодно увеличивалась за 2011-2015 годы. Абсолютный прирост электровооруженности труда в 2015 году по сравнению с 2011 годом составил 614,1 кВт*ч на одного занятого в экономике. Положительная динамика данного показателя является, в том числе, следствием развития энергетики в северных районах Камчатского края.

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии  в  общем  объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Камчатского края, несколько изменилась к 2016 году по сравнению с 2012 годом. Это связано в том числе с вводом ветровых электростанций (далее -  ВЭС) и фактической выработкой других источников:

- в 2013 году -  2 ветроэлектрические установки (далее – ВЭУ) с суммарной мощностью 0,550 МВт в с. Никольское (о. Беринга);

- в 2014 году – ВЭУ - 0,275 МВт - в с. Усть-Камчатск, в п. Октябрьский - вторая очередь ветропарка мощностью 2,4 МВт (4х0,6 МВт).

В 2014-2015 годах в с. Усть-Камчатск установлены три ВЭУ Komai KWT 300, суммарная мощность ВЭС 0,9 МВт.

Таблица 19

Основные показателей энерго- и электроэффективности Камчатского края

в 2012-2016 годы

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Потребление электроэнергии на душу населения, кВт*ч/чел. | 5270,4 | 5336,8 | 5470,4 | 5463,3 | 5539,1 |
| Электровооруженность труда в экономике, кВт*ч на одного занятого в экономике | 13426,2 | 13594,5 | 13624,3 | 14008,5 | 14202,8 |
| Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов), млн. кВт*ч | 510,9 | 511,4 | 510,4 | 536,5 | 525,7 |
| Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края, % | 30,4 | 31,1 | 30,1 | 30,0 | 30,0 |

1 – 2013-2016 год – расчетные данные.

Оценка тарифа на электро- и теплоэнергию ПАО «Камчатскэнерго» без учета скрытых субсидий ПАО «Газпром» в 2016 году приведена в Приложении 4.

В Камчатском крае проводится политика сдерживания тарифов. Тарифы на электрическую и тепловую энергию по центральному энергоузлу на 2016-2017 годы для населения приведены в таблице ниже:

| Тариф | Факт 2016 года | Ожидаемый 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Тариф на электрическую энергию в центральном энергоузле руб./кВт*час с НДС, население | 4,68 (2 полугодие) | 4,68 (2 полугодие) |
| Тариф на тепловую энергию ПАО «Камчатскэнерго» в Петропавловск-Камчатском городском округе, руб./Гкал с НДС, население | 4570,0 | 4570,0 |

Общий экономически обоснованный тариф на электрическую энергию на 2016 год составляет -5,723 руб./кВт*ч без НДС. Что в 2,7 раза выше среднероссийского тарифа -2,2 руб/кВт*ч. Перевод генерации Камчатских ТЭЦ на природный газ не привел к достижению целей «Стратегии развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края от 17.11.2010 № 561-РП. Без перехода на иные источники электрической энергии основная цель - достижение среднероссийского тарифа к 2025 году достигнута не будет.

Тариф на электроэнергию от уже переведенных на газ Камчатских ТЭЦ (тариф генерации) составляет – 4,9 руб./ кВт*ч, без сетевой составляющей тарифа генерации Камчатских ТЭЦ на природном газе превышает общероссийский тариф в 2,2 раза. Одними из самых дешевых тарифов на электроэнергию по центральному энергоузлу являются тарифы от возобновляемых источников энергии: АО «Геотерм» от Мутновских геотермальных электростанций -2,7 руб./кВт*ч, и тариф от гидрогенерации Толмачевских ГЭС -4,03 руб./кВт*ч, данные тарифы генерации имеют перспективу к относительному снижению в долгосрочной перспективе. Этот факт подтверждает предположение, что наиболее дешевая электроэнергия энергия на Камчатке может быть получена от возобновляемых источников энергии. (Данное утверждение подтверждается также мировым опытом - перевод на возобновляемый ресурс гидроэнергетика, подземное тепло, выполненной энергетикой Исландии с 1970 года Норвегии и др.).

Динамика перспективных тарифа на электрическую энергию в центральном энергоузле показывает, что происходит его постоянный рост в соответствии с уровнем инфляции. Снижение экономически обоснованного тарифа до 2025 года до уровня среднероссийского при такой ситуации в этот период невозможно, нет коренных изменений в структуре генерации электроэнергии. Соответственно не сможет быть снижен уровень дотационности региона. Для достижения среднероссийских показателей (2,2руб./кВт*ч в 2016 году) необходимо внедрение таких источников энергии, которые имеют в долгосрочной перспективе самый низкий тариф.

При существующем на сегодня тарифе на транспорт и сбыт электроэнергии- 1,668 руб./кВт*ч по сегодняшним ценам необходимо иметь источник электроэнергии с тарифом не более - 0,53 руб./кВт*ч. Таким источником может стать крупная гидроэлектростанция – например Жупановская ГЭС-1, у которой затраты на эксплуатацию составят (согласно Декларации о намереньях строительства Каскада ГЭС на р. Жупанова, ОАО Ленгидропроект 2013 год), около 2,0 рублей, а без учета амортизационных отчислений, эксплуатационные затраты не превышают 0,4 руб./кВт*ч . При бюджетных капвложениях возможно достижение цели стратегии.

Анализ тарифов на отпускаемую электро- и теплоэнергию в центральном энергоузле на основе экспертных заключений Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края на 2016 год и оценка прогнозных тарифов приведены в Приложении 5.

2.16. Основные характеристики электросетевого хозяйства Камчатского края

## Электрические сети Камчатского края получили незначительное развитие по сравнению с регионами центральной части России, что обусловлено большими расстояниями между населёнными пунктами при низкой плотности населения, сложным рельефом и климатическими условиями.

## В Камчатском крае отсутствует единая энергосистема и транзитные межрегиональные магистральные сети высокого напряжения.

## Энергосистема Камчатского края состоит из изолированных энергоузлов, самым крупным из которых является Центральный энергоузел.

## Центральный энергоузел сформирован в южной части Камчатского края, где проживает основная часть населения, и имеет достаточную электрическую сеть для передачи электроэнергии от самых мощных в Камчатском крае источников генерирующей мощности к потребителям крупных населенных пунктов.

## В Камчатском крае функционирует также ряд мелких изолированных энергоузлов, которые не связаны между собой и с центральным энергоузлом линиями электропередачи.

## Электрические сети напряжением 220 и 110 кВ получили развитие только в центральном энергоузле, в котором также действует самая протяжённая сеть 35 кВ.

## В изолированных энергоузлах электрические сети 35 кВ получили незначительное развитие, что обусловлено низкой численностью населения и отсутствием крупных промышленных потребителей.

## Сети 220/110/35 кВ центрального энергоузла находятся в ведении ПАО «Камчатскэнерго».

## Сети 35 кВ изолированных энергоузлов находятся в ведении АО «Южные электрические сети Камчатки», АО «Паужетская ГеоЭС».

Центральный энергоузел

В настоящее время на напряжении 220 кВ в центральном энергоузле работает одна ВЛ 220 кВ Мутновская ГеоЭС - Авача протяжённостью 80 км, по которой выдаётся мощность Мутновской и Верхне-Мутновской ГеоЭС в центральный энергоузел, и одна ПС 220 кВ Авача (с АТ 220/110 кВ, 63 МВА).

Четыре ВЛ выполнены в габаритах 220 кВ, но работают на напряжении 110 кВ:

- ВЛ Камчатская ТЭЦ-2 – Елизово (39,3 км) и Елизово – Мильково (303,39 км), по которым мощность Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 выдаётся в центральный энергоузел;

- ВЛ Развилка - Апача (49,7 км), по которой обеспечивается выдача мощности Толмачёвских ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3 в центральный энергоузел.

- ВЛ Апача - Кавалерская (

35 км), по которой мощность Толмачёвских ГЭС-1, ГЭС-2 и ГЭС-3 выдаётся в Усть-Большерецкий энергоузел, расположенный на юго-западном побережье полуострова.

Суммарная протяжённость ВЛ 220 кВ (в том числе в габаритах) энергосистемы составляет 506,99 км, трансформаторная мощность ПС 220 кВ - 63 МВА.

Сети 110 кВ получили развитие в основном в Петропавловске-Камчатском и представлены:

в виде кольца, выполненного двумя одноцепными ВЛ 110 кВ на участке КСИ – Камчатская ТЭЦ-2 – Камчатская ТЭЦ-1 – Зеркальная (55+37.6км) и одноцепной ВЛ 110 на участке Зеркальная – Дачная – КСИ (12 км);

протяжёнными радиальными ВЛ 110 кВ:

- двумя ВЛ (53,3+51,5 км) в направлении от ПС Елизово до ПС Крашенинникова (район ЗАТО г. Вилючинск);

- одной ВЛ в направлении от ПС Елизово до ПС Мильково (с. Мильково), которая является самой протяженной в центральном энергоузле (303,39 км).

Крупнейшими центрами питания Петропавловска-Камчатского являются ПС 110 кВ: Зеркальная (2х40 МВА), Дачная (2х16+25 МВА) и КСИ (2х25 и 1х40 МВА).

Всего в центральном энергоузле одна подстанция напряжением 220 кВ, 18 подстанций 110 кВ и 17 подстанций 35 кВ.

Кабельные линии 35 кВ и выше в электросетевом хозяйстве Камчатского края отсутствуют.

Суммарная протяжённость линий электропередачи и трансформаторная мощность ПС (включая потребительские) центрального узла по классам напряжения на 01 января 2016 года приведены ниже в таблице 20.

Таблица 20

Протяжённость ВЛ и трансформаторная мощность ПС центрального энергоузла по классам напряжения на 01 января 2017 года

| Класс напряжения | Протяжённость ВЛ и КЛ, км (в одноцепном исполнении) | Трансформаторная мощность ПС, МВА |
| --- | --- | --- |
| 220 кВ | 80 | 63 |
| 110 кВ (габариты 220 кВ) | 426,99 | - |
| 110 кВ | 326,955 | 590,2 |
| 35 кВ | 369,16 | 145 |
| 0,4-6-10 кВ | 896 | 469,77 |

Из приведённых в таблице 20 данных следует, что основная часть электрических сетей центрального энергоузла (порядка 70 %) работает на напряжении 110 кВ.

ПАО «Камчатскэнерго» не осуществляло вводы и выводы из эксплуатации линий электропередачи и подстанций классов напряжения 110/220 кВ в 2016 году.

При этом в 2016 году разработана ПСД на строительство ВЛ-110 кВ от ПС Елизово до ПС 110/6 «Чайка», ПС 110/6 «Богатыревка», ПС 110/6 «Стеллера».

В 2014-2015 годах осуществлены вводы трансформаторной мощности на следующих существующих ПС 110 кВ:

- в 2014 году выполнена заменена трансформаторов на большую мощность на ПС Северная (10 на 16 МВА) и Зеркальная (25 на 40 МВА);

- в 2015 году установлен 3-ий трансформатор (40 МВА) на ПС КСИ.

Перечень ПС 110 кВ, на которых была осуществлена замена трансформаторов за 2014-2015 годы, приведён ниже в таблице 21.

Таблица 21

Вводы трансформаторной мощности на ПС 110 кВ

| № п/п | Класс напря- жения, кВ | Наименование объекта | Принадлежность к компании | Год ввода | Протяжённость /мощность, км/МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 110 | ПС Крашенинникова | ПАО «Камчатскэнерго» | 2014 | 50 |
| 2. | 110 | ПС Северная | ПАО «Камчатскэнерго» | 2014 | 16 |
| 3. | 110 | ПС Зеркальная | ПАО «Камчатскэнерго» | 2014 | 40 |
| 4. | 110 | ПС КСИ | ПАО «Камчатскэнерго» | 2015 | 40 |

В соответствии с годовым отчетом ПАО «Камчатскэнерго» за 2016 год замены трансформаторов и ввода трансформаторной мощности не производилось. В 2016 году велись работы по разработке ПСД и выполнению части СМР по реконструкции ПС 110/10 «КСИ», которые будут продолжены в 2017 году.

Физическое состояние электрических сетей 35-220 кВ центрального энергоузла можно охарактеризовать как «удовлетворительное», возрастная структура ВЛ и трансформаторной мощности ПС центрального энергоузла приведена на рисунках 8 и 9.

Рисунок 8

Возрастная структура ВЛ 35-220 кВ центрального энергоузла

Рисунок 9

Возрастная структура трансформаторной мощности ПС 35-220 кВ ЦЭУ

Анализ возрастной структуры электросетевых объектов показывает следующее:

- исчерпан нормативный срок службы (40 лет) 34 % ВЛ 110 кВ и 27 % ВЛ 35 кВ;

- превышают 25 лет службы 74 % трансформаторов, установленных на ПС 110 кВ и 82 % трансформаторов, установленных на ПС 35 кВ, из которых более 40 лет эксплуатируются 29 % трансформаторов 110 кВ и 2 % трансформаторов 35 кВ.

Схема электрических сетей 220-110 кВ центрального энергоузла относительно надёжна.

Наличие одиночных линий за пределами Петропавловска-Камчатского на направлениях связей между энергоузлами требует резерва в узлах нагрузок.

Резервные ДЭС установлены в центрах питания, которые присоединены к сетям центрального энергоузла одноцепными, протяжёнными ВЛ:

– ДЭС-5 (4 МВт) - на ПС 35 кВ КТПБ, связанной с ПС 110/35/6 кВ Мильково двумя ВЛ 35 кВ (7 + 7 км);

– ДЭС-6 (2х1,8 МВт) - на ПС 35 кВ Усть-Большерецк.

Низкая надежность ВЛ-201 «ПС Елизово – Мутновская ГеоЭС», протяженность линии составляет 80,450 км, линия проходит в экстремальных климатических условиях – гололед, налипание мокрого снега на провода и конструкции, ветры 40-50 м/сек, сход снежных лавин на опоры ЛЭП-220 кВ, в результате низкая надежность ВЛ. Необходимо повышение надежности путем усовершенствования конструкции опор, установки опор на лавинобезопасные фундаменты, также необходима модернизация схемы плавки гололеда. Данную проблему так же рационально решать в процессе строительства ВЛ-202 Мутновка – Толмачёвкка – Развилка.

Низкая надежность ПС «Развилка», ПС «Авача». Необходима достройка ПС «Развилка» и ПС «Авача» согласно проектным схемам. Необходимо для повышения надежности получения электроснабжения от Мутновской ГеоЭС установить на ПС «Авача» второй автотрансформатор мощностью 63000 кВа

Физический износ распредсетей 35 кВ Мильковского района, Усть-Большерецкого района, Елизовского района составляет более 60 %. Необходимо увеличение средств на ремонтную программу. Построить линию электропередачи 35 кВ от ПС «Начики» до ПС «Коряки».

Загрузка электрических сетей 110 - 220 кВ центрального энергоузла и уровни напряжения в зимний вечерний максимум нагрузки контрольного дня замеров 2014 года при полной схеме сети находились в допустимых пределах:

- загрузка ВЛ 110–220 кВ не превышала экономическую (при нормированной плотности тока), кроме ВЛ 110 кВ Камчатской ТЭЦ-1 – Океан и Камчатских ТЭЦ-1 – ТЭЦ-2, загрузка которых превысила экономическую, но была значительно ниже длительно допустимой по нагреву;

- загрузка трансформаторов на ПС 110-220 кВ не превышает нормируемую Правилами технической эксплуатации кратковременную перегрузку в аварийных режимах (30 % в течение 2-х часов), кроме ПС 110 кВ КСИ, на которой перегрузка одного трансформатора при отключении второго (до установки третьего) превышает 30% (без учёта мощности по выданным ТУ);

- потоки мощности в отдалённые от источников генерирующей мощности районы незначительны и составляют  6,4 МВт в район ПС Мильково и  1,9 МВт в район ПС Кавалерская - Усть-Большерецк.

Для компенсации реактивной мощности и поддержания напряжения у потребителей в нормируемых пределах в сетях центрального энергоузла установлены компенсирующие устройства напряжением 6-10 кВ: - БСК суммарной мощностью 20,25 Мвар (на ПС 110 кВ Елизово, Авача, Приморская, Крашенинникова, Кавалерская и др.) и шунтирующий реактор -3,3 Мвар на ПС 110 кВ Крашенинникова. Имеющихся средств компенсации реактивной мощности достаточно для поддержания нормируемых уровней напряжения у потребителей.

Изолированные энергоузлы

Электрические сети 35 кВ получили развитие в следующих изолированных энергоузлах:

- Усть-Камчатский, Средне-Камчатский, Козыревский, Соболевский, Тигильский, Олюторский, Манильский и Пенжинский энергоузел (АО «ЮЭСК»);

- Озерновский  энергоузел (АО «Паужетская ГеоЭС»).

АО «ЮЭСК»

Усть-Камчатский энергоузел (мощность одновременно включаемого оборудования Рмакс.= 5,9 МВт) является крупнейшим по количеству и мощности ПС 35 кВ.

Электроснабжение энергоузла, в зону влияния которого входят населённые пункты: Усть-Камчатск и Крутоберегово, осуществляется децентрализовано от установленной в с. Усть-Камчатск ДЭС-23 (мощность установленного оборудования Руст. =8,2 МВт) по сетям 35 кВ.

Протяжённость ВЛ 35 кВ и трансформаторная мощность ПС 35 кВ Усть-Камчатского энергоузла составляют:

| Наименование | Год ввода | Длина ВЛ 35 кВ, км | Мощность ПС 35 кВ, шт.хМВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 35 кВ ДЭС-23 – Демби – Погодная - Крутоберегово | 1973 | 36,08 | - |
| ДЭС-23 (Усть-Камчатск) | 1976 1977 | - | 1х6,3 1х6,3 |
| ПС 35 кВ Демби | 1976 2015 | - | 1х1; 1х4 |
| ПС 35 кВ Погодная | 1989 | - | 1х4 1х1 |
| ПС 35 кВ Крутоберегово | 1976 1980 | - | 1х4 1х1 |
| Всего |  | 36,08 | 8х27,6 |

Срок эксплуатации электросетевых объектов 35 кВ Усть-Камчатского энергоузла превышает нормируемый и составляет:

- ВЛ 35 ДЭС-23 – Демби – Погодная - Крутоберегово - 42 года (загнивание древесины превышает нормы, требуется капитальный ремонт 8 км ВЛ);

- трансформаторов - от 26 лет на ПС Погодная до 39 лет на остальных ПС.

При этом потребуется реконструкция с заменой ВЛ 35 кВ и трансформаторов на ПС 35 кВ энергоузла в рассматриваемый период.

Средне-Камчатский энергоузел (Рмакс. =1,82 МВт) сформирован на базе Быстринской мГЭС-4 (Руст.1,71 МВт) в зону влияния которого входят населённые пункты Эссо, Анавгай, Атласово, Лазо.

В энергоузле имеется резервный энергоисточник - ДЭС-14 в п. Атласово (Руст. =3,68 МВт), который обеспечивает электроснабжение сёл в зимний период при нехватке воды на мГЭС-4 и в послеаварийных режимах отключения ВЛ 35 кВ.

Протяжённость ВЛ 35 кВ и трансформаторная мощность ПС 35 кВ Средне-Камчатского энергоузла составляет:

| Наименование | Год ввода | Длина ВЛ 35 кВ, км | Мощность ПС 35 кВ, шт.хМВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 35 кВ Атласово – Быстринская мГЭС-4 | 1977 | 64,35 | - |
| ВЛ 35 кВ Быстринская мГЭС-4 – Анавгай – Эссо | 1977 | 23,25 | - |
| ПС 35 кВ Атласово | 1993 1996 | - | 1х1; 1х1,6 |
| ПС 35 кВ Анавгай | 1978 1987 | - | 2х1 |
| ПС 35 кВ Эссо | 1987 | - | 2х1 |
| Быстринская мГЭС-4 | 1987 | - | 1х1,6 |
| ДЭС-14 (Атласово) | 1982 | - | 1х1 |
| Всего |  | 87,6 | 8х9,2 |

Срок эксплуатации электросетевых объектов 35 кВ Средне-Камчатского энергоузла не превышает нормируемого. Состояние ПС 35 кВ энергоузла можно охарактеризовать как «удовлетворительное», ВЛ 35 кВ требуют частичного ремонта.

В состав Средне-Камчатского энергоузла входит также изолированный Долиновский ЭУ (Рмакс. =0,141 МВт), который удалён от Средне-Камчатского энергоузла (от ПС 35 кВ Лазо) на расстояние 75 км, от центрального энергоузла (от ПС Мильково) - на расстояние 65 км. Питание потребителей Долиновского энергоузла осуществляется от ДЭС-19 (Руст. =0,619 МВт).

Отсутствуют сети 35 кВ в энергоузле Ключи (Рмакс. =3,05 МВт), который удалён от ближайшего Средне-Камчатского энергоузла на расстояние 130 км. Питание энергоузла Ключи осуществляется от ДЭС-22 (Руст. =5,2 МВт).

Козыревский энергоузел (Рмакс. = 0,6 МВт), в зону влияния которого входят сёла Козыревск и Майское, удалён от ближайшего Средне-Камчатского энергоузла на расстояние 50 км.

Электроснабжение Козыревского энергоузла осуществляется от ДЭС-16 (Руст. =2,23 МВт), установленной в с. Козыревск. Потребители с. Майского питаются от ДЭС-16 (Козыревск) по ВЛ 35 кВ Козыревск - Майская.

Протяжённость ВЛ 35 кВ и трансформаторная мощность ПС 35 кВ Козыревского энергоузла составляют:

| Наименование | Год ввода | Длина ВЛ 35 кВ, км | Мощность ПС 35 кВ, шт.хМВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 35 кВ ДЭС-16 (Козыревск) – Майская | 1998 | 27,9 | - |
| ДЭС-16 (Козыревск) | 1998 | - | 1х1,6 |
| ПС 35 кВ Майская | 1998 | - | 1х1 |
| Всего |  | 27,9 | 2х2,6 |

Состояние электросетевых объектов 35 кВ Козыревского энергоузла можно охарактеризовать как «удовлетворительное», срок эксплуатации не превышает нормируемого.

Соболевский энергоузел (Рмакс. =2,11 МВт), в зону влияния которого входят сёла Соболево и Устьевое, питается децентрализовано от расположенной в с. Соболево ГДЭС-7 (Руст. =4,67 МВт).

ГДЭС-7 обеспечивает электроснабжение сёл Соболево и Устьевое по ВЛ 35 кВ Соболево - Устьевое.

Протяжённость ВЛ 35 кВ и трансформаторная мощность ПС 35 кВ Соболевского энергоузла составляют:

| Наименование | Год ввода | Длина ВЛ 35 кВ, км | Мощность ПС 35 кВ, шт.хМВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 35 кВ Соболево – Устьевое | 1979 | 17,3 | - |
| ПС 35 кВ Соболево | 1979 | - | 1х1 1х1,6 |
| ПС 35 кВ Устьевое | 1979 1979 | - | 2х1 |
| Всего |  | 17,3 | 4х4,6 |

Состояние электросетевых объектов 35 кВ Соболевского энергоузла можно охарактеризовать как «удовлетворительное», срок эксплуатации ниже нормируемого. По данным АО «ЮЭСК» необходима реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой алюминистрального провода на самонесущий изолированный провод в связи с большими ветровыми нагрузками и прохождением ВЛ вблизи Охотского моря.

Тигильский энергоузел (Рмакс.=1,43МВт) - электроснабжение осуществляется от расположенной в с. Тигиль ДЭС-11 (Руст. =3,8 МВт), от которой также питается с. Седанка по ВЛ 35 кВ Тигиль –Седанка.

Протяжённость ВЛ 35 кВ и трансформаторная мощность ПС 35 кВ Тигильского энергоузла составляют:

| Наименование | Год ввода | Длина ВЛ 35 кВ, км | Мощность ПС 35 кВ, шт.хМВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 35 кВ ДЭС-11 (Тигиль) - Седанка | 1978 | 35,8 | - |
| ДЭС-11 (Тигиль) | 1990 | - | 1х1,6 |
| ПС 35 кВ Седанка | 1990 | - | 1х1 |
| Всего |  | 35,8 | 2х2,6 |

Состояние электросетевых объектов 35 кВ Тигильского энергоузла можно охарактеризовать как «удовлетворительное», срок эксплуатации ниже нормируемого.

Олюторский энергоузел (Рмакс.=4,14МВт) - электроснабжение осуществляется от расположенной в с. Тиличики ДЭС-8 (Руст. =5 МВт), от которой также питается с. Корф по ВЛ 35 кВ Тиличики – Корф.

С вводом ВЛ 35 кВ Тиличики – Корф ДЭС-3 в с. Корф выведена из эксплуатации и демонтирована.

ВЛ 35 кВ Тиличики – Корф эксплуатируется АО «ЮЭСК», но находится в собственности у администрации муниципального образования.

Протяжённость ВЛ 35 кВ и трансформаторная мощность ПС 35 кВ Олюторского энергоузла составляет:

| Наименование | Год ввода | Длина ВЛ 35 кВ, км | Мощность ПС 35 кВ, шт.хМВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 35 кВ ДЭС-8 (Тиличики) - Корф | 2005 | 24,21 | - |
| ДЭС-8 (Тиличики) | 2005 | - | 1х1 |
| ПС 35 кВ Корф | 2005 | - | 1х1 |
| Всего |  | 24,21 | 2х2 |

Срок эксплуатации электросетевых объектов 35 кВ Олюторского энергоузла достиг нормируемого. Состояние ВЛ 35 кВ, проходящей по тундровой части от ОРУ 35 кВ Тиличики, в целом можно охарактеризовать как «удовлетворительное». По данным АО «ЮЭСК» часть опор ВЛ на морской стороне от устья реки нуждается в срочном укреплении или замене, а часть - в переносе из перемываемых участков. Кроме того, возле комплексного распределительного устройства ПС Корф требуется выравнивание опор, которые имеют наклон более 30%.

ВЛ 35 кВ Тиличики – Корф необходимо передать на баланс эксплуатирующей организации - АО «ЮЭСК» для создания возможности осуществления своевременных плановых ремонтных работ и реконструкции данной ВЛ, по состоянию на 01.01.2017 г. линия, находящаяся в собственности муниципального района не передана на баланс эксплуатирующей организации.

Манильский энергоузел (Рмакс. =1,66 МВт) - электроснабжение осуществляется децентрализовано от расположенной в с. Манилы ДЭС-4 (Руст. = 3,52 МВт), от которой питается также с. Каменское по ВЛ 35 кВ Манилы – Каменское.

Протяжённость ВЛ 35 кВ и трансформаторная мощность ПС 35 кВ Манильского энергоузла составляют:

| Наименование | Год ввода | Длина ВЛ 35 кВ, км | Мощность ПС 35 кВ, шт.хМВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 35 кВ ДЭС-4 – ДЭС-9 (Манилы – Каменское) | 1986 | 46 | - |
| ПС 35 кВ ДЭС-4 (Манилы) | 1986 | - | 1х1,6 1х0,63 |
| ДЭС-9 (Каменское) | 1986 | - | 2х1,6 |
| Всего |  | 46 | 4х5,43 |

Состояние ПС 35 кВ Манильского энергоузла удовлетворительное, срок эксплуатации не достиг 30 лет.

Состояние ВЛ 35 кВ Манилы – Каменское, которая эксплуатируется 41 год, по данным АО «ЮЭСК» и не отвечает требованиям надёжности. Необходима реконструкция ВЛ 35 кВ с изменением трассы прохождения (с привязкой к автомобильной дороге, так как есть трудно доступные участки) и установкой дополнительных опор, о чём более подробно изложено ниже в подразделе «узкие места». В 2016 году разработана ПСД по реконструкции ВЛ 35 кВ Манилы – Каменское.

АО «ЮЭСК» не осуществляли вводы и выводы из эксплуатации линий электропередачи и трансформаторной мощности на ПС 35 кВ в 2016 году.

АО «Паужетская ГеоЭС»

Озерновский энергоузел (Рмакс. = 7 МВт) сформирован на базе первой в России и на Камчатке геотермальной Паужетской электростанции (Руст. /Ррасп. =12/5,5 МВт).

Электроснабжение потребителей энергоузла, в зону влияния которого входят: поселки Озерновский, Шумный, Паужетка и с. Запорожье, осуществляется от Паужетской ГеоЭС на напряжении 35 кВ по ВЛ 35 кВ Паужетская ГеоЭС – Озерновская (выполнена в габаритах 110 кВ), к которой присоединены ответвлениями ПС 35 кВ Ферма и Ключи.

В энергоузле имеется резервный энергоисточник - ДЭС (Руст. =1,57 МВт) в п. Озерновский, мощности которой недостаточно для обеспечения потребности сёл в электроэнергии в осенне-зимний период в послеаварийных режимах отключения ВЛ 35 кВ.

Протяжённость ВЛ 35 кВ и трансформаторная мощность ПС 35 кВ Озерновского энергоузла составляют:

| Наименование | Год ввода | Длина ВЛ 35 кВ, км | Мощность ПС 35 кВ, шт.хМВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 35 кВ Паужетская ГеоЭС – Озерновская с отп. | 1965 | 27 | - |
| ПС 35 кВ Ферма | 1967 | - | 2х6,3 |
| ПС 35 кВ Ключи | 1967 | - | 1х1 |
| ПС 35 кВ Озерновская | 1967 | - | 1х0,16 |
| Всего |  | 27 | 4х13,76 |

Состояние электросетевых объектов 35 кВ Озерновского энергоузла – неудовлетворительное, срок эксплуатации превышает нормируемый и составляет порядка 50 лет. Требуется полная реконструкция сети с капитальным ремонтом опор и подвесной системы ВЛ 35 кВ  и заменой трансформаторов на ПС 35 кВ энергоузла.

АО «Корякэнерго»

В эксплуатации АО «Корякэнерго» нет электросетевых объектов напряжением 35 кВ и выше. При этом в эксплуатации находятся сети напряжением 0,4/6/10 кВ в населенных пунктах: Усть-Хайрюзово, Ковран, Хайрюзово, Ачайваям, Таежный, Крутогоровский, Средние Пахачи, Пахачи, Вывенка, Тымлат, Тиличики общей протяженностью 161,26 км. (в том числе 10 км. сетей в п. Тиличики принятых на эксплуатацию в 2016 году).

Сводные данные по протяжённости ВЛ и трансформаторной мощности ПС по классам напряжения энергетических компаний, функционирующих на территории Камчатского края, на 31 декабря 2016 года:

| Компания | Протяженность ЛЭП, км |  |  | Трансформаторная мощность ПС, МВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 кВ | 110 кВ | 220 кВ | 35 кВ | 110 кВ | 220 кВ |
| ПАО «Камчатскэнерго» | 369,16 | 699,04 | 80,00 | 145 | 590,2 | 63 |
| АО «Южные электрические сети Камчатки» | 274,89 | - | - | 59,7 | - | - |
| ПАО «КамГЭК» | - | 54,90 | - | - | - | - |
| АО «Паужетская ГеоЭС» | 27,00 | - | - | 13,76 | - | - |
| АО «Корякэнерго» | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Камчатскому краю | 671,05 | 753,92 | 80,00 | 218,46 | 590,2 | 63 |

3. Особенности и проблемы функционирования энергосистемы на территории Камчатского края

Камчатский край относится к субъектам Российской Федерации, энергосистема которых изолирована, на территории края отсутствует оптовый рынок электроэнергии и мощности.

Основными особенностями функционирования энергосистемы Камчатского края являются:

- её изолированность и децентрализация выраженная в наличии в южной части полуострова относительно крупной для Камчатского края центральной энергосистемы и большого количества энергоузлов, изолированных друг от друга и от центрального энергоузла;

-   высокая себестоимость производства и поставки электрической и тепловой энергии;

- наличие в энергосистеме существенной доли возобновляемых источников энергии – ГеоЭС, малые ГЭС, ветряные электростанции;

- функционирование всех элементов энергетической системы в активной сейсмической зоне, со сложными климатическими условиями (циклоны, ветровые нагрузки, гололёдообразование);

- возможность развития генерации электроэнергии и тепла на основе высокого потенциала возобновляемых источников энергии - гидро-, геотермальной и ветроэнергии, а также наличие традиционных топливно-энергетических ресурсов – природный газ, каменный и бурый уголь, торф;

- высокая доля бытовой нагрузки в балансе потребления электрической и тепловой энергии, отсутствие промышленного производства на территории края;

- отсутствие возможности максимального использования выгодных режимов согенерации Камчатских ТЭЦ из-за дисбаланса электрической и тепловой нагрузок потребителей.

Несмотря на высокий потенциал местных ВИЭ, в Камчатском крае используется привозное топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) для производства электроэнергии и тепла. Значительные затраты на закупку и доставку привозного топлива приводят к тому, что экономически обоснованный тариф на Камчатке превышает предельные уровни тарифов, ежегодно устанавливаемые ФСТ России. Разница между сложившимся уровнем экономически обоснованного и устанавливаемого для конечного потребителя тарифа компенсируется энергокомпаниям за счет бюджетных субсидий.

В настоящее время по мере реализации Программы Газификации Камчатского края по переводу объектов энергетики на потребление природного газа, доля привозного топлива в топливном балансе снизилась, что существенно снизило экономически обоснованный тариф 2012-2013 годов, однако не сократило в последующем темпов их роста. В настоящее время снижение потребительских тарифов на природный газ обеспечивается перекрестным внутренним субсидированием в структуре ПАО «Газпром». При этом необходимо понимать, что реализация природного газа производителям электрической и тепловой энергии на условиях глубокого дотирования со стороны структур Газпром создаёт не более чем иллюзию экономического прорыва, поскольку это потеря средств, только в бюджете страны.

Убытки ПАО «ГАЗПРОМ» от деятельности на территории Камчатского края в 2014 г. составили 3,5 млрд. руб. от продажи газа ПАО «Камчатскэнерго», в 2015 и 2016 годах убытки остались в тех же пределах, так как рост тарифа на указанный период был незначительный. (п. 7 Протокола совещания от 26 января 2015 г. по исполнению поручений Президента Российской федерации от 22 сентября 2007 г. №Пр-1680 и решений совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова от 21 сентября 2007 г. №ВЗ-П11-2Пр. в г. Петропавловске-Камчатском).

Оценка стоимости электроэнергии и тепловой энергии без учета «скрытой субсидии» ПАО «Газпром» приведена в Приложении 4.

Основные проблемы энергосистемы Камчатского края обусловлены особенностями её функционирования и даны ниже:

- изолированность и удалённость Камчатской энергосистемы от ОЭС Дальнего Востока, что определяет отсутствие возможности расширения сбыта электроэнергии за её границами, а также необходимость содержания значительного резерва;

- избыточность генерирующих мощностей в энергоузлах (до 50%);

- высокая степень физического износа основного энергооборудования (до 70% основного энергооборудования) и его низкий технический уровень;

- нерациональная структура генерирующих мощностей, в которой преобладают неэффективные энергетические мощности для работы в базовой части графика нагрузки, недостаточно маневренной мощности;

- высокая доля населения, бюджетных организаций (61%) и незначительная доля (7%) промышленных потребителей в общей структуре энергопотребления;

- не смотря на газификацию основных генерирующих мощностей зависимость ряда объектов региональной энергетики от дальнепривозных дорогостоящих углеводородов – мазута, дизельного топлива и угля, а также высокие транспортные тарифы по их доставке в регион продолжает существенно влиять на тариф, вследствие этого -  высокий уровень субсидирования энерготарифов;

- рост экологического пресса на природу изолированных энергоузлов Камчатского края от сжигания органического топлива и выделения СО2 в атмосферу земли. В центральном энергоузле на Камчатских ТЭЦ используется газ, который считается экологически чистым топливом по сравнению с другими видами сжигаемого органического топлива (уголь, мазут, дизельное топливо). В Приложении 6 приведена информация о необходимости выполнения Российской Федерацией ее международных обязательств в области экологии (информация приведена по данным Краевым государственным бюджетным учреждением «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»);

- незначительные объемы инвестиций в Камчатских энергокомпаниях, а также в краевом и муниципальных бюджетах для финансирования объектов энергетики, включенных в программу развития энергетики Камчатского края;

- незначительные объемы выделяемых  инвестиций для продолжения работ по разработке месторождений природного газа, угля и объектов возобновляемой энергетики.

Топливообеспечение электростанций

Для снижения топливной составляющей в тарифах на электрическую и тепловую энергию в Камчатском крае реализованы проекты, предусмотренные Программой газификации Камчатского края, которая разрабатывалась в 2009-2013 годах, по использованию природного газа местных месторождений в качестве топлива для электростанций и котельных Положительным эффектом завершения первой части программы и реализация природного газа производителям электрической и тепловой энергии по цене значительно ниже цены привозного мазута явилось ощутимое снижение нагрузки на краевой бюджет по статьям субсидирования разницы между экономически обоснованными тарифами и отпускными сниженными тарифами потребителей. Цена природного газа для потребителей ПАО «Камчатскэнерго» ниже себестоимости за счет внутреннего субсидирования в структуре ПАО «Газпром».

В перспективе до конца 2016 года планировалась газификация основных котельных Центрального энергоузла, котельных Елизовского р-на и г. Вилючинск. Однако, в связи со снижением объема годовой добычи газа ~ на 40% от ранее запланированного, фактически переведены на газ несколько котельных в г. Елизово и Елизовском муниципальном районе, для продолжения газификации объектов, предусмотренных Программой, требуется увеличение объемов добычи.

В 2015 г. АО «Газпром промгаз» выполнило работу по актуализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Камчатского края с учетом годовой добычи газа на уровне 420 млн. м3 в год. В этой схеме уточнён и снижен перечень перспективных объектов, переводимых на газовое топливо. При этом согласно планов ПАО «ГАЗПРОМ» планируемая поставка газа на 2018-2020 г. конечным потребителям Камчатского края составляет: 423 млн. м3 в год – 2018 г., 423 млн. м3 в год – 2019 г., 455 млн. м3 в год – 2020 г. В схеме уточнён и снижен перечень перспективных объектов, переводимых на газовое топливо (Приложение 7).

При этом объемы потребления на 2017 год по заключенным договорам с ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» по действующим объектам уже составляют 423,93 млн. м3 в год (в том числе Соболевский МР). Недопоставка газа в последующие периоды после ввода объектов будут компенсироваться резервным топливом КТЭЦ, или будет принято решение о корректировке генсхемы.

Фактическое потребление за 2016 год составило 398,152 млн. м3 в год, и это при условии того, что часть объектов в Елизовском муниципальном районе начали потреблять газ только в 4 квартале 2016 года в режиме ПНР.

Учитывая, высокую стоимость дальнепривозных углеводородов (мазута, дизельного топлива и угля),  разработка местных месторождений угля, расположенных в Корякском округе (Паланское, Гореловское, Корфское и др.) и находящихся в непосредственной близости к местам их использования, является более экономически обоснованной, так как снижает финансовые затраты на доставку топлива, зависимость от сезонности поставок угля к потребителю и имеет мультипликативный эффект для развития северных территорий Камчатского края, принося дополнительные налоговые поступления в краевой бюджет и частично решая проблему занятости местного населения.

Малоэкономичная работа Камчатской ТЭЦ-1 в связи с недогрузкой по электроэнергии из-за избыточности энергосистемы.

Кроме того, отпуск тепла от отборов турбин Камчатских ТЭЦ ограничен уровнем выработки электроэнергии. При увеличении выработки станций, улучшились бы показатели удельного расхода условного топлива на производство электроэнергии и тепла, а также снизились бы затраты на содержание оборудования в расчёте на единицу отпускаемой энергии. Одним из возможных вариантов увеличения выработки электроэнергии  Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 является присоединение к центральному энергоузлу новых потребителей и изолированных энергоузлов, что в свою очередь потребует значительных затрат в развитие электросетевого хозяйства.

Состояние энергетического оборудования.

Одна из проблем энергосистемы – старение и высокая степень физического износа основного энергетического оборудования. Часть энергетического оборудования введена в эксплуатацию более 40 лет назад, в настоящее время устарела и выведена в консервацию, что снижает надежность энергосистемы.

Основное турбинное оборудование на Камчатской ТЭЦ - 2 достигнет паркового ресурса в 2020-2022 годы.

На сегодняшний день оборудование Паужетской ГеоЭС отработало более 40 лет. Техническое состояние части турбинного парка оборудования Паужетской ГеоЭС приближается к состоянию невосстанавливаемого физического износа и достигнет паркового ресурса в 2020 году.

В настоящее время, кроме проводимых плановых мероприятий по продлению паркового ресурса основного оборудования станции, АО «Геотерм» планируется осуществление ряда мероприятий по реконструкции в рамках разработанной программы реконструкции и развития Озерновского энергетического узла.

На сегодняшний день ДЭС-8 с. Тиличики находится в аварийном состоянии. АО «ЮЭСК» выполнена проектно-сметная документация на строительство новой станции с. Тиличики, строительство новой станции планируется в 2017-2019 годах.

Высокий тариф на электрическую и тепловую энергию одна из основных социально-экономических проблем Камчатского края, что не позволяет предприятиям снизить затраты на производство продукции и оказывает негативное влияние на конкурентоспособность камчатских товаров и благосостояние населения.

Судостроение и судоремонт, практически «ушли» с Камчатки, рыбодобывающие предприятия меняют юрисдикцию, уходят в другие порты; береговая рыбопереработка не рентабельна: рыба вывозится из районов промысла, миную камчатские порты, налоги «уходят» в бюджеты других регионов и стран.

Выделяются следующие факторы, негативно влияющие на стоимость электрической и тепловой энергии:

- высокая стоимость топлива из-за удалённости и ограниченной транспортной доступности Камчатского края как для доставки грузов из других регионов России или из-за рубежа, так и при их транспортировке по территории самого края. Отсутствует железнодорожное, автомобильное и трубопроводное сообщение Камчатского края с районами производства топлива;

- энергопотребление ограничено потреблением внутреннего рынка;

- наличие избыточности генерирующих мощностей (50 %) в центральном энергоузле и изолированных энергоузлах требует дополнительных издержек;

- высокая степень физического износа основного энергооборудования Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2;

- недостаточное использование потенциала возобновляемых источников энергии, гидро и геотермальной энергии, с самыми низкими показателями себестоимости при отсутствии топливной составляющей в производстве электро и тепло энергии.

Приоритетными задачами на перспективу, позволяющими снизить себестоимость производимой электроэнергии, являются:

- реализация проектов перевода производства электрической энергии на дешёвый в себестоимости кВт*ч электроэнергии от ГЭС, производства тепла – от геотермальных источников Земли;

- поэтапное замещение на электростанциях генерирующего оборудования, выработавшего парковый ресурс, с последующим техническим перевооружением на современное оборудование с высоким коэффициентом преобразования первичной энергии.

В декабре 2016 г. Президент РФ утвердил поправки в закон «Об электроэнергетике» (ФЗ от 28.12.2016 № 508-ФЗ), в соответствии с которым тарифы для промышленных потребителей на Дальнем Востоке будут снижены с 01 июля 2017 г. до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах. Надбавка к стоимости электроэнергии для первой и второй ценовых зон (европейская часть РФ и Сибирь), за счет которой удастся добиться снижения, также будет введена с 1 июля 2017 года.

Себестоимость электроэнергии на Дальнем Востоке колеблется от 3,34 до 9,2 рубля за кВт*ч, а средний тариф для промышленного потребителя по России – 3,19 рубля, то есть ниже самого низкого на Дальнем Востоке.

Неплатежи за поставленную потребителям энергию, вследствие этого энергетические компании Камчатского края испытывают серьезные трудности, одна из причин неплатежей - высокие тарифы.

Введение в законодательство изменений, обязывающих потребителей платить за поставленные энергоресурсы непосредственно поставщику в обход ТСЖ и управляющих компаний, позволило снизить объем неплатежей в период 2014-2016 г.

Отсутствие подтвержденных источников финансирования для ПАО «Камчатскэнерго» является острым вопросом для планов развития районов центрального энергоузла Камчатского края, что делает невозможным корректное планирование инвестиций, направленных на строительство инфраструктуры для перспективных площадок.

Высокий экономически обоснованный тариф производства энергии определяет необходимость направления большого объёма бюджетных средств на компенсацию оплаты электро- и теплоэнергии населения и бюджетных организаций, составляющих значительную долю  потребления, что приводит к значительному снижению участия краевого бюджета в инвестиционной деятельности топливно-энергетического комплекса Камчатского края.

Отсутствие источников финансирования развития энергетики Камчатского края со стороны федеральных инвестиционных программ определяет перенос этого финансового бремя на экономически обоснованный тариф, что в свою очередь в условиях государственного регулирования отпускных цен приводит к их компенсации средствами дотаций из федерального бюджета в краевой бюджет. Таким образом, обе схемы обеспечиваются одним и тем же источником, однако в применяемом варианте отсутствует возможность привлечения значительных средств для выполнения целенаправленного субсидирования требуемых в настоящее время мероприятий по развитию энергетики.

Отсутствие инвестиций в развитие топливно-энергетической базы Камчатского края становится тормозом в дальнейшем развитии региональной энергетики (финансирование проектов гидроэнергетики, геотермальных месторождений, природного газа и угля).

Необходимо разрабатывать схемы и варианты финансирования проектирования и строительства с использованием государственного, банковского, частного капитала, венчурные и акционерные варианты в проектах, направленных на производство дешевой по себестоимости электроэнергии от ГЭС, использование тепла Земли для теплоснабжения, использование потенциала малых рек, ветра, других возобновляемые источники энергии и местных ресурсов в изолированных энергоузлах для снижения влияния стоимости топлива на тарифы.

Особенности и проблемы в электрических сетях 35 кВ и выше энергоузлов Камчатского края:

Центральный энергоузел

- Не отвечают в полной мере требованиям надёжности схемы выдачи мощности:

- Мутновской ГеоЭС по одноцепной ВЛ 220 кВ МГеоЭС – Авача, трасса которой проходит в экстремальных климатических условиях. Частые отключения этой ВЛ, а также отключения единственного АТ 220/110 кВ 63 МВА на ПС Авача, приводят к «запиранию» мощности МГеоЭС, себестоимость производства электроэнергии на которой самая низкая в центральном энергоузле.

- Толмачёвских ГЭС-1,2,3 по одноцепной ВЛ 110 кВ Толмачёвские ГЭС – Апача – Развилка – Елизово, отключение одного из участков которой приводит к «запиранию» мощности Толмачёвских ГЭС-1,2,3.

- Наличие одиночных ВЛ за пределами Петропавловска-Камчатского на направлениях связей между энергоузлами требует резерва в узлах нагрузок. Резервные ДЭС установлены в центрах питания, которые присоединены к сетям центрального энергоузла одноцепными, протяжёнными ВЛ:

1) ДЭС-5 (4 МВт) - на ПС 35 кВ КТПБ, связанной с ПС 110/35/6 кВ Мильково двумя ВЛ 35 кВ (7 + 7 км);

2) ДЭС-6 (2х1,8 МВт) - на ПС 35 кВ Усть-Большерецк.

- Загрузка трансформаторов на ПС 110 кВ КСИ в зимний максимум 2014 года превысила нормируемую Правилами технической эксплуатации кратковременную перегрузку (30 % в течение 2-х часов в аварийных режимах отключения одного из трансформаторов). Для обеспечения электроснабжения потребителей, питающихся от ПС КСИ, без ограничений в послеаварийных режимах отключения одного из трансформаторов ПАО «Камчатскэнерго» увеличило трансформаторную мощность ПС КСИ в 2015 году путем установки третьего трансформатора мощностью 40 МВА.

- Не отвечает требованиям надёжности схема подключения ПС 35 кВ Шапочка и Начики к сетям центрального энергоузла по одноцепной ВЛ 35 кВ Коряки – Начики с отп. на ПС Шапочка. Для обеспечения требуемой степени надёжности электроснабжения потребителей 2-ой категории, питающихся от ПС Шапочка и Начики, необходимо сооружение второй ВЛ 35 кВ на этом направлении.

- Ненадёжно в условиях Камчатки работают отделители и короткозамыкатели 110 кВ, установленные на ПС 110 кВ Океан, Сосновка, Приморская, Завойко, Стройка, которые требуется заменить на выключатели.

- Особенностью функционирования электрических сетей ЦЭУ является необходимость борьбы с гололёдом на ВЛ электропередачи зимой, а иногда осенью и весной для предотвращения тяжёлых аварийных ситуаций. В ЦЭУ основным методом защиты ВЛ от гололёда является профилактический прогрев проводов токами нагрузки, а резервным - плавка гололёда переменным и постоянным током, для обеспечения которых в сетях центрального энергоузла установлено специальное оборудование.

Изолированные энергоузлы

- Не отвечает требованиям надёжности схема внешнего электроснабжения Озерновского энергоузла по следующим причинам:

1) неудовлетворительное состояние исчерпавших нормативный срок эксплуатации и не отвечающих условиям безопасности и надёжности электросетевых объектов потребителей 10/0,4кВ, присоединённых к ПС 35 кВ Ферма, Ключи, Озерновская;

2) производство плановых и аварийных ремонтов на ВЛ 35 кВ Паужетская ГеоЭС – Озерновская в условиях дефицита генерирующей мощности резервной ДЭС в п. Озерновский, которые приводят к существенным ограничениям. В таких случаях, особенно в осенне-зимний период, существующая система электрического теплоснабжения посёлков с максимумом потребления 3,5 МВт определяет критическую ситуацию электроснабжения в бытовой и социальной сферах.

- Не достаточно надёжно электроснабжение следующих энергоузлов:

- Манильского энергоузла, так как неудовлетворительное состояние ВЛ 35 кВ Манилы – Каменское, по которой питаются потребители с. Каменское от ДЭС-4 (с. Манилы), приводит к периодическому отключению ВЛ и потребителей с. Каменское от электроснабжения. Необходима реконструкция линии с изменением прохождения трассы ВЛ 35, с привязкой к автомобильной дороги т.к. есть трудно доступные участки, к которым подъехать практически невозможно. А также большие пролеты между опорами до 300 м.

- Олюторского энергоузла: (Линия 35 кВ «Тиличики-Корф» в собственности у Администрации МО): в целом линия 35 кВ, проходящая по тундровой части от ОРУ-35 кВ Тиличики, находится в удовлетворительном состоянии: эта часть опор стоит устойчиво. Морская сторона от устья реки: часть опор ВЛ нуждается в срочном укреплении или замене, а часть - в переносе из перемываемых участков.

- Соболевского энергоузла, так как в связи с большими ветровыми нагрузками на ВЛ 35 кВ Соболево – Устьевое, проходящей вблизи Охотского моря, необходима её реконструкция с заменой алюминистрального провода на самонесущий изолированный провод.

- Тигильский ЭР (Линия 35 кВ в собственности АО «ЮЭСК»):

На сегодняшний день подрядной организацией «КМК-87» отремонтирован участок 18 км. от ДЭС-11 с Тигиль, оставшаяся часть линии (до Седанки) запланирована на 2017-2022 гг.

- Средне-Камчатский ЭР (Линия 35 кВ в собственности АО «ЮЭСК»): Требуется частичный ремонт линии.

- Усть-Камчатский ЭР (Линия 35 кВ в собственности АО «ЮЭСК»):

Л-352 наблюдается загнивание древесины выше нормы, требуется капитальный ремонт участка линии протяженностью 8 км.

4. Основные направления развития электроэнергетики Камчатского края на 2017-2021 годы

4.1. Цели и задачи развития электроэнергетики Камчатского края

Стратегией развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края от 17.11.2010 № 561-РП, определены следующие основные цели развития электроэнергетики Камчатского края:

1)	Обеспечение надежности энергоснабжения региона.

2) Перспективное снижение экономически обоснованных энерготарифов и реализация потенциала развития экономики края.

3) Снижение зависимости от ископаемых углеводородных энергоресурсов, максимальное использование существующего потенциала возобновляемой местной энергетики.

Исходя из вышеназванных целей генеральной линией развития энергетики Камчатского края необходимо считать сбалансированное развитие производства электрической и тепловой энергии на основе возобновляемых источников энергии с поэтапным выводом генерирующего оборудования, работающего на органическом топливе. В связи с чем в период до 2025 года посредством использования возможностей краевого бюджета и открытия специальных федеральных программ по развитию энергетики Дальнего Востока на основе ВИЭ выполнить следующие мероприятия:

- комплекс проектных работ по строительству каскада Жупановских ГЭС и схемы выдачи электрической мощности (основные решения из работы «Схема энергоснабжения строительства и схема выдачи мощности каскада ГЭС на р. Жупанова Камчатского края», выполненной ОАО «Дальэнергосетьпроект» в 2013 году приведены в Приложении 8) В 2013 году АО «Ленгидропроект» по заданию Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края выполнило «Декларацию о намерениях строительства каскада ГЭС на р. Жупанова»;

- разработка проекта строительства второй очереди Мутновской ГеоЭС установленной мощностью 50 МВт (25+25);

- проведение сравнительной оценки возможности использования теплового потенциала сбросного сепарата Мутновских ГеоЭС для нужд теплоснабжения Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска с целесообразностью строительства энергоустановки на вторичном паре мощностью 13 МВт;

- восстановление энергетического потенциала Паужетского месторождения паро-гидротерм до 8 МВт за счёт бурения двух промысловых скважин;

- реконструкция системы сбора, подготовки и транспортировки пара Паужетского месторождения парогидротерм;

-  продолжение работ по возможности перевода теплоснабжения и горячего водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на теплоснабжение от геотермального тепла Авачинской группы вулканов. Данный проект вошел в федеральную программу геологоразведочных работ на 2015-2016 годы как: «Оценка теплоэнергетического потенциала Авачинской геотермальной площади (Камчатский край)», Заказчик Дальнедра, подрядчик АО «Росгеология», Государственный контракт от 04 августа 2016 г. № 4/2016. Начало работ III квартал 2016 г., окончание IV квартал 2018 г. Так в 2016 году выполнены следующие работы: Составлена проектно-сметная документация; Полевые работы проведены согласно геологическому заданию и календарному плану на 2016 год.

- выполнение предпроектных, проектных работ и поиск инвестиций для реализации перевода генерации электрической и тепловой энергии в локальных энергоузлах на возобновляемые (гидро, геотермальные и ветро) источники энергии для замещения генерации на органическом топливе. В том числе строительство мГЭС на р. Кававля (в 2016 году выполнена предпроектная работа «Декларация о намерениях строительства Малой ГЭС на р. Кававля, приток р. Быстрая. Быстринского района Камчатского края»), мГЭС на р. Кинкиль (с 2014 года АО «ЮЭСК» ведется работа по обоснованию инвестиций применения объектов ВИЭ для реконструкции системы электроснабжения объектов го «п.  Палана» и с. Лесная). Необходимо провести предпроектную проработку возможности строительства мГЭС на р. Белая и мГЭС на р. Рассошина.

Основной задачей развития электроэнергетики является обеспечение надёжного, устойчивого и эффективного функционирования энергосистемы Камчатского края на рассматриваемую перспективу.

К ключевым вопросам развития электроэнергетики края в период до 2021 года относятся:

1. Развитие сетевой инфраструктуры с целью увеличения системной надёжности и обеспечения спроса на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию развивающихся в крае потребителей, в том числе: объектов Минобороны Российской Федерации, предприятий горнорудной и пищевой промышленности, строительных материалов, строительной и рыбоперерабатывающей промышленности, объектов сельского хозяйства, а также территорий опережающего социально-экономического развития «Камчатка» (далее - ТОСЭР).

Для обеспечения намечаемого спроса на электрическую энергию и мощность в крае необходимо в центральном энергоузле ввести новые центры питания, в том числе:

- строительство ПС 110/6 кВ «Чайка», ПС 110/6 кВ «Богатыревка», ПС 110/6 «Стеллера» со стороны ОАО «Оборонэнерго» для нужд Министерства обороны Российской Федерации. В 2016 году ПАО «Камчатскэнерго» начало работы;

- строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Елизово» до ПС 110/6 кВ «Чайка», ПС 110/6 кВ «Богатыревка», ПС 110/6 «Стеллера» (121,4 км) В 2016 году ПАО «Камчатскэнерго» начало работы;

- строительство ПС 110/10 кВ «Зеленовские Озерки» В 2016 году ПАО «Камчатскэнерго» начало работы;

- строительство ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Авача» до ПС 110/10 кВ «Зеленовские Озерки» (19 км) В 2016 году ПАО «Камчатскэнерго» начало работы;

- строительство ПС 35/10 «Туристический кластер» с заходами на существующие ВЛ-35 кВ;

- строительство ПС 35/10 «Арсенал» со стороны ОАО «Оборонэнерго».  Ввод ВЛ 35 кВ от ПС 35/10 кВ «Коряки» до ПС 35/10 «Арсенал» осуществлен ПАО «Камчатскэнерго» в 2015 году (5,7 км);

- строительство ПС 35/10 «Морозная» с КЛ 10 кВ. В 2016 году ПАО «Камчатскэнерго» основные работы;

- строительство ПС 35 кВ «64 км» и ПС 35 кВ «28 км» для питания объектов ЗАО «Агротек-холдинг» (свинокомплекс) и ООО «Мильковское» (молочно-товарная ферма) соответственно.

- строительство ПС 110/35/10 кВ «Молодежная» и ПС 110/10 кВ «Тундровая», обеспечивающими электроснабжение перспективных потребителей на территории Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района и Петропавловск-Камчатского городского округа, источник финансирования которых не определен.

- реконструкция ПС 110/10 кВ «Новая» в 2018-2020 гг. с увеличением трансформаторной мощности подстанции для обеспечения возможности подключения перспективных потребителей Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района, а также резидентов ТОР «Камчатка».

2. Развитие и повышение эффективности функционирования изолированных энергоузлов Камчатского края предусматривает:

1) замену устаревшего оборудования дизельных электростанций на оборудование нового поколения с автоматизированным управлением, высоким коэффициентом полезного действия и низким удельным расходом топлива;

2) выполнение проектных работ и реализацию проектов по перспективным малым ГЭС в энергоузлах с гарантированным потреблением для замены ДЭС и котельных на привозном топливе энергией  малых ГЭС с низкой себестоимостью;

3) модернизация систем тепло- и электроснабжения путём установки современных ветродизельных электростанций с когенерационым комплексом и угольных котельных;

4) с учетом аварийного состояния ДЭС-8 с. Тиличики (сильно пострадало здание ДЭС-8 после землетрясения в 2006 году) необходимо осуществить строительство ДЭС с установкой 5-ти модульных дизель-генераторов и АБК в модульном исполнении на территории существующей ДЭС-8;

3. Реконструкция исчерпавших нормативный срок службы и пропускную способность электрических сетей 35-110 кВ в центральном энергоузле и в изолированных энергоузлах.

В актуализированной стратегии развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года, которая разработана АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компанией Единой энергетической системы» г. Владивосток в 2016 году, определены приоритеты в энергетической политике региона и выбран наиболее эффективный вариант развития энергоисточников Камчатского края с учётом возможной реализации перечисленных выше проектов.

Основной целью развития энергетики центрального энергоузла в Стратегии развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года определено снижение тарифов на электрическую и тепловую энергию, одним из путей осуществления которого является переход на использование возобновляемых источников энергии с сокращением затрат на органическое топливо на Камчатских ТЭЦ и на котельных.

Прогнозируемый рост цен на органическое топливо, а также снижение запасов и уровней добычи природного газа на месторождениях Камчатского края (Протокол совещания от 26 января 2015 года по исполнению поручений Президента Российской Федерации) требует ускорения решения вопроса о возможном поэтапном замещении тепловых электростанций центрального энергоузла на альтернативные генерирующие мощности, использующие возобновляемые (бестопливные) источники энергии.

Для расширения применения в Камчатском крае возобновляемых источников энергии в период до 2025 года, которые позволяют снизить зависимость региона от поставок органических видов топлива, требуется предусмотреть финансирование проектных работ по указанным выше проектам (в том числе по объектам строительства ГЭС на р. Жупанова) в рассматриваемый период до 2021 года.

4.2. Прогноз потребления электроэнергии и мощности энергосистемы Камчатского края на 2017-2021 годы

Прогноз потребления электроэнергии

Перечень наиболее крупных потребителей (расширяемых и новых), развитие которых предусматривается в Камчатском крае в период до 2021 года, их ожидаемый уровень электропотребления и максимума электрической нагрузки приведены ниже в таблице 24.

Таблица 24

Прогноз потребления электрической энергии и максимума электрических нагрузок крупных потребителей Камчатского края, млн. кВт*ч/МВт

| № п/п | Наименование предприятия | Вид деятельности | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты Минобороны АО «Оборонэнерго», в том числе потребление объектами ЗАТО Вилючинск, мкр-н Рыбачий |  | 3,25 | 8,67 | 68,29 | 153,89 | 214,00 |
|  |  |  | 0,94 | 10,84 | 28,50 | 42,82 | 42,82 |
| 2 | Камчатская краевая больница | медицина |  |  | 1,24 | 14,90 | 14,90 |
|  |  |  |  |  | 0,38 | 4,50 | 4,50 |
| 3 | Горнолыжная база «Морозная» | туризм | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  |  |  | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 4 | Витязь Аэро (расширение аэропорта в п. Николаевка) | транспорт |  | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
|  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Здания производственной базы | промышленность |  | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  |  |  | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 6 | Гостиничный торгово-развлекательный центр | туризм |  |  | 3,50 | 11,60 | 11,60 |
|  |  |  |  |  | 1,00 | 3,30 | 3,30 |
| 7 | ООО «Шамса-Холдинг» | торговля | 3,30 | 3,30 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
|  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 8 | ЗАО «Агротек-Холдинг» (Свинокомплекс) | пищевая промышленность | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | «КНС №15» | коммунально-бытовая | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
|  |  |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 10 | ОАО «Молокозавод Петропавловский» (расширение) | пищевая промышленность | 2,45 | 2,45 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
|  |  |  | 0,57 | 0,57 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | ТОР «Зеленовские озерки» | промышленность | 6,40 | 8,00 | 16,00 | 32,00 | 32,00 |
|  |  |  | 1,60 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
| 12 | ТОР ТРК «Паратунка» Туристический кластер | туризм | 1,60 | 14,00 | 22,00 | 28,00 | 28,00 |
|  |  |  | 0,40 | 3,50 | 5,50 | 7,00 | 7,00 |

Актуализированный прогноз дан на основании данных полученных от перспективных потребителей, в части этапов ввода объектов и прогнозных сроков выхода на проектную мощность. В связи с изменением сроков ввода объектов согласно уведомления государственного заказчика, ОАО «Оборонэнерго» вносит изменения в договора на технологическое присоединение с выделением поэтапного присоединения объектов (Протокол совещания ОАО «Оборонэнерго» от 19.01.2017 № 1-ОЭ):

- 1 этап – декабрь 2018 г. (ПС 110 кВ «Чайка»);

- 2 этап – декабрь 2019 г. (ПС 110 кВ «Стеллера»);

- 3 этап – декабрь 2020 г. (ПС 110 кВ «Богатыревка»).

Объем потребления электрической энергии от объектов ОАО «Оборонэнерго» дан на основании информации по заявкам на технологическое присоединение потребителей, выданных технических условий и заключенных договоров Филиалом «Камчатский» АО «Оборонэнерго» (2017 год), а также планируемых объемов потребления объектами, принадлежащими Министерству обороны рассчитанных на основании вводимой мощности (согласно инвестиционной программы и корректировок, указанных выше).

Также исключены указанные в предыдущей редакции документа перспективные нагрузки по организации ОАО «Оборонэнергосбыт» в связи с ликвидацией общества.

Учитывая, то что микрорайон Рыбачий присоединяется к ПС 110 кВ «Чайка» сроки присоединения сдвинуты соответственно, а также учтена информация администрации, ЗАТО г. Вилючинск о проблемах с финансированием и необходимостью сдвига сроков строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

После частичной модернизации ОАО ««Молокозавод Петропавловский» нагрузка увеличилась до 0,57 МВт, дальнейшая модернизация будет зависеть от спроса на продукцию и расширения рынка сбыта, прогнозируемые сроки начала работ по дальнейшей модернизации 2019 год.

Перечень потребителей на присоединение к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» по выданным действующим техническим условиям и заключённым договорам приведены в Приложении 9, а наиболее крупные потребители в таблице 25.

Таблица 25

Перечень крупных потребителей на присоединение к электрической сети

| №п/п | Наименование потребителя | Место расположения | Вид деятельности | Год ввода | Номинальная нагрузка (увеличение нагрузки), МВт | Годовое потребление электро-энергии, млн.кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Оборонэнерго» объекты Минобороны Российской Федерации, в том числе: ЗАТО Вилючинск, мкр-н Рыбачий (3,1 МВт, 10,2 млн. кВт*ч, 2018-2019 г.) | г. Вилючинск |  | 2017-2021 | 42,8 | 214,0 |
| 2 | Камчатская краевая больница | Елизовский район | медицина | 2019 | 4,5 | 14,9 |
| 3 | Горнолыжная база «Морозная» | г. Елизово | туризм | 2016-2019 | 4,0 | 8,0 |
| 4 | Витязь Аэро (расширение аэропорта в п. Николаевка) | п. Николаевка | транспорт | 2018 | 1,0 | 4,8 |
| 5 | Здания производственной базы |  | промышленность | 2018-2019 | 2,0 | 4,0 |
| 6 | Гостиничный торгово-развлекательный центр | г.Петропавловск-Камчатский | туризм | 2019-2020 | 3,3 | 11,6 |
| 7 | ООО «Шамса-Холдинг» | г.Петропавловск-Камчатский |  | 2017-2019 | 1,5 | 4,9 |
| 8 | ЗАО «Агротек-Холдинг» (Свинокомплекс) | 65 км трассы П-М | пищевая промышленность | 2017 | 1,0 | 4,0 |
| 9 | «КНС №15» |  | коммунально-бытовая | 2017 | 1,1 | 5,1 |
| 10 | ТОР «Зеленовские озерки» | Елизовский р-он | промышленность | 2017-2020 | 8,0 | 32,0 |
| 11 | ТОР ТРК «Паратунка» Туристический кластер |  | туризм | 2017-2020 | 7,0 | 28,0 |

Уровни потребления электроэнергии и максимумы нагрузки энергосистемы Камчатского края приняты с учетом потребности в мощности и электроэнергии новых потребителей. Следует отметить, что новые потребители учтены только те, по которым уже действуют технические условия и по заключённым договорам на подключение к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго».

В качестве основного - рассматривается оптимистичный вариант, в котором необходимо предусмотреть развитие электрических сетей и готовность генерации для покрытия максимальной нагрузки.

Оптимистичный вариант электропотребления учитывает потребность в электроэнергии и мощности новых потребителей и объекты ТОСЭР, по которым выданы технические условия:

- ТОСЭР «Зеленовские озерки» (Инвестиционная программа);

- ТОСЭР ТРК «Паратунка» Туристический кластер;

- и другие крупные потребители.

В качестве дополнительного варианта рассматривается базовый вариант.

В базовом варианте электропотребления учтены только потребители, для которых по выданным техническим условиям заключены договора на присоединение к электросетям центрального энергоузла.

Прогноз электропотребления энергосистемы Камчатского края на период 2017-2021 годов для оптимистичного и базового вариантов представлен в таблице 26.

Таблица 26

Прогноз электропотребления Камчатского края, млн. кВт*ч

| Показатель | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 (отчет) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Основной вариант (оптимистичный) |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление, млн. кВт*ч | 1751 | 1853,4 | 1912,6 | 2007,6 | 2140,4 | 2204,0 |
| Абсолютный прирост, млн. кВт*ч |  | 102,4 | 59,2 | 94,9 | 132,9 | 63,5 |
| Прогнозные темпы прироста, % |  | 5,9 | 3,2 | 5,0 | 6,6 | 3,0 |
| Дополнительный вариант (базовый) |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление, млн. кВт*ч | 1751 | 1842,2 | 1882,0 | 1969,6 | 2115,6 | 2181,6 |
| Абсолютный прирост, млн. кВт*ч |  | 91,19 | 39,78 | 87,58 | 146,09 | 65,91 |
| Прогнозные темпы прироста, % |  | 5,2 | 2,2 | 4,7 | 7,4 | 3,1 |

Ниже на рисунке 10 дано сравнение вариантов прогноза электропотребления в Камчатском крае в период 2016-2021 годов.

Рисунок 10

Прогноз электропотребления Камчатского края, млн. кВт*ч

Из приведенных данных для основного варианта следует, что по ЭС Камчатского края наблюдается рост электропотребления в течении всего рассматриваемого периода, что связано с началом ввода крупного потребителя объектов Минобороны с последующим увеличением до проектной мощности (предварительная оценка даты ввода объекта на проектную мощность – 2021 год), а также с учетом уже существующих  заявок на технологическое присоединение потребителей, выданных технических условий и заключенных договоров по ПАО «Камчатскэнерго».  При этом согласно заявок по АО «ЮЭСК» и АО «Корякэнерго» (изолированные энергоузлы) прирост потребления ожидается незначительный (кроме Усть-Камчатского района).  Планируется увеличение энергопотребления в с. Усть-Камчатск на 6,5 МВт в соответствии с заявками на увеличение мощности энергопринимающих устройств рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий с. Усть-Камчатск к 2020 году и увеличение энергопотребления в п. Ключи филиалом «Оборонэнергосбыт» до 1 МВт к 2018 году.

Среднегодовые темпы роста электропотребления за весь период с 2017 по 2021 год составят около 5  %.

В связи с ростом потребления в Усть-Камчатском и наличием дефицита мощности на ДЭС-23, рекомендовать АО «ЮЭСК» включить в инвестиционную программу увеличение установленной мощности на ДЭС-23 с. Усть-Камчатск.

Прогноз максимума нагрузки

Прогноз максимума нагрузки энергосистемы Камчатского края для оптимистичного и базового вариантов на период 2017-2021 годов представлен в таблице 27 и на рисунке 11.

Таблица 27

Прогноз собственного максимума нагрузки энергосистемы Камчатского края на 2017-2021 годы, МВт

| Показатель | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 (отчет) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Основной вариант (оптимистичный) |  |  |  |  |  |  |
| Максимум нагрузки, МВт | 286,74 | 312,04 | 336,52 | 363,88 | 390,69 | 391,22 |
| Среднегодовые темпы прироста, % |  | 8,8 | 7,8 | 8,1 | 7,4 | 0,1 |
| Дополнительный вариант (базовый) |  |  |  |  |  |  |
| Максимум нагрузки, МВт | 286,74 | 309,09 | 320,18 | 354,38 | 384,489 | 385,62 |
| Среднегодовые темпы прироста, % |  | 7,8 | 3,6 | 10,7 | 8,5 | 0,3 |

Рисунок 11

Прогноз собственного максимума нагрузки Камчатского края на период 2017-2021 годов, МВт

Из данных таблицы 27 следует, что максимальная электрическая нагрузка энергосистемы Камчатского края возрастает для основного варианта до 391,2 МВт к 2020 году.

Среднегодовые темпы прироста нагрузки энергосистемы края за 2016-2021 годы составят около 8,0 %, и будут выше, чем темпы прироста электропотребления в этот же период (4,7 %).

4.3. Детализация электропотребления и максимума нагрузки по отдельным узлам энергосистемы Камчатского края

Камчатская энергосистема функционирует в составе самого крупного центрального энергоузла и 13-ти изолированно работающих энергоузлов.

Перечень основных крупных энергоузлов Камчатского края с указанием электропотребления и максимума электрической нагрузки на 2017-2021 годы c выделением потребителей, составляющих не менее 1 % потребления электроэнергии Камчатского края, представлен в таблице ниже.

| Наименование энергоузла | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Центральный энергоузел |  |  |  |  |  |
| Годовой объем электропотребления, млн кВт*ч | 1550,4 | 1609,6 | 1704,6 | 1837,4 | 1901,0 |
| Максимум нагрузки, МВт | 277,3 | 301,8 | 329,1 | 355,9 | 356,5 |
| в т.ч. ОАО «Оборонэнерго» |  | 10,84 | 28,50 | 42,82 | 42,82 |
| Средне-Камчатский |  |  |  |  |  |
| Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 7,95 | 8,03 | 8,11 | 8,19 | 8,27 |
| Максимум нагрузки, МВт | 3,08 | 3,11 | 3,14 | 3,17 | 3,17 |
| Озерновский (Усть-Большерецкий муниципальный район) |  |  |  |  |  |
| Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 35,96 | 36,32 | 36,68 | 37,05 | 37,42 |
| Максимум нагрузки, МВт | 6,77 | 6,80 | 6,84 | 6,87 | 6,87 |
| Алеутский |  |  |  |  |  |
| Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 2,62 | 2,64 | 2,67 | 2,70 | 2,72 |
| Максимум нагрузки, МВт | 1,26 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,30 |
| Усть-Камчатский |  |  |  |  |  |
| Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 21,00 | 21,21 | 21,42 | 21,63 | 21,85 |
| Максимум нагрузки, МВт | 6,61 | 6,68 | 6,74 | 6,81 | 6,81 |
| Ключевской (Усть-Камчатский муниципальный район) |  |  |  |  |  |
| Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 16,08 | 16,24 | 16,40 | 16,57 | 16,73 |
| Максимум нагрузки, МВт | 3,16 | 3,19 | 3,23 | 3,26 | 3,26 |
| Козыревский (Усть-Камчатский муниципальный район) |  |  |  |  |  |
| Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 3,12 | 3,15 | 3,18 | 3,22 | 3,25 |
| Максимум нагрузки, МВт | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 |
| Соболевский |  |  |  |  |  |
| Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 15,04 | 15,19 | 15,34 | 15,49 | 15,65 |
| Максимум нагрузки, МВт | 1,84 | 1,85 | 1,87 | 1,89 | 1,89 |
| Паланский (Тигильский муниципальный район) |  |  |  |  |  |
| Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 10,61 | 10,71 | 10,82 | 10,93 | 11,04 |
| Максимум нагрузки, МВт | 2,63 | 2,66 | 2,68 | 2,71 | 2,71 |
| Тигильский |  |  |  |  |  |
| Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 12,17 | 12,29 | 12,42 | 12,54 | 12,66 |
| Максимум нагрузки, МВт | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,57 | 1,57 |
| Оссорский (Карагинский муниципальный район) |  |  |  |  |  |
| Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 13,19 | 13,32 | 13,46 | 13,59 | 13,73 |
| Максимум нагрузки, МВт | 1,99 | 2,01 | 2,03 | 2,05 | 2,05 |
| Олюторский |  |  |  |  |  |
| Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 34,72 | 35,07 | 35,42 | 35,78 | 36,13 |
| Максимум нагрузки, МВт | 5,89 | 5,94 | 6,00 | 6,06 | 6,06 |
| Манильский (Пенжинский муниципальный район) |  |  |  |  |  |
| Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 2,22 | 2,24 | 2,27 | 2,29 | 2,31 |
| Максимум нагрузки, МВт | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,37 | 1,37 |
| Пенжинский |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Годовой объем электропотребления, млн. кВт*ч | 3,51 | 3,55 | 3,59 | 3,62 | 3,66 |
| Максимум нагрузки, МВт | 1,16 | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,20 |

Из приведенных данных следует, что в период 2017-2021 годов рост потребления электрической энергии будет наблюдаться в самом крупном центральном энергоузле, что свидетельствует о более динамичном развитии промышленного производства, транспорта и коммунально-бытового хозяйства. В остальных энергоузлах рост электропотребления и максимума электрической нагрузки будет не значительным и составит менее 1 %.

Потребность центрального энергоузла в генерирующей мощности покроется за счет собственных существующих электростанций, потребность изолированных энергоузлов - за счет как существующих, так и новых электростанций, в основном ДЭС.

4.4. Прогноз потребления тепловой энергии на пятилетний период

Информация по перспективному потреблению тепловой энергии наиболее крупными потребителями Камчатского края представлена в таблице 28

Таблица 28

Прогноз теплопотребления крупных потребителей Камчатского края

| № п/п | Наименование предприятия, место расположения (адрес) | Значение по годам, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Акционерное общество «Камчатское пиво», г. Петропавловск-Камчатский ул. Лукашевского, 13 | 3,9 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 2. | Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, г. П-К, ул. Космонавтов, 40 | 3,5 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| 3. | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю, г. П-К, пр. Рыбаков, 49 | 9,9 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 4. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Камчатский государственный технический университет», г. п-К, Ключевская 35 | 3,6 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 5. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского», г. П-К, Ленинградская 112 | 3,1 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 6. | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница», Елизовский р-н, с Сокоч, Юбилейная 3 | 4,1 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| 7. | Обособленное подразделение «Камчатское» Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», г.П-К, Пограничноа 77/1 | 30,4 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 8. | Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатстройэнергосервис», г. П-К, Лукашевского 5 | 4,1 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 9. | Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Управление механизации и автомобильного транспорта» г.П-К, Автомобилистов 1 | 3,6 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 10. | Акционерное общество «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)», г. Елизово, Звёздная 10 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |

Прогноз потребности в тепловой энергии выполнен на основании прогнозов теплопотребления основных производителей тепловой энергии Камчатского края, а также анализа тенденций в потреблении тепловой энергии за последние годы и существующих схем теплоснабжения городских округов.

Прогноз производства тепловой энергии Камчатского края на 2017-2021 годы приведён в таблице 29.

Таблица 29

Прогноз производства тепловой энергии Камчатского края на 2017-2021 годы,

| Показатель | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 2929,27 | 2973,21 | 3018,99 | 3055,22 | 3119,38 | 3159,93 |
| в т.ч. Петропавловск-Камчатский | 1687,93 | 1712,40 | 1737,23 | 1762,42 | 1787,98 | 1813,90 |
| Абсолютный прирост теплопотребления, тыс. Гкал | - | 43,9 | 45,8 | 36,2 | 64,2 | 40,6 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | - | 1,50 | 1,54 | 1,20 | 2,10 | 1,30 |

В настоящем прогнозе потребления тепловой энергии в соответствии с существующими схемами теплоснабжения ожидается рост потребления тепловой энергии в период 2017-2021 годов, среднегодовые темпы роста за период составят 1,53 %.

Прогноз производства тепловой энергии от тепловых энергетических станций и котельных генерирующих компаний представлен в таблице 30.

Таблица 30

Прогноз производства тепловой энергии от тепловых энергетических станций (включая котельные генерирующих компаний) на период до 2021 года

| Показатель | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Производство тепловой энергии – всего, тыс. Гкал, в т. ч.: | 2929,27 | 2973,20 | 3019,00 | 3055,23 | 3119,38 | 3159,93 |
| ПАО «Камчатскэнерго» - всего, в т.ч.: | 2120,00 | 2151,80 | 2184,94 | 2211,16 | 2257,59 | 2286,94 |
| Камчатская ТЭЦ-1 | 360,68 | 361,87 | 363,10 | 364,08 | 365,82 | 366,91 |
| Камчатская ТЭЦ-2 | 830,46 | 833,23 | 836,11 | 838,40 | 842,44 | 844,99 |
| Котельные | 928,86 | 956,70 | 985,72 | 1008,68 | 1049,34 | 1075,04 |
| МУП «Городское тепло-водоснабжение» | 304,87 | 309,44 | 314,20 | 317,97 | 324,65 | 328,87 |
| АО «ЮЭСК» | 79,59 | 80,78 | 82,03 | 83,01 | 84,76 | 85,86 |
| АО «Корякэнерго» | 76,52 | 77,67 | 78,87 | 79,81 | 81,49 | 82,55 |
| Котельные и бойлерные – муниципальные и ведомственные | 240,11 | 243,71 | 247,46 | 250,43 | 255,69 | 259,02 |
| Скважины АО «Тепло Земли» | 108,18 | 109,80 | 111,49 | 112,83 | 115,20 | 116,70 |

На прогнозируемый период структура установленной мощности источников тепловой энергии энергосистемы Камчатского края существенно не изменится. Значительная часть теплопотребления будет обеспечена Камчатскими ТЭЦ и котельными ПАО «Камчатскэнерго».

Потенциал развития когенерации в Камчатском крае и возможности перевода котельных в газопоршневые установки и газотурбинные установки ТЭЦ

Благодаря программе газификации Камчатского края, газ рассматривался как альтернатива мазуту и углю, в качестве топлива для электростанций и котельных, что предполагало использование газотурбинных и парогазовых установок.

Однако, по данным ПАО «Газпром» планируется снижение возможного объема годовой добычи газа с 750 до 420 млн. м3, в связи с чем, сокращено количество перспективных объектов, переводимых на газовое топливо. Перечень объектов, переводимых на газовое топливо с учетом потребления газа на уровне 420 млн.м3 приведен в Приложении 7.

Ввод в центральном энергоузле Камчатской энергосистемы газотурбинных установок ТЭЦ и газопоршневых установок в перспективе не намечается, учитывая снижение поставок газа для энергетики и наличие в энергоузле избыточных генерирующих мощностей.

Традиционная практика использования глубинного тепла Земли на Камчатке (исключая Паужетскую ГеоЭС) не предусматривает варианта комбинированного использования естественного теплоносителя на нужды электро- и теплофикации. Однако при добыче высокопотенциальных фазовых смесей данный вариант достаточно реалистичен и может значительно улучшить экономические показатели станции несмотря на объективно существующую проблему удалённости от потребителя тепловой энергии. В связи с этим целесообразна в пределах рассматриваемой перспективы вариантная проектная разработка организации теплоснабжения Петропавловск-Камчатский и населённых пунктов Елизовского района на основе теплового потенциала сбросного сепарата Мутновских ГеоЭС.

Можно рассматривать замещение части нагрузки котельных комбинированным производством электроэнергии и тепла на ДЭС для небольших изолированных энергоузлов.

В условиях севера современная ДЭС с системой утилизации тепла может выступать как дополнительный, но не основной источник тепловой энергии. В масштабах всего Камчатского края объем производимой такими ДЭС тепловой энергии будет незначителен.

Использование когенерационного оборудования для ДЭС в изолированных энергоузлах Камчатского края позволит повысить эффективность использования дорогого дизельного топлива.

ДЭС с системой утилизации тепла может выступать единственным источником электрической и тепловой энергии для потребителей, если в режиме производства минимального требуемого количества электрической энергии будет покрывать максимальную потребность в тепле. В ином случае потребуется постоянно действующий или резервный дополнительный источник тепловой энергии. В условиях северных широт с холодными зимами и при отсутствии энергоемких производств поршневая электростанция с когенерационным оборудованием (дизельная или газовая) в большинстве случаев не сможет полностью покрыть потребность в тепле. Кроме того, схема теплоснабжения с ДЭС в качестве единственного источника тепловой энергии несет в себе определенный риск при низких температурах.

Совместная эксплуатация ДЭС с системой утилизации тепла и котельной приведет к экономии топлива. Например, тепловая энергия ДЭС может использоваться для целей горячего водоснабжения, давая возможность эксплуатировать котельную только во время отопительного сезона.

Нужно понимать, что когенерационная установка на базе ДЭС не отличается пониженным относительно обычной дизельной электростанции расходом топлива. Она дает выгоду в виде дополнительного продукта – тепла. Если этот дополнительный продукт нельзя надежно использовать, то средства, потраченные на систему утилизации тепла, могут не окупиться, поэтому каждый проект строительства ДЭС с утилизацией тепла и с ветроэнергетическими установками должен прорабатываться очень тщательно с точки зрения его экономической целесообразности.

4.5. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях Камчатского края

Установленная мощность электростанций на территории Камчатского края обеспечивает в рассматриваемой перспективе покрытие максимума электрической нагрузки и расчётного резерва мощности в центральном энергоузле и изолированных энергоузлах.

В связи с ограничениями поставок природного газа и высокозатратностью производства энергетических ресурсов на базе существующих мощностей, возникла необходимость осуществления мероприятий, изложенных в части 4.1 «Цели и задачи развития электроэнергетики Камчатского края».

В рассматриваемый период 2017-2021 годов необходим ввод дизельных агрегатов (для замены агрегатов, отработавших свой моторесурс) в АО «ЮЭСК», АО «Корякэнерго», АО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова».

«Ввод новых дизель-генераторов модульного исполнения на ДЭС-8 в с. Тиличики мощностью 2 МВт, а так же строительство АБК планируется в 2018 году, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой АО «ЮЭСК» на 2017-2019 гг. Финансирование мероприятия запланировано в размере 102,7 млн. руб. с НДС.

До 2020 г. необходимо ввести в эксплуатацию еще три новых дизель-генераторных установки в модульном исполнении.

В Озерновском энергоузле необходима реконструкция резервной ДЭС 
АО «Паужетская ГеоЭС» с увеличением установленной мощности до 4 МВт согласно инвестиционной программе на 2017-2019 годы утверждено финансирование в размере 88,602 млн. руб. (при необходимости 118,136 млн. руб.), в связи с чем ввод дополнительной мощности ожидается не ране 2020 года.

Новые и реконструируемые дизельные агрегаты (замена) и ДЭС энергосистемы Камчатского края на рассматриваемый период приведены в таблице 31, а демонтируемые дизельные агрегаты -  в таблице 32

Таблица 31

Перечень новых и реконструируемых дизельных электростанций Камчатского края на 2017-2021 годы

| Наименование электростанции | Ст. № блока | Принадлежность к компании | Год ввода | Вид топлива | Обоснование необходимости ввода | Вводимая мощность | Место расположения | Капиталовложения, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | МВт |  |  |
| ДЭС-23 |  | АО «ЮЭСК» | 2017 | дизельное топливо | Рост нагрузки. Отработка паркового ресурса дизельного генератора | 1,0 | с. Усть-Камчатск | 28,38 |
| ДЭС-16 |  | АО «ЮЭСК» | 2018 | дизельное топливо | Рост нагрузки. Отработка паркового ресурса дизельного генератора | 0,6 | п. Козыревск | 15,72 |
| ДЭС-19 |  | АО «ЮЭСК» | 2018 | дизельное топливо | Рост нагрузки. | 0,2 | с. Долиновка | 6,72 |
| ДЭС-11 |  | АО «ЮЭСК» | 2019 | дизельное топливо | Рост нагрузки. Отработка паркового ресурса дизельного генератора | 1,0 | с. Тигиль | 33,69 |
| ДЭС |  | АО «Паужетская ГеоЭС» | 2020 | дизельное топливо | Дефицит мощности | 4,0 | п. Озерновский | 118,136 (Утверждено на период 2017-2019 - 88,602 млн. руб.) и при условии увеличения финансирования на 21,0 млн. руб. в 2018 году, в соответствии с ИПР ГеоЭС |
| ДЭС-23 |  | АО «ЮЭСК» | 2020 | дизельное топливо | Рост нагрузки. Отработка паркового ресурса дизельного генератора | 1,0 | с. Усть-Камчатск | 38,89 |
| ДЭС-4 |  | АО «ЮЭСК» | 2021 | дизельное топливо | Замена дизельного генератор на новые из-за отработки паркового ресурса | 1,0 | с. Манилы | 41,92 |
| ДЭС-17 |  | АО «ЮЭСК» | 2021 | дизельное топливо | Замена дизельного генератора на новые из-за отработки паркового ресурса | 0,6 | с. Никольское | 20,89 |
| ДЭС-10 |  | АО «ЮЭСК» | 2019 | дизельное топливо | Замена дизельного генератора на новые из-за отработки паркового ресурса | 1,0 | го п. Палана | 37,93 |
| ДЭС-10 |  | АО «ЮЭСК» | 2020 | дизельное топливо | Замена дизельного генератора на новые из-за отработки паркового ресурса | 1,0 | го п. Палана | 39,87 |
| ДЭС с. Тиличики |  | АО «ЮЭСК» | 2018 | дизельное топливо | Рост нагрузки. Отработка паркового ресурса дизельного генератора. | 2,0 | с. Тиличики | 102,73 |
| мДЭС-8 (реконструкция) |  | АО «Корякэнерго» | 2017 | дизельное топливо | Отработка паркового ресурса дизельного генератора | 3,0 | с. Верхние Тиличики | 97,652 (Утверждено на период 2017-2019 81,409 млн. руб.) |
| мДЭС-8 (модернизация) |  | АО «Корякэнерго» | 2017 | дизельное топливо | Рост нагрузки. | 2,0 | с. Верхние Тиличики | 99,279 (Утверждено на период 2017-2019 99,279 млн. руб.) |
| Техническое перевооружение ДЭС-5, |  | АО «Корякэнерго» | 2017-2018 | дизельное топливо | Рост нагрузки. Отработка паркового ресурса дизельного генератора | 2,4 | с. Усть-Хайрюзово | 125,292 (Утверждено на период 2017-2019 43,925 млн. руб.) |
| ДЭС-16 |  | АО «Корякэнерго» | 2017 | дизельное топливо | Рост нагрузки. Введение дополнительной мощности и поддержания резерва. | 0,4 | с. Средние Пахачи | 9,944 (Утверждено на период 2017-2019 9,944 млн. руб.) |
| ДЭС-23 |  | АО «Корякэнерго» | 2018 | дизельное топливо | Рост нагрузки. Введение дополнительной мощности. | 0,25 | с. Тымлат | 9,780 (Утверждено на период 2017-2019 9,780 млн. руб.) |
| ДЭС-25 |  | АО «Корякэнерго» | 2018 | дизельное топливо | Рост нагрузки. Введение дополнительной мощности. | 0,4 | с. Ильпырский | 18,720 (Утверждено на период 2017-2019 18,720 млн. руб.) |
| ДЭС-22 |  | АО «Корякэнерго» | 2018 | дизельное топливо | Рост нагрузки. Введение дополнительной мощности. | 1,16 | п. Ичинский | 7,980 (Утверждено на период 2017-2019 7,980 млн. руб.) |
| ДЭС-22 |  | АО «Корякэнерго» | 2018 | дизельное топливо | Рост нагрузки. Введение дополнительной мощности. | 0,16 | п. Ичинский | 7,980 (Утверждено на период 2017-2019 7,980 млн. руб.) |
| ДЭС-28 |  | АО «Корякэнерго» | 2018 | дизельное топливо | Рост нагрузки. Введение дополнительной мощности. | 0,2 | с. Вывенка | 10,767 (Утверждено на период 2017-2019 10,767 млн. руб.) |
| ДЭС-7 |  | АО «Корякэнерго» | 2018 | дизельное топливо | Рост нагрузки. Введение дополнительной мощности. | 0,36 | с. Апука | 11,540 (Утверждено на период 2017-2019 11,540 млн. руб.) |
| ДЭС-16 |  | АО «Корякэнерго» | 2019 | дизельное топливо | Замена дизельного генератор на новые из-за отработки паркового ресурса | 0,16 | с. Средние Пахачи | 9,750 (Утверждено на период 2017-2019 9,750 млн. руб.) |
| ДЭС Водозабор |  | АО «Корякэнерго» | 2019 | дизельное топливо | Независимое энергоснабжение водозабора | 0,096 | с. Средние Пахачи | 6,150 (Утверждено на период 2017-2019 6,150 млн. руб.) |
| ДЭС |  | АО «Корякэнерго» | 2019 | дизельное топливо | Замена дизельного генератор на новые из-за отработки паркового ресурса | 0,096 | с. Усть-Вывенка | 6,150 (Утверждено на период 2017-2019 6,150 млн. руб.) |
| ДЭС |  | АО «Корякэнерго» | 2019 | дизельное топливо | Замена дизельного генератор на новые из-за отработки паркового ресурса | 0,32 | с. Ачай Ваям | 15,2 (Утверждено на период 2017-2019 15,2 млн. руб.) |
| ДЭС |  | АО «Корякэнерго» | 2019 | дизельное топливо | Замена дизельного генератор на новые из-за отработки паркового ресурса | 0,3 | с. Ачай Ваям | 8,5 (Утверждено на период 2017-2019 8,5 млн. руб.) |
| ДЭС-23 |  | АО «Корякэнерго» | 2019 | дизельное топливо | Замена дизельного генератор на новые из-за отработки паркового ресурса | 0,25 | с. Тымлат | 9,780 (Утверждено на период 2017-2019 9,780 млн. руб.) |
| ДЭС-28 |  | АО «Корякэнерго» | 2019 | дизельное топливо | Замена дизельного генератор на новые из-за отработки паркового ресурса | 0,2 | с. Вывенка | 10,767 (Утверждено на период 2017-2019 10,767 млн. руб.) |

Таблица 32

Перечень демонтируемых дизельных агрегатов электростанций энергосистемы Камчатского края на 2017-2021 годы

| Наименование электростанции | Ст. № блока | Принадлеж- ность к компании | Год демонтажа | Вид топлива | Выводимая мощность | Вид демонтажа | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МВт, Гкал/ч |  |  |
| ДЭС-16 (ДГА-315) |  | АО «ЮЭСК» | 2018 | дизельное топливо | 0,32 | замена | п. Козыревск |
| ДЭС-8 (Г-72, ДГ-99) |  | АО «ЮЭСК» | 2018 | дизельное топливо | 1,8 | замена | с. Тиличики |
| ДЭС-11 (Г-72) |  | АО «ЮЭСК» | 2019 | дизельное топливо | 0,8 | замена | с. Тигиль |
| ДЭС-23 (Г-72) |  | АО «ЮЭСК» | 2020 | дизельное топливо | 0,8 | замена | с. Усть-Камчатск |
| ДЭС-4 (Г-72) |  | АО «ЮЭСК» | 2021 | дизельное топливо | 0,8 | замена | с. Манилы |
| ДЭС-17 (Caterpillar 3406) |  | АО «ЮЭСК» | 2021 | дизельное топливо | 0,58 | замена | с. Никольское |
| ДЭС-10 (Г-72) |  | АО «ЮЭСК» | 2019 | дизельное топливо | 0,8 | замена | го п. Палана |
| ДЭС-10 (Г-72) |  | АО «ЮЭСК» | 2020 | дизельное топливо | 0,8 | замена | го п. Палана |
| мДЭС-8 (реконструкция) |  | АО «Корякэнерго» | 2017 | дизельное топливо | 3,0 | замена | с. Верхние Тиличики |
| Техническое перевооружение ДЭС-5, |  | АО «Корякэнерго» | 2017-2018 | дизельное топливо | 2,23 | замена | с. Усть-Хайрюзово |
| ДЭС-23 |  | АО «Корякэнерго» | 2018 | дизельное топливо | 0,144 | замена | с. Тымлат |
| ДЭС-25 |  | АО «Корякэнерго» | 2018 | дизельное топливо | 0,288 | замена | с. Ильпырский |
| ДЭС-22 |  | АО «Корякэнерго» | 2018 | дизельное топливо | 0,128 | замена | с. Ичинский |
| ДЭС-28 |  | АО «Корякэнерго» | 2018 | дизельное топливо | 0,144 | замена | с. Вывенка |
| ДЭС-16 |  | АО «Корякэнерго» | 2019 | дизельное топливо | 0,22 | замена | п. Средние Пахачи |
| ДЭС |  | АО «Корякэнерго» | 2019 | дизельное топливо | 0,288 | замена | с. Усть-Вывенка |
| ДЭС |  | АО «Корякэнерго» | 2019 | дизельное топливо | 0,5 | замена | с. Ачай Ваям |
| ДЭС |  | АО «Корякэнерго» | 2019 | дизельное топливо | 0,25 | замена | с. Ачай Ваям |
| ДЭС-23 |  | АО «Корякэнерго» | 2019 | дизельное топливо | 0,144 | замена | с. Тымлат |
| ДЭС-28 |  | АО «Корякэнерго» | 2019 | дизельное топливо | 0,144 | замена | с. Вывенка |

.

В перспективе на 2021 год рассматривается реализация следующих проектов:

- наиболее крупный проект по вводу генерирующих мощностей с целью  генерации электроэнергии на ВИЭ является проект строительства каскада ГЭС на р. Жупанова, который значится в документах Правительства Камчатского края с 1987 года. По самой крупной ГЭС каскада -  ГЭС-1 мощностью 270 МВт и годовой выработкой 1290 млн. кВт*ч, в 2012-14 годах проводились предпроектные работы. АО «Ленгидропроект» выполнена «Декларация о намерениях по строительству каскада ГЭС на р. Жупанова», в которой проведены технико-экономические расчеты окупаемости проекта. По данным Краевого государственного бюджетного учреждения «Региональный центр развития электроэнергетики», в адрес Правительства Камчатского края поступили предложения от иностранных инвесторов (Чехия, Р. Корея, Китай), показывающие готовность банков и крупных энергетических компаний к сотрудничеству в реализации этого проекта. Выполненные в 2014-2016 годах гидрометеорологические исследования – регулярные наблюдения, подтверждают ресурсную базу проекта ГЭС-1 на р. Жупанова. Разработка проектно-сметной документации строительства Жупановской ГЭС-1 планировалась в период действия СиПР, утверждённого в 2016 году. Однако в связи со сложной экономической ситуацией решение на настоящий момент не принято:

- проект «Увеличение установленной мощности Мутновской ГеоЭС за счет использования потенциала тепла сбросного сепарата» предусматривает расширение существующей мощности Мутновской ГеоЭС с 50 до 63 МВт за счет использования потенциала тепла сбросного сепарата. Для этого потребуется строительство и ввод в эксплуатацию новых 2-х энергоблоков мощностью по 4 МВт каждый работающих на паре, полученном вскипанием сепарата при низком давлении, и 2-х энергоблоков по 2,5 МВт каждый работающих по технологии бинарного цикла;

- проект «Вторая очередь Мутновской ГеоЭС мощностью 2х25 МВт»;

- Разработки ПСД и строительство малых ГЭС;

- разработка проекта теплоснабжения близлежащих населённых пунктов на базе сбросного сепарата Мутновских станций и некондиционных скважин Мутновского месторождения.

Прогнозная оценка Мутновского месторождения парогидротерм 300 МВт. НП «ИНВЭЛ» разработано обоснование инвестиций по сооружению второй очереди Мутновской ГеоЭС мощностью 50 МВт. Реализация проекта предусматривается строительством двух одинаковых электростанций мощностью 50 МВт (2 энергоблока по 25 МВт) каждый.

В «ТЭДе по малым ГЭС и ВЭС» (АО «Ленгидропроект», 1994 год) было проработано и предложено 6 площадок для установки ВЭС в с. Усть-Камчатск, суммарная мощность которых оценивалась величиной 224 МВт, а выработка электроэнергии – 300 млн. кВт*ч.

В 2013 году завершено строительство и введён в эксплуатацию ветродизельный комплекс в с. Никольское в составе двух ветроэнергетических установок суммарной мощностью 550 кВт и ДЭС – 0,292 МВт.

В 2014 году введены:

- в с. Усть-Камчатск - ВЭУ-275 кВт, французской фирмы Vergnet (по программе ПАО «Передвижная ветроэнергетика»);

- в п. Октябрьский - вторая очередь ветропарка мощностью 2,4 МВт (4х0,6 МВт), суммарная мощность ВЭС достигла 3.3 МВт (1-ая очередь 3х0,3 МВт). ВЭС находится во владении и эксплуатируется АО «КЭС им. И.А. Пискунова».

В 2014-2015 годах в с. Усть-Камчатск  установлены три ВЭУ Komai KWT 300. Суммарная мощность ВЭС 900 кВт, включающая автоматизированную систему управления технологическим процессом и комплекс программно-аппаратных средств стабилизации параметров сети и утилизации излишков электроэнергии.

ВЭС  принята в эксплуатацию АО «ЮЭСК» в 2016 году,   введена в соответствии с Меморандумом от 18.11.2014 года о взаимопонимании между NEDO (Япония), ПАО «РАО Энергетические системы Востока» и Правительством Камчатского края по реализации Демонстрационного Проекта на основе развития возобновляемых источников энергии в с. Усть-Камчатск Камчатского края. Проект в основном финансировался за счет японской стороны и частично ПАО «Передвижная энергетика».

В середине 2000-х годов было начато строительство комплекса угольных мини-ТЭЦ в наиболее крупных центрах энергопотребления Корякского округа (в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» за счет средств федерального бюджета).

В связи с низким качеством выполненных проектных работ и несоответствия показателей местных углей проектным  (более низкая теплотворная способность относительно принятой в проекте, высокая зольность местных углей), строительство мини-ТЭЦ, выполненное примерно на 50 %, было законсервировано, а уже построенная мини-ТЭЦ в го «п.  Палана» функционирует как котельная.

Рассматривались предложения по альтернативным вариантам использования объектов незавершенного строительства мини-ТЭЦ в Камчатском крае, приведённые ниже в таблице.

| Показатель | мини-ТЭЦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Палана» | «Тиличики» | «Манилы» | «Тигиль» |
| Показатели мини-ТЭЦ на угле, которые планировались ранее |  |  |  |  |
| Электрическая мощность, МВт | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 |
| Тепловая мощность, Гкал*ч | 13,30 | 22,00 | 19,20 | 48,50 |
| Месторождение угля | Паланское | Корфское | Гореловское | Тигильское |
| Теплотворная способность угля запланированная, ккал/кг | 5800,0 | 4770,0 | 4830,0 | 6280,0 |
| Теплотворная способность угля фактическая, ккал/кг | 2945,0 | 3700,0 | 4830,0 | запасы не подтверждены |
| Существующая потребность |  |  |  |  |
| Электрическая мощность, МВт | 2,40 | 4,74 | 2,16 | 1,23 |
| Тепловая мощность, Гкал*ч | 10,30 | 2,90 | 1,00 | 2,85 |
| Возможное альтернативное решение |  |  |  |  |
| Дизельные генераторы | - | 4 х 1,0 МВт 1 х 0,8 МВт | 3 х 0,8 МВт | 2 х 0,5 МВт 1 х 0,3 МВт |
| в том числе с системой утилизации тепла (когенерация) | - | 4 х 1,0 МВт | 2 х 0,8 МВт | 2 х 0,5 МВт |
| ВЭУ | - | 3 х 0,275 МВт | 3 х 0,275 МВт | 1 х 0,275 МВт |
| Угольная котельная | - | резервная мощностью 3,0 Гкал/ч | резервная мощностью 1,0 Гкал/ч | основная мощностью 3,0 Гкал/ч |
| Уровень использования мощности угольной котельной при максимальной мощности ДЭС1 | - | 0,0-10,0 % | 0,0 % | 60,0-80,0 % |
| Малая ГЭС на р. «Кинкиль» Мощность, Мвт | 16 МВт – с электро-отоплением, строительство ЛЭП-35 кВ ГЭС-Палана 40 км |  |  |  |
| Малая ГЭС на р. «Рассо-шина» Мощность, Мвт |  |  |  | 12 МВт, строительство ВЛ 35 кВ мГЭС-Седанка 30 км |
| Малая ГЭС на р. «Белая» Мощность, МВт |  |  | 10 МВт, строительство ВЛ мГЭС-Каменское 25 км |  |

1 - приблизительная оценка

Так как вопрос снабжения электроэнергией и теплом населенных пунктов, ранее входивших в Корякский округ, остается открытым, в качестве альтернативного варианта его решения предлагалось использовать современные экономичные дизельные электростанции с когенерационным оборудованием, твердотопливные котельные и ветродизельные комплексы.

Согласно программе «ТЭД по малым ГЭС и ВЭС в Корякском автономном округе и в Усть-Камчатском р-не Камчатской области» (АО «Ленгидропроект» 1994 год) имеется реальная возможность строительства малых ГЭС на пониженных параметрах, в изолированных энергоузлах. Первоочередными по значимости нужно закрывать потребности в энергии в го «п.  Палана» строительством мГЭС на р. Кинкиль, не представляющей рыбохозяйственного значения и с. Манилы и Каменское строительством мГЭС на р. Белая.

На сегодня Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края ставится вопрос о дальнейшем использовании мини-ТЭЦ.

Для решения вопроса о дальнейшем использовании мини-ТЭЦ необходимо провести обследование состояния незавершенного строительства, на основе которого выполнить технико-экономическое обоснование о возможности завершении строительства мини-ТЭЦ (в качестве ТЭЦ или котельных) и использовании на них угля местных месторождений. Информация о мини-ТЭЦ также дана в части 4.6.

4.6. Прогноз возможных объёмов развития энергетики Камчатского края на основе ВИЭ и местных видов топлива

Камчатский край располагает уникальными возобновляемыми энергетическими ресурсами (гидроэнергия, геотермальная энергия, энергия ветра), а также невозобновляемыми топливными ресурсами (природный газ, уголь, торф) вполне достаточными для покрытия потребности энергетики.

Широкое применение ВИЭ, гидроресурсов р. Жупанова и других рек, геотермального тепла для теплоснабжения в Камчатском крае в перспективе до 2021 года обеспечит:

- повышение энергетической безопасности и эффективности топливно-энергетического комплекса Камчатского края;

- снижение зависимости электроэнергетики и теплового хозяйства Камчатского края от поставок мазута и дизельного топлива из других регионов;

- снижение себестоимости тепловой и электрической энергии;

- улучшение экологической ситуации;

- формирование опыта использования различных видов ВИЭ, который в дальнейшем может быть применен в других регионах Российской Федерации.

Наиболее перспективными для использования в энергетике Камчатского края видами возобновляемых источников энергии являются: гидроресурсы рек, геотермальная энергия, ветровая энергия.

Однако, ввод генерации с использованием ВИЭ, кроме ветровой энергии, рассматривается за пределами 2020 года, что обусловлено дефицитом инвестиций в новое строительство. Ниже приведена краткая информация о ресурсах и предлагаемых к вводу ВИЭ, ввод которых сдвинулся за 2020 год.

Гидроэнергетика

Потенциальные энергоресурсы рек Камчатки неоднократно оценивались проектно-изыскательским институтом АО «Ленгидропроект» в 50,6 млрд. кВт*ч в год. Необходимость обеспечения пропуска промысловых рыб на нерест и сохранения речных долин, используемых для сельского хозяйства, ограничивает возможности использования гидроресурсов в энергетике Камчатского края. Реальный для использования экономический потенциал речных гидроресурсов составляет около 5 млрд. кВт*ч в год.

Из крупных ГЭС в 1980-е годы рассматривалась возможность строительства каскада ГЭС на р. Жупанова в Елизовском районе (130 км от Петропавловска-Камчатского) и р. Кроноцкой, находящейся на территории Кроноцкого заповедника (145 км от ПС Мильково).

Однако, на сегодня Кроноцкие ГЭС не предлагаются к разработке в связи с их размещением на территории заповедника.

В 1994 года АО «Ленгидропроект» был выполнен технико-экономический доклад по размещению малых ГЭС в Камчатской области.

В качестве первоочередных объектов были определены:

- каскад малых Быстринских ГЭС на р. Быстрой (Быстринский район);

- каскад малых Толмачевских ГЭС на р. Толмачева (Усть-Большерецкий район).

В настоящее время на территории Камчатского края введены в эксплуатацию следующие ГЭС:

- Быстринская малая ГЭС-4 − установленной мощностью 1,71 МВт эксплуатируется с 1996 года.

Целесообразность сооружения следующих ГЭС каскада на реке Быстрая: ГЭС-7 (мощностью 2,4 МВт) и ГЭС-10 (мощностью 20 МВт с размещением между ГЭС-4 и ГЭС-7) была подтверждена в 2001 году проработками АО «Ленгидропроект» по размещению ГЭС на Камчатке.

Строительство мГЭС-7 было начато и к 2000 году выполнено более 50% требуемого объёма работ, но в связи с отсутствием финансирования дальнейшее строительство прекратилось.

- Каскад малых Толмачёвских ГЭС в составе ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3 суммарной установленной мощностью 45,4 МВт. ГЭС-2 мощностью 24,8 МВт введена в конце 2011 года и находится в опытно - промышленной эксплуатации.

Строительство ещё одной мГЭС-4 на р. Толмачёва мощностью 10 МВт также, как и ГЭС-1, 2, 3, включено в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1996 № 480.

В связи с отсутствием собственных финансовых ресурсов для соинвестирования данного проекта, ПАО «КамГЭК» вынуждено было отказаться от бюджетного финансирования.

Правительством Камчатского края намечается реализация проекта малой ГЭС на р. Кававля, приток р. Быстрая, мощностью 3-5 МВт. В 2016 году выполнена «Декларация о намерениях по строительству малой ГЭС на р. Кававля, приток р. Быстрая, Быстринского района, камчатского края» разработаная АО «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ».

АО «Ленгидропроект» подтверждает также возможность строительства малых ГЭС на реках Белая, Россошина, Кинкиль, в долгосрочной перспективе, энергетические показатели которых приведены ниже в таблице.

| Место расположения | Тип плотины | Напор, м | Мощность, МВт |  | Среднемно-голетняя выработка, млн кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установ-ленная | гаранти-рованная |  |
| р. Белая, в 20,9 км от устья | Из скального грунта с экраном из связанного грунта | 20,0 | 28,0* | 9,0 | 140,0 |
| р. Россошина, в 5,9 км от устья | Каменно-набросная с асфальтобетонным экраном | 45,0 | 12,0 | 4,9 | 53,0 |
| р. Кинкиль, в 18,8 км от устья | Каменно-набросная с асфальтобетонной диафрагмой | 50,0 | 16,0 | 4,8 | 66,0 |

*установленная мощность мГЭС на р. Белая, предложенная АО «Ленгидропроект», при конкретном проектировании будет уточнена, учитывая небольшие максимальные нагрузки Пенжинского района.

В инвестпрограмме АО «ЮЭСК» на 2017-2021 годы предусматривается выполнение проекта «Обоснование инвестиций применения объектов ВИЭ для реконструкции системы электроснабжения го «п.  Палана» и с. Лесная». В проекте будет обосновано строительство плотинной мГЭС на р. Кинкиль, либо реализация альтернативных вариантов замещения дизельной генерации в населенных пунктах Палана и Лесная за счет использования ВИЭ, что позволит полностью закрыть потребность в электроэнергии и частично теплоэнергии.

В перспективе наиболее крупным проектом по вводу генерирующих мощностей в Камчатском крае является проект сооружения каскада ГЭС на р. Жупанова, ввод первой из которых - ГЭС-1 установленной мощностью 270 МВт.

Схема размещения каскада ГЭС на р. Жупанова приведена ниже на рисунке 13.

Рисунок 13

Схема размещения каскада ГЭС на р. Жупанова

Жупановская ГЭС-1 будет расположена в 63,8 км от устья реки Жупанова. Это будет ГЭС плотинного типа с плотиной высотой 122 м и водосбросом через два тоннеля протяженностью 450 м каждый. Водохранилище полезным объемом 1,83 км3 позволит выполнять сезонное регулирование стока и работать станции в пиковом режиме. Мощность четырех гидроагрегатов Жупановской ГЭС-1 составит 270 МВт, годовая выработка электрической энергии – 1290 млн. кВт/ч., что превышает современную выработку топливных Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и позволит в перспективе:

-  произвести частичный или полный перевод производства электроэнергии на гидроэнергию Жупановской ГЭС-1 с обеспечением требования постановлений Правительства Российской Федерации о приведении тарифов к среднероссийскому,

-  обеспечить существенную экономию ресурса природного газа для выработки тепловой энергии;

- перевести часть малых котельных с высоким тарифом на электроотопление.

Возмещение потерь продуктивности р. Жупанова (0.5% от вылова лососей Восточного побережья Камчатки) решается строительством лососевых рыборазводных заводов и уникальной возможностью пропуска лосося на нерест в обход плотины строительством рыбоходного канала длиной 5 км, который соединит нерестовую р. Быстрая (впадающую в р. Жупанова в 4-х км ниже ГЭС) с водохранилищем. Уникальный природный ландшафт позволяет создать эко туристический комплекс на базе поселка строителей (после завершения строительства ГЭС-1).

На рисунке 14 приведен вариант комплексного развития территории Жупановской ГЭС-1.

Рисунок 14

Вариант комплексного развития территории Жупановской ГЭС-1

Технико-экономические показатели реализации проекта сооружения ГЭС на р. Жупанова

Наименование                ГЭС №1                    ГЭС №2                  ГЭС №3                          Всего

Мощность, МВт                    270                           90                              55                             415

Годовая выработка

млн. квт*час                          1290                         474                             275                           2039

Стоимость1, млрд. руб.        48,8                         20,8                            20,3                           89.9

В том числе СМР                 36,4                           14,8                          16,0                           67,4

1 – приведены цены на уровне 2013 г. - согласно «Декларации о намерениях строительства каскада ГЭС на р. Жупанова»

Для осуществления ввода Жупановской ГЭС-1, необходимо в период до 2020 года разработать проектно-сметную документацию, пройти государственную экспертизу и начать строительство.

В Охотском море в заливе Шелихова существуют уникальные условия для использования энергии морских приливов.

В заливе Пенжинской губы, где приливы достигают высоты 7-13 м, по прогнозам специалистов института Гидропроект могут быть построены две крупнейшие приливные электростанции (далее - ПЭС) в северном и южном створах (суммарной мощностью 108 ГВт).

Однако, использование данного ресурса возможно в отдалённой перспективе, что обусловлено огромной капиталоемкостью строительства, удаленностью от крупных центров нагрузки, суровыми климатическими условиями, характером приливов, малоизученностью влияния ПЭС на окружающую среду и других экономических и технических ограничений.

Энергия приливов требует дополнительного изучения, с разработкой технико-экономического обоснования, международной кооперации как для организации финансирования строительства ПЭС и всей инфраструктуры, производства тысяч единиц гидротурбинного, силового и гидромеханического оборудования, так и для организации энергоёмких производств, транспортных коридоров в условиях низких температур, ледовых нагрузок и продолжительной зимы.

Геотермальная энергетика

Территория центральной части Камчатки располагает уникальными запасами геотермальных вод.

По возможности использования геотермальных ресурсов Камчатский край занимает в Российской Федерации первое место. Здесь сосредоточены самые высокопотенциальные природные геотермальные источники, в которых температура достигает 240 °С уже на глубине 1-2 км, а в более глубоких слоях – 300 °С и выше. 	Наиболее крупные и высокотемпературные гидротермальные системы связаны с Восточной вулканической зоной протяженностью около 350 км и шириной 15-20 км.

Потенциальные ресурсы парогидротерм с температурой 150-250 °С на территории Камчатки оцениваются в 900 МВт электрической мощности. Общий прогнозный потенциал ресурсов высокопотенциальной пароводяной смеси Паужетского, Нижне-Кошелевского, Мутновского и Киреунского месторождений составляет 500 МВт.

Из числа изученных месторождений запасы парогидротерм защищены в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых по следующим месторождениям:

- Мутновское (в 100 км юго-западнее г. Петропавловска-Камчатского);

- Верхне-Паратунское (в 78 км юго-западнее г. Петропавловска-Камчатского);

- Больше-Банное (в 80 км западнее г. Петропавловска -Камчатского);

- Кеткинское (20-25 км северо-западнее г. Петропавловск-Камчатский).

В Камчатском крае известно 150 термопроявлений, из которых 60 имеют температуру свыше 60°С, что позволяет их рассматривать как источники энергетических ресурсов.

В связи с высоким потенциалом в регионе термальных ресурсов возможно дальнейшее наращивание объемов их использования по следующим направлениям:

- развитие генерации Паужетской и Мутновской ГеоЭС с внедрением технологий по более глубокому использованию имеющихся тепловых ресурсов, либо использованию сепарата на нужды теплоснабжения, расположенных вблизи населённых пунктов;

- наращивание объемов использования термальных вод для целей теплоснабжения городов Елизово, Вилючинска и других населенных пунктов, расположенных вблизи Паратунского, Эссовского и Верхне-Паратунского месторождений термальных вод;

- проведение системного исследования, включая бурение скважин южной территории, примыкающей к вулканам Корякско-Авачинской группы, для определения возможности теплоснабжения потребителей г. Петропавловска-Камчатского и прилегающих к нему населенных пунктов за счет тепла Земли на использовании термального поля с температурой от 60 градусов и выше;

- разработка инвестиционных проектов по использованию парогидротерм для нужд сельского хозяйства, и создание благоприятных условий для их последующей реализации.

В настоящее время в Камчатском крае эксплуатируются три геотермальные электростанции (ГеоЭС) на термальных ресурсах Паужетского и Мутновского месторождений установленной электрической мощностью:

- Паужетская ГеоЭС - 12 МВт;

- Верхне-Мутновская ГеоЭС - 12 МВт;

- Мутновская ГеоЭС-1 - 50 МВт.

АО «Геотерм» реализуются проекты по снижению сезонных ограничений Мутновских ГеоЭС по ресурсам и поддержанию их располагаемой мощности.

Сезонные ограничения связаны с двумя причинами:

Основная причина — это снижение дебета паро-водяной смеси скважин месторождения. Это связано с обрастанием кремневыми отложениями как ствола скважины, так и трещиноватых пород, по которым поступает паро-водяная смесь в ствол скважины. Благодаря современному мощному компрессорному оборудованию производятся мероприятия по частичной прочистке скважин, что даёт некоторый положительный эффект, но тем не менее, по многолетнему опыту эксплуатации месторождения Мутновских ГеоЭС, снижение дебета пара из скважин месторождения составляет около 3-5% в год. Поэтому приходится производить регулярное бурение новых скважин. При этом «коэффициент удачи» по существующему опыту буровых работ на данном месторождении составляет около 50%. Стоимость одной эксплуатационной скважины может достигать 350-450 млн. руб., что составляет 30-40% от годовой стоимости реализованной электроэнергии АО «Геотерм».  При этом замечены две тенденции - скважины меньше забиваются, когда работают в номинальном режиме. Но так как в центральном энергоузле нет высокоэффективной пиковой мощности, то регулярно РДУ ПАО «Камчатскэнерго» выдаёт команду на снижение выдаваемой мощности Мутновских ГеоЭС в ночное время, когда происходит провал энергопотребления в ЦЭУ. Быстрее всего забиваются скважины реинжекции в которых сбрасывается отделённая от пароводяной смеси термальная вода. Так же закачка охлаждённой воды обратно в пласты месторождения снижает его производительность.

Вторая причина – в летнее время при высокой температуре наружного воздуха наблюдается нехватка мощности градирен на Мутновской ГеоЭС и соответственно повышение температуры в конденсаторах турбин и как следствие, небольшое снижение мощности турбин.

Первая проблема, заключающаяся в нестабильной загрузке Мутновских ГеоЭС и нестабильной работе скважин, благодаря чему они быстрее выходят из строя, может решить строительство плотинной ГЭС, которая возьмёт на себя функции пикового регулирования в ЦЭУ.

Вторая проблема, связанная с необходимостью закачки сепарата обратно через реинжекционные скважины в пласты месторождения, может быть решена путём строительства системы теплоснабжения населённых пунктов от Мутновского месторождения.

По данным на 1990 году Центральная Комиссия по запасам Мингео СССР утвердила эксплуатационные запасы и прогнозные ресурсы Мутновского месторождения в следующем количестве:

| Участок | Эксплуатационные запасы пара (С1+С2) и прогнозные ресурсы (Р) пара. кг/с Электрическая мощность, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1 | С2 | С1+С2 | Р | С1+С2+Р |
| Дачный | 121 60 | 71 36 | 192 96 | 183 92 | 375 188 |
| Верхне-Мутновский | 35 18 | 16 8 | 51 25 | 64 32 | 115 57 |
| Вулканный |  |  |  | 170 85 | 170 85 |
| Всего | 156 78 | 87 43 | 243 121 | 417 209 | 660 330 |

Эксплуатационные запасы пара и прогнозные ресурсы по трём участкам месторождения по категориям С1+С2+Р составляют 660 кг/сек при энтальпии 660 Ккал/кг (330МВт). Утвержденные запасы по категориям С1+С2 = 240-250 кг/с (120 МВт).

В настоящее время перспективы развития генерации на Мутновском месторождении ограничены существующей схемой выдачи электрической мощности МГеоЭС.

Развитие генерации на Мутновском месторождении предполагает строительство второй ВЛ 220 кВ для связи с центральным энергоузлом Камчатского края. (через каскад Толмачёвских ГЭС длинной около 60 км с реконструкцией Схемы выдачи мощности Толмачёвских ГЭС в ЦЭУ, что позволит увеличить надёжность схемы выдачи мощности как Мутновских ГеоЭС, так и каскада Толмачёвских ГЭС).

22 февраля 2017 года, после прохождения расчетных материалов ресурсной оценки Мутновского месторождения парогидротерм через Государственную геологическую экспертизу, Государственной комиссией по запасам РФ были утверждены следующие объемы эксплуатационных запасов Мутновского месторождения с переводом их в промышленную категорию их применения:

| Вид | Запасы по категориям, кг/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплоносителя | В | С | В+С, | С2* | В+С¦+С2 |
| Участок Дачный |  |  |  |  |  |
| ПВС | 361 | 51 | 412 | - | 824,7 |
| В том числе пар | 104 | 24 | 128 | - | 200 |
| Участок Верхне-Мутновский |  |  |  |  |  |
| ПВС | 113 | 8,5 | 121,5 | - | 121,5 |
| В том числе пар | 22 | 4,5 | 26,5 | - | 26,5 |
| Всего Мутновское месторождение |  |  |  |  |  |
| ПВС | 474 | 59,5 | 533,5 | 412,7 | 946,2 |
| В том числе пар | 126 | 28,5 | 154,5 | 72 | 226,5 |
| * запасы | категории С2 относятся в целом к площади Мутновского месторождения. |  |  |  |  |

Имеются следующие перспективные проекты развития Мутновской ГеоЭС.

В технологическом цикле производства электроэнергии на МГеоЭС-1 используется лишь паровая фаза добываемого геотермального теплоносителя. Более 900 т/ч сепарата с температурой 150-170 ºС закачивается обратно в пласт.

Выполнен проект «Увеличение установленной мощности Мутновской ГеоЭС за счет использования потенциала тепла сбросного сепарата».

Данный проект предусматривает расширение существующей мощности Мутновской ГеоЭС-1 на 13 МВт, за счет использования потенциала тепла сбросного сепарата, строительством и вводом в эксплуатацию новых 2-х энергоблоков мощностью по 4 МВт каждый работающих на паре, полученном вскипанием сепарата при низком давлении, и 2-х энергоблоков по 2,5 МВт каждый работающих по технологии бинарного цикла.

Реализация проекта позволит на 26% повысить эффективность использования исходного геотермального теплоносителя.

НП «ИНВЭЛ» разработано обоснование инвестиций по сооружению второй очереди Мутновской ГеоЭС (ГеоЭС-2) мощностью 50 МВт. Реализация проекта предусматривается строительством двух одинаковых электростанций мощностью по 25 МВт (2 энергоблока по 25 МВт), на двух отстоящих друг от друга строительных площадках. Такое деление второй очереди строительства на 2 этапа, вызвано, прежде всего, техническими соображениями (трудностями сбора в одном месте необходимого количества теплоносителя).

В планах АО «Геотерм» на уровне 2020 года намечается реализация указанных выше проектов, однако, источник финансирования пока не определен.

Для получения источника финансирования для развития АО «Геотерм» необходимо включение в тариф на отпускаемую электроэнергию инвестиционной составляющей.

Еще до строительства Мутновской геотермальной электростанции в 1994 году, для Европейского банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) Исландской фирмой «Виркир Оркинг консалтинг групп ЛТД» была выполнена работа «Технико-экономическое обоснование районной системы отопления на базе Мутновского геотермального месторождения на Камчатке Feasibility Study» (перевод с английского). В данной работе рассматривался вариант добычи геотермального теплоносителя на Мутновском месторождении, нагрев пресной воды посредством теплообменников и транспорт горячей воды с температурой 150 0С, с расходом на первом этапе 1200 т/час и до 2400 т/ч на втором этапе по трубопроводу диаметром 600 мм до основных потребителей тепла.

Уже в то время не существовало технических проблем для реализации данного проекта. Толщина изоляции обеспечивала нормативные потери тепла по трубопроводу. Снижение давления в трубопроводе (перепад около 100 атм) предлагалось с помощью станций дросселирования и гидротурбин. Данный проект рассматривал отопление г. Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизово, п. Николаевка, Сосновка, Вулканный, Ягодный, Пограничный. Срок проектирования и строительства системы теплоснабжения оценен в 4 года. Общая стоимость работ (2-х этапов) определена данной работой в 157 млн. долларов. Проведенные в то время технико-экономические расчеты показывали экономическую эффективности и финансовую устойчивость проекта.

На данном этапе необходима технико-экономическая оценка реализации проекта в современных условиях, с учетом появления новых технологий и материалов. Например, современные стекло-базальто-пластиковые трубы ООО «Завод базальтовых труб» выдерживают давление до 250 атм., и температуру до 180 0С.  При этом трубопроводы не подвержены коррозии и солеотложению и могут эксплуатироваться в агрессивных геотермальных средах со сроком эксплуатации более 50 лет. Опыт эксплуатации подобных трубопроводов на Мутновской ГеоЭС в течении 15 лет показал их высокую надежность.

Этот факт позволяет рассматривать вариант транспортировки сепарата (который уже имеется в наличии -1000 т/ч) со скважин Мутновского месторождения и установки теплообменников непосредственно рядом с потребителем. Кроме того, по мнению специалистов АО «Геотерм», закачка сепарата на месторождении в скважины реинжекции приводит к падению параметров добычных скважин и в целом отрицательно влияет на работу месторождения, поэтому переброска сепарата в отдаленное от месторождения место, повысит эффективность работы Мутновской ГеоЭС. Возможные варианты трассировки трубопровода до основных потребителей центрального энергоузла приведены ниже на рисунке 12.

Предлагается в 2017-2021 годы выполнить предпроектные работы по строительству геотермальной системы от Мутновского месторождения парогидротерм (Декларация о намерениях и Обоснование инвестиций).

Рисунок 12

Варианты трассировки системы магистральных трубопроводов от Мутновской геотермальной тепловой станции

На Паужетской ГеоЭС в течение последних лет наблюдается тенденция к постепенному снижению запасов энергоносителя – геотермального пара с Паужетского месторождения парогидротерм. Дефицит ресурса особенно остро ощущается в весенний и летний периоды – с ростом электрической нагрузки во время путины. Для увеличения располагаемой мощностями Паужетской ГеоЭС до 8 МВт АО «Тепло Земли» (поставщик энергоносителя для Паужетской ГеоЭС) планирует увеличить добычу энергоносителя за счёт бурения двух промысловых скважин. В настоящее время осуществить это за счёт средств данной организации не представляется возможным из-за высокой стоимости работ, включение которых в тариф (через инвестиционные программы) приведет в конечном итоге к его резкому росту.

Основной турбоагрегат Паужетской ГеоЭС ст. № 3 устарел и фактически изношен. Требуется реконструкция турбины МК-6 без замены корпуса с целью продления срока службы до 20 лет, повышения надежности и безопасности эксплуатации. Реконструкции подлежат: проточная часть, система парораспределения, система регулирования и защиты. Ориентировочная стоимость 63,57 млн руб. Период реализации – 4 года.

Разработанная АО «Паужетская ГеоЭС» «Программа комплексной модернизации Озерновского энергоузла» от 2015 года, предусматривает комплекс организационно-технических мероприятий для обеспечения надёжности энергоснабжения, стабильности и развития энергоузла на период 2015-2021 годов, однако не является функционирующим документом без утверждения и решений по ресурсному обеспечению.

Программа технического перевооружения и реконструкции (далее - ТПиР) АО «Паужетская ГеоЭС» сформирована, утверждена в соответствии с Регламентом ПАО «РусГидро» в составе среднесрочной Производственной программы Общества. Инвестиционная программа общества на 2017 – 2019 годы утверждена Приказом Министерства энергетики российской Федерации от 25.11.2016 № 1245.

Принципы формирования и приоритеты программы ТПиР направлены на минимизацию рисков по состоянию основного энергетического оборудования, на обеспечение надежности энергоснабжения Озерновского энергоузла. При планировании Программы, за основу приняты общие риски и прогнозные оценки как по оборудованию, так и по состоянию системной надежности энергоузла, с учетом ограничений по собственным материальным ресурсам.

Основными направлениями реализации инвестиционной программы, на основании соответствующих проектных работ, являются:

- комплекс мероприятий по реконструкции резервной ДЭС п. Озерновский с увеличением установленной мощности до 4,0 МВт, с обустройством энергомодулей и модернизации системы хранения, контроля и учета ГСМ;

- комплекс мероприятий по реконструкции систем управления, контроля и защит основного энергетического оборудования и систем Паужетской ГеоЭС;

- мероприятия по реконструкции распределительных сетей в части увеличения надежности эксплуатации, обеспечения оптимального распределения нагрузок и системного резервирования.

Утвержденной Инвестиционной программой общества на 2017 – 2019 годы установлено финансирование в размере 129,838 млн. рублей:

2017 год – 68,0 млн. рублей;

2018 год – 21,15 млн. рублей;

2019 год – 40,688 млн. рублей.

Утвержденного объема финансирования недостаточно для достижения целевых показателей по обеспечению надежности электроснабжения, как по основному энергетическому оборудованию, так и по сетевым объектам в зоне своей ответственности. Согласно оценки АО «Паужетская ГеоЭС» на указанный период требуется 195,566 млн. рублей. Снижение финансирования в основном приходится на статью «реконструкция».

Утвержденной Инвестиционной программой АО «Тепло Земли» на 2017 – 2019 годы на территории Озерновского городского поселения установлено финансирование в размере 53,1 млн. рублей.

Реализация предложенного комплекса технических мероприятий позволяет решить следующие задачи по обеспечению надежности электроснабжения и развития энергосистемы:

- при нештатных и аварийных ситуациях в энергоузле по направлениям – наличия достаточной резервной мощности для обеспечения социальных потребителей, оптимизации сетевой системы с распределением нагрузок и реконструкцией распределяющих устройств в п. Озерновский и с. Запорожье;

- поддержание и дальнейшее увеличение располагающей мощности Паужетской геотермальной станции за счет модернизации и реконструкции Паужетского месторождения парогидротерм;

- обеспечение надежной и безаварийной работы основного и вспомогательного оборудования ПГеоЭС путем реконструкции, модернизации энергетического оборудования и систем контроля и управления;

- обеспечение возможности и реализации оптимальных и надежных систем теплоснабжения населения и муниципальных объектов (в ООО «ИВЦ Энергоактив» 2016 году выполнена Схема теплоснабжения   Озерновского городского поселения, где в качестве основного варианта теплоснабжения принят вариант с использованием сепарата от Паужетской ГеоЭС);

- возможность реализации проектов развития Озерновского кластера на основе экономически эффективной энергосистемы с потенциалом дальнейшего развития.

Возможная мощность геотермальных электростанций на других месторождениях парогидротерм:

- около 100 МВт - на Нижне-Кошелевском месторождении, расположенном на юге полуострова Камчатка примерно в 20 км южнее Паужетской ГеоЭС.  Технико-экономическое обоснование строительства Нижне-Кошелевской ГеоЭС выполнено Новосибирским отделением института Теплоэлектропроект (1972 год);

- около 20 МВт - на ресурсах Киреунского месторождения на северо-востоке Камчатки. Из-за отсутствия инвестиций разведочные работы по месторождению приостановлены. Ближайшим возможным потребителем электроэнергии является поселок Ключи, расположенный в 60 км от месторождения.

Ресурсы термальных вод Камчатки используются не только для производства электрической энергии, но и для теплоснабжения населенных пунктов. К наиболее крупным месторождениям относятся:

- Паратунское (запасы утверждены в объеме 23,3 тыс. м3/сут. по категории В со средневзвешенной температурой воды 77° С, тепловая мощность – 75 Гкал/ч);

- Эссовское (утвержденные запасы составляют 20,7 тыс. м3/сут. с температурой воды 75° С, тепловая мощность 64,7 Гкал/ч);

- Верхне-Паратунское (с утвержденными запасами 23,3 тыс. м3/сут.).

В 2015 году выполнена работа «Исследование геотермальных ресурсов Авачинской группы вулканов, полуостров Камчатка, Камчатский Край» (ФГБУ «НИГТЦ ДВО РАН»).

Целью работы являлось исследование и анализ современного состояния и прогноз использования тепловых ресурсов Авачинской геотермальной системы.

Выполнены полевые исследования температурного режима участка к юго-востоку западу от Авачинского вулкана по данным пробуренных 25-ти термометрических скважин глубиной 10 м. Выполнены исследования химического состава воды из скважин и р. Сухая речка.

Разработана трехмерная термогидродинамическая модель Авачинской геотермальной системы, откалиброванная по данным натурных измерений и данным обработки космических снимков в тепловом диапазоне.

Выполнено финансово-экономическое моделирование эффективности перспективного проекта теплоснабжения Петропавловска-Камчатского и Елизово. По результатам моделирования установлена потенциальная конкурентоспособность проекта на рынке тепловой энергии.

Основные результаты работы: получено распределение температуры на глубинах 5 и 10 м, а также градиента температур на участке работ, проведена калибровка разработанной трехмерной термогидродинамической модели геотермальной системы по данным натурных исследований. Даны рекомендации по глубинам и координатам точек заложения перспективных разведочно-эксплуатационных скважин. Рассчитаны финансово-экономические показатели проекта теплоснабжения Петропавловска-Камчатского и Елизово на базе ресурсов Авачинской геотермальной системы

Из выполненной работы на основании комплекса исследований и моделирования сделаны следующие основные выводы:

- при использовании системы добычных и нагнетательных скважин технически возможен отбор тепловой энергии мощностью 1100 Гкал/ч в течение более 30 лет;

- установлена эффективность перспективного проекта теплоснабжения Петропавловска-Камчатского  на базе ресурсов Авачинской геотермальной системы и его потенциальная конкурентоспособность на рынке тепловой энергии. Расчетный тариф на тепловую энергию ниже прогнозного тарифа ПАО «Камчатскэнерго».

Специалистами АО «Геотерм» выполнен предварительный анализ возможности использования геотермальных ресурсов для теплоснабжения потребителей г. Петропавловска-Камчатского, из которого следует, что без проведения системного исследования, включая бурение геолого-разведывательных скважин южной территории, примыкающей к вулканам Корякско-Авачинской группы, говорить о теплоснабжении г. Петропавловска и прилегающих к нему посёлков, преждевременно.

Для более полного и эффективного использования геотермальных ресурсов для целей энергоснабжения потребителей необходимо ускоренное решение следующих вопросов:

- проведение дальнейших разведочных работ;

- разработка природоохранных мероприятий с применением новейших технологий по выделению редких элементов из геотермальной воды и обратной закачки ее в скважину.

Ветроэнергетика

Рабочий ветроэнергопотенциал Камчатского края оценивается величиной 30-36 млрд. кВт*ч в год.

Наибольшие ветровые нагрузки в Камчатском крае фиксируются в прибрежных районах: Петропавловска-Камчатского, п. Октябрьский, мыса Петропавловский Маяк, с. Усть-Камчатск, на Командорских островах и в населенных пунктах, расположенных в северной части Камчатки: Апука, Корф, Каменское, Ича.

Лидерами по ветровым ресурсам и возможным установленным и используемым мощностям определены две площадки: - площадка Радыгинская (в на восточном побережье Камчатки вблизи г. Петропавловска-Камчатского) и площадка на мысе Левашова у п. Октябрьский Усть-Большерецкого района.

В 2013 году завершено строительство и введён в эксплуатацию: ветродизельный комплекс в с. Никольское в составе двух ветроэнергетических установок суммарной мощностью 550 кВт и ДЭС – 0,292 МВт. В 2016 году новый Ветро-дизельный комплекс (далее - ВДК) в с. Никольское выработал 371 тыс. кВт*ч и обеспечил 9,84 % выработки энергоузла, с учётом   собственных нужд ДЭС и ВДК - 9,58%, по данным ТЭП АО «ЮЭСК» за 2016 год, потребляемой селом электроэнергии (у ВДК в 3,7 раза собственные нужды выше, чем у ДЭС-17). Себестоимость электроэнергии от нового ВДК составила более 25 руб./кВт*ч. Топливная составляющая в себестоимости электроэнергии от ДЭС составила 8,82 руб./кВт*ч. Средний КИУМ ВЭС за 2016 г. составил около 7%, что ниже, чем в 2015 г.

В 2014 году введены в эксплуатацию следующие ВЭУ:

- в с. Усть-Камчатск - ВЭУ-275 кВт, французской фирмы Vergnet (по программе ПАО «Передвижная ветроэнергетика»);

- в п. Октябрьский - вторая очередь ветропарка мощностью 2,4 МВт (4х0,6 МВт).

В 2014-2015 годах в с. Усть-Камчатск  установлены три ВЭУ Komai KWT 300, суммарная мощность ВЭС 900 кВт.

ВЭС  принята в эксплуатацию АО «ЮЭСК» в 2016 году в с. Усть-Камчатск,   введена в соответствии с Меморандумом от 18.11.2014 года о взаимопонимании между NEDO (Япония), ПАО «РАО Энергетические системы Востока» и Правительством Камчатского края. В 2016 году три ветроагрегата выработали 1,49 млн. кВт*ч, что обеспечило (с учётом   собственных нужд ДЭС и ВЭС) – 5,9%  потребления энергоузла. По данным ТЭП АО «ЮЭСК» за 2016 год   у ВЭС в 6,35 раза собственные нужды выше, чем у ДЭС-23, так как электроэнергия тратится на обогрев оборудования ВЭУ. При стоимости  трёх ветроагрегатов 301 387 462,92 рубля (по данным ПАО «Передвижная энергетика), амортизационная составляющая при сроке службы 20 лет и ежегодному отпуску с шин на уровне 2016 г. (1,327 млн. кВт*ч) составит 11,36 руб./кВт*ч. В себестоимость электроэнергии от ВЭС так же входят прочие расходы (налог на имущество 2,2% - 6,6 млн. руб. или 5 руб./кВт*ч, зарплата обслуживающему персоналу АО «ЮЭСК» и управленческому персоналу ПАО «Передвижная энергетика», расходы на   материалы при текущем обслуживании, накопительные расходы на капитальный ремонт, который производится через 8-10 лет после ввода в эксплуатацию,   25-40% от первоначальных капвложений). Итого полная прогнозная себестоимость электроэнергии от ВЭС в Усть-Камчатске может составить около 20-30 руб./кВт*ч, что значительно выше топливной составляющей на ДЭС. Необходимо так же отметить, что при работе ВЭС, дизеля на ДЭС работают в «рваном» режиме, что значительно снижает их моторесурс  на частичных нагрузках, и повышает  удельный расход топлива. Топливная составляющая себестоимости электроэнергии от ДЭС-23 в 2016 г. составила 9,55 руб./кВт*ч. Средний КИУМ по трём новым ВЭС за 2016 г. составил18,9%, что значительно выше, чем в 2013-2015 г. (около 10%) и приближается к «западноевропейским» прибрежным ВЭС (20-30%).

В п. Октябрьский Усть-Большерецкого района АО «КЭС им. И.А. Пискунова» реализован проект по установке ветропарка мощностью 3,3 МВт на базе ВЭС фирмы MICON (VESTAS, Дания). Проект реализован в два этапа:

1 очередь – 0,9 МВт (3хВЭУ-0,3 МВт) – 2008 г.;

2 очередь – 2,4 МВт (4хВЭУ-0,6 МВт) – 2014 г.

За 2016 год ВЭС в п. Октябрьский выработано 7,813 млн. кВт*ч электроэнергии. КИУМ составил 27%. Тарифная составляющая от ветрогенерации на 2017 г. в п. Октябрьский составила 7,71 руб./кВт*ч без НДС.

С целью повышения энергоэффективности и модернизации объектов энергоснабжения в отдаленных районах Камчатского края с 2011 года реализуется инвестиционный проект «Обеспечение энергоснабжения изолированных территорий Камчатского края на основе возобновляемых источников энергии».

Согласно полученного опыта эксплуатации ВЭС в изолированных энергоузлах с. Никольское и с. Усть-Камчатск получены следующие выводы:

- максимальная замещаемая выработка ветроагрегатов может составлять до 15% от выработки ДЭС;

- из-за высоких фактических удельных капзатрат на установку ВЭС в с. Никольское и с. Усть-Камчатск, себестоимость электроэнергии от ВЭС значительно выше топливной составляющей от ДЭС;

Для продолжения реализации программы по установке ВЭС, необходима комплексная оценка эффективности уже введённых в строй объектов и детальный расчёт эффективности данного направления развития Камчатской энергетики.

Энергетика на основе местных видов топлива

Природный газ

Промышленные запасы углеводородного сырья установлены только в Колпаковском районе Западно-Камчатского нефтегазоносного бассейна (с общими запасами газа около 16 млрд. м3 и конденсата 0,52 млн. тонн), где открыто 4 газоконденсатных месторождения.

Из 4-х месторождений:

- Кшукское находится в разработке;

- Нижне-Квакчинское подготовлено для промышленного освоения;

- Средне-Кунжинское и Северо-Колпаковское находятся в стадии разведки.

Пятое возможное месторождение (Приохотское) по показателям имеет значительные запасы газа – около 26 млрд. м3 и для их подтверждения требуется пробурить 6-7 поисковых скважин.

В списке перспективных ресурсов газа в Колпаковском районе числятся 11 структур (Схумочская, Схикийская, Северо-Облуковинская, Усть-Облуковинская и др.), которые подготовлены сейсморазведкой. Их суммарные ресурсы оцениваются 14,2 млрд. м3 газа.

В списке с локализованными ресурсами газа числятся 15 структур (43 млрд. м3 газа). Кроме Колпаковского и Ичинского нефтегазоносных районов локализованными ресурсами располагает Центрально-Камчатский район (Караковская и Таежная структуры - 16,1 млрд. м3 газа).

По имеющейся информации утверждённых запасов газа (16 млрд. м3) при уровне добычи 750 млн. м3/год достаточно было бы для использования на Камчатских ТЭЦ и котельных города Петропавловска - Камчатского, а также вдоль трассы прохождения магистрального газопровода в течение 20 лет.

Для снижения зависимости энергетики Камчатского края от поставок из-за пределов региона дорогого мазута и дизельного топлива, в крае реализованы проекты по переводу ТЭЦ, ДЭС и котельных на использование в качестве топлива более дешёвого и экологически чистого природного газа местного Кшукского месторождения.

Так с 2000 года функционирует газопровод от Кшукского газоконденсатного месторождения до села Соболево и поселка Крутогоровский, а в сентябре 2010 года завершилось строительство магистрального газопровода с. Соболево – г. Петропавловск-Камчатский (протяженностью 392 км., диаметром 530 мм) и “Газопровода межпоселкового АГРС-2 Елизовского района - ТЭЦ-2 Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края” и началась поставка природного газа на ТЭЦ-2, а в 2012 году ТЭЦ-1 начала потреблять газ.

С 29.07.2016 года согласно приказа ФАС России 18 октября 2016 г. N 1477/16 установлена оптовая цена на газ для потребителей Камчатского края в размере 5524,70 рублей за тыс.м3, без НДС. При этом конечная цена для потребителя формируется путем добавления к оптовой цене платы за транспортировку и ПССУ.

По состоянию на 01.01.2017 г. газифицированы и потребляют газ следующие объекты: Камчатская ТЭЦ-2; Камчатская ТЭЦ-1; Котельная N 1 (ПКГО); ООО «Камчатский пивоваренный завод»; Асфальтобетонный завод МУП «Спецдорремстрой».

Подготовлены к приему газа Котельная № 2 и 4 г. Елизово, а также котельные Пионерского сельского поселения - ведутся ПНР.

По причине снижения объема годовой добычи на 44 % (c 750 до 420 млн. м3/год с гарантией поставки этого объёма до 2020 года) от ранее запланированного, требуется доразведка месторождений, которая заложена в проекте газопровода, и производится пересмотр программы газификации края. Согласно программе разведочных работ, на Колпаковской площади ООО «Газпром добыча Ноябрьск», геофизические работы предполагается завершить в 2017 году, а бурение 2-х разведочных скважин – к 2020 году, что обещает прирост запасов 3,5 млрд. м3, и предполагается добавить 30% к имеющимся на сегодня запасам по категории С1.

Ожидаемого снижения тарифа на электроэнергию от перевода Камчатских ТЭЦ-1 ТЭЦ-2 и котельных на газ не произошло, хотя отпускная стоимость газа существенно ниже, чем мазута, используемого ранее на ТЭЦ, при этом существенно улучшились экономические показатели работы Камчатских ТЭЦ, а также снизились расходные обязательства бюджета Камчатского края. Низкая цена природного газа (ниже себестоимости его добычи и транспортировки) задана для потребителей ПАО «Камчатскэнерго» за счет внутреннего субсидирования в структуре ПАО «Газпром».

АО «Газпром промгаз» выполнена работа по актуализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Камчатского края с учетом годовой добычи газа на уровне 420 млн. м3 в год. В схеме уточнён и снижен перечень перспективных объектов, переводимых на газовое топливо.

В связи со снижением добычи газа Правительству Камчатского края дано поручение о внесении изменений в «Стратегию развития энергетики Камчатского края» для заблаговременного включения перспективных проектов с использованием гидро- и геотермальной энергии (Протоколом совещания от 26 января 2015 года, подписанным Губернатором Камчатского края и членом Правления - начальником Департамента ПАО «Газпром»).

В 2015-2016 годах по заданию структуры Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Краевым государственным бюджетным учреждением «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» выполнена «Актуализация стратегии развития энергетики Камчатского края до 2025 года», в которой включено обоснование эффективности перевода энергетики Камчатского края (частично или полностью) с использования органического топлива в качестве основного при производстве энергии на возобновляемые источники энергии с перспективой до 2040 года.

Уголь

Камчатский край обладает разведанными и поставленными на баланс месторождениями угля, но потенциал этих месторождений освоен слабо.

Разведанные и предварительно оцененные запасы угля Камчатского края составляют 275,1 млн.т., прогнозные ресурсы превышают 4,6 млрд. т.

По состоянию на 01.01.2015 в Камчатском крае учитываются 7 месторождений угля с общими балансовыми запасами по категориям С1+С2 в количестве 275,1 млн. т, из них: 4 месторождения каменного угля с общими балансовыми запасами промышленных категорий - 260,8 млн. т и 3 месторождения бурого угля с общими балансовыми  запасами промышленных категорий-  14,3 млн. т.

В распределенном фонде недр по состоянию на 01.01.2015 года учитываются 2 месторождения: Паланское буроугольное (участок Угольный) и Хайрюзовское каменноугольное (участок Южный) с балансовыми запасами промышленных категорий - 2,4 млн. т, что составляет 2,2% от общих балансовых запасов угля. В нераспределенном фонде недр учтены 5 месторождений с общими балансовыми запасами 272,7 млн. т и забалансовыми - 135,8 млн. т.

Все разведанные месторождения, за исключением Крутогоровского, расположены на севере Камчатского края (Тигильский, Пенжинский, Олюторский, Карагинский муниципальные районы).

Основными проблемами освоения Камчатских угольных месторождений являются следующие:

- сложная транспортная доступность и сезонность поставок;

- невысокое качество угля.

Поставки угля в Камчатский край осуществляются из Кемеровской области (Кузбасс), Красноярского края (Канско-Ачинский угольный бассейн), Иркутской области, Сахалинской области, Чукотки.

В 2015 году добыча угля в Камчатском  крае проводилась  только на Паланском месторождении в Тигильском муниципальном районе предприятием ООО «Палана-Уголь». Всего добыто 20,0 тыс. т бурого угля, что составляет 88,5 % от уровня добычи за 2014 год.

На Хайрюзовском угольном разрезе в 2014-2015 годах добыча угля не производилась по причине отсутствия заявок от АО «Корякэнерго».

За последние 5 лет объем добычи угля в Камчатском крае снизился примерно в два раза, что связано с сокращением спроса на местные угли внутри региона. В силу индивидуальных географических и экономических особенностей территории Камчатского края, а также отсутствия развитой инфраструктуры, предприятия ограничены рынком сбыта продукции, поставка угля ведется только в близлежащие населенные пункты.

В связи с введением в действие Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ресурсоснабжающие предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности (теплоэнергоснабжение), обязаны проводить процедуру конкурсного отбора поставщиков топлива. По этой причине ресурсоснабжающие предприятия никаких гарантий по заключению договоров на поставку местных углей угледобывающим компаниям Камчатского края дать не могут.

Необходимо обеспечить максимальное вовлечение «местного угля» в топливно-энергетический баланс Камчатского края.  Учитывая, что все месторождения угля, за исключением Крутогоровского месторождения каменного угля, находятся на территории бывшего Корякского автономного округа, их разработка даст толчок в социально – экономическом развитии северных районов края.

Программой в сфере угольной промышленности на территории Камчатского края включены следующие проекты:

- промышленное освоение Крутогоровского месторождения в целях организации производства синтетического топлива в Камчатском крае (2018 - 2020 годы);

- промышленное освоение Корфского и Гореловского месторождений в Камчатском крае (2017 - 2020 годы).

Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» предусматривала строительство мини-ТЭЦ на территории, ранее входившей в Корякский автономный округ. В ходе проведения работ были выявлены недоработки, как в технико-экономическом обосновании строительства объектов, которое отсутствовало, так и в самой проектной документации. На совещании в Минэнерго России от  06.04.2009 года по вопросу «Ситуация вокруг комплексного проекта по сооружению мини-ТЭЦ в Камчатском крае» представителями Минрегиона России, Минэкономразвития России, ПАО «РАО ЭС Востока» было поддержано предложение приостановить строительство мини-ТЭЦ в селах Манилы, Тиличики и Тигиль с проведением необходимой консервации указанных объектов. Строительство мини-ТЭЦ «Оссора» решено было не начинать, а для мини-ТЭЦ «Палана» выполнить корректировку проектных решений с учетом возникших непредвиденных проблем и завершить строительство с последующим проведением пусконаладочных работ.

В настоящее время построенная мини-ТЭЦ в пгт Палана функционирует как котельная.

На базе незавершенного строительства мини-ТЭЦ в с. Тигиль и мини-ТЭЦ в с. Манилы Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края планировалось строительство котельных, но работы не были выполнены.

Как отмечено выше, Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края ставится вопрос о дальнейшем использовании законсервированных мини-ТЭЦ.

Для решения вопроса о дальнейшем использовании мини-ТЭЦ, необходимо провести обследование состояния незавершенного строительства, на основе которого выполнить ТЭО о возможности завершении строительства мини-ТЭЦ (в качестве ТЭЦ или котельных) и использовании на них угля местных месторождений.

Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края предлагается для мини-ТЭЦ в с. Тигиль рассмотреть уголь Паланского месторождения, т.к. Паланский угольный разрез уже работает, имеется существующая дорога (автозимник продленного действия) от Паланы до с. Тигиль, что позволяет осуществить доставку угля. Также строится дорога Анавгай-Тигиль, что позволит осуществлять работы на мини-ТЭЦ вахтовым методом. Следует отметить, что мини-ТЭЦ в с. Тигиль проектировалась на уголь более высокой калорийности, чем уголь Паланского месторождения.

4.7. Оценка балансовой ситуации (по электроэнергии и мощности) в Камчатском крае на 2017-2021 годы

Балансы мощности и электроэнергии центрального энергоузла рассмотрены для базового и оптимистичного вариантов электропотребления с учётом расчетного резерва мощности, намечаемого ввода генерирующей мощности и реконструкции существующих электростанций (Приложения 10 и 11).

Расчётный резерв мощности в балансе принят в размере мощности наибольшего турбоагрегата (80 МВт), как для изолированно работающего энергоузла в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию развития энергосистем, утверждёнными Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281.

Результаты балансов мощности центрального энергоузла для базового и оптимистичного вариантов на 2017-2021 годы, приведены ниже в таблицах 36 и 36а.

Таблица 36

Баланс мощности центрального энергоузла Камчатского края на период

2017-2021 годов (вариант оптимистичный), (МВт)

| Показатели |  | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление, млрд. кВт*ч | 1,45 | 1,55 | 1,61 | 1,7 | 1,84 | 1,9 |
| Максимум нагрузки | 252,0 | 277,3 | 301,8 | 329,1 | 355,9 | 356,5 |
| Расчетный резерв мощности | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ИТОГО потребность | 332,0 | 357,3 | 381,8 | 409,1 | 435,9 | 436,5 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность на конец года – всего, в т.ч.: | 508,2 | 508,2 | 508,2 | 508,2 | 508,2 | 508,2 |
| ГЭС | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| ТЭС, в т.ч.: | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 |
| ТЭЦ | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| ДЭС | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| ГеоЭС | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ограничения мощности на час максимума нагрузки | 14,6 | 14,43 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| ГЭС | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| ГеоЭС | 11 | 10,83 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Располагаемая мощность на час максимума нагрузки | 493,6 | 493,77 | 494,1 | 494,1 | 494,1 | 494,1 |
| ГЭС | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| ТЭС, в т.ч.: | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 |
| ТЭЦ | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| ДЭС | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| ГеоЭС | 51 | 51,17 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Консервация т.а. ст.№7 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ИЗБЫТОК (+) / ДЕФИЦИТ (-) | 106,6 | 81,5 | 57,3 | 30,0 | 3,2 | 2,6 |
| Фактический резерв мощности | 186,6 | 161,5 | 137,3 | 110,0 | 83,2 | 82,6 |
| В % максимума | 74,0 | 58,2 | 45,5 | 33,4 | 23,4 | 23,2 |

Таблица 36а

Баланс мощности центрального энергоузла Камчатского края на период

2017-2021 годов (вариант базовый), (МВт)

| Показатели |  | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление, млрд. кВт*ч | 1,448 | 1,54 | 1,58 | 1,67 | 1,81 | 1,88 |
| Максимум нагрузки | 252,0 | 274,4 | 285,4 | 319,6 | 349,7 | 350,9 |
| Расчетный резерв мощности | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ИТОГО потребность | 332,0 | 354,4 | 365,4 | 399,6 | 429,7 | 430,9 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность на конец года - всего, в т. ч.: | 508,2 | 508,2 | 508,2 | 508,2 | 508,2 | 508,2 |
| ГЭС | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| ТЭС, в т.ч.: | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 |
| ТЭЦ | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| ДЭС | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| ГеоЭС | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ограничения мощности на час максимума нагрузки | 14,6 | 14,43 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| ГЭС | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| ГеоЭС | 11 | 10,83 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Располагаемая мощность на час максимума нагрузки | 493,6 | 493,77 | 494,1 | 494,1 | 494,1 | 494,1 |
| ГЭС | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| ТЭС, в т.ч.: | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 |
| ТЭЦ | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| ДЭС | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| ГеоЭС | 51 | 51,17 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Консервация т.а. ст.№7 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ИЗБЫТОК (+) / ДЕФИЦИТ (-) | 106,6 | 84,4 | 73,7 | 39,5 | 9,4 | 8,2 |
| Фактический резерв мощности | 186,6 | 164,4 | 153,7 | 119,5 | 89,4 | 88,2 |
| В % максимума | 74,0 | 59,9 | 53,8 | 37,4 | 25,5 | 25,1 |

Балансы мощности и электроэнергии центрального энергоузла для базового и оптимистичного вариантов электропотребления складываются избыточными. Дополнительные вводы генерирующей мощности в период 2017-2021 годов не потребуется.

Балансы мощности изолированных энергоузлов на собственный максимум нагрузки каждого энергоузла составлены на основе отчетной динамики электропотребления, пролонгированы и приведены в Приложении 3.

Баланс мощности (на совмещенный максимум) изолированных энергоузлов приведен таблице 36 б. Расчётный резерв мощности в балансе принят в размере 30% от совмещенного максимума электрической нагрузки, что приблизительно равно сумме мощности двух наиболее крупных дизельных агрегатов по каждому энергоузлу.

Таблица 36 б

Баланс мощности (на совмещенный максимум) изолированных энергоузлов Камчатского края на период 2017-2021 годов, (МВт)

| Показатели |  | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Максимум нагрузки | 34,7 | 38,0 | 38,3 | 38,7 | 39,0 | 39,0 |
| Расчетный резерв мощности* | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 |
| ИТОГО потребность | 47,0 | 50,4 | 50,8 | 51,3 | 51,7 | 51,8 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность на конец года | 137,45 | 137,45 | 138,8 | 140,2 | 141,6 | 143,0 |
| Располагаемая мощность | 131,93 | 131,93 | 133,2 | 134,6 | 135,9 | 137,3 |
| ИЗБЫТОК (+) / ДЕФИЦИТ (-) | 84,9 | 81,6 | 82,4 | 83,3 | 84,2 | 85,5 |
| Фактический резерв | 97,2 | 94,0 | 94,9 | 95,9 | 96,9 | 98,3 |
| В % максимума | 279,8 | 247,4 | 247,7 | 248,1 | 248,4 | 251,8 |

*ВЭС в располагаемой мощности не учитывается

Балансы электроэнергии центрального энергоузла Камчатского края для базового и оптимистичного варианта на 2017-2021 годы даны в таблицах 37 и 37а.

Таблица 37

Баланс электроэнергии центрального энергоузла Камчатского края

на период 2017-2021 годов (вариант оптимистичный)

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Электропотребление, млрд. кВт*ч | 1,448 | 1,55 | 1,61 | 1,70 | 1,84 | 1,90 |
| Выработка, млрд. кВт*ч, всего, в т. ч.: | 1,449 | 1,57 | 1,65 | 1,75 | 1,88 | 1,94 |
| ТЭС, включая: | 0,979 | 1,08 | 1,14 | 1,24 | 1,37 | 1,43 |
| ТЭЦ | 0,979 | 1,08 | 1,14 | 1,24 | 1,37 | 1,43 |
| ДЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭС | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ГеоЭС | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Получение электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число часов использования располагаемой мощности | 2899 | 3144 | 3292 | 3481 | 3746 | 3873 |
| ГЭС | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
| ТЭС | 2517 | 2780 | 2932 | 3176 | 3518 | 3681 |
| ТЭЦ | 2517 | 2780 | 2932 | 3176 | 3518 | 3681 |
| ДЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГеоЭС | 6452 | 6774 | 7097 | 7097 | 7097 | 7097 |

Таблица 37а

Баланс электроэнергии центрального энергоузла Камчатского края

на период 2017-2021 годов (вариант базовый)

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Электропотребление, млрд. кВт*ч | 1,448 | 1,54 | 1,58 | 1,67 | 1,81 | 1,88 |
| Выработка, млрд. кВт*ч, всего, в т. ч.: | 1,449 | 1,57 | 1,65 | 1,75 | 1,88 | 1,94 |
| ТЭС, включая: | 0,979 | 1,08 | 1,14 | 1,24 | 1,37 | 1,43 |
| ТЭЦ | 0,979 | 1,08 | 1,14 | 1,24 | 1,37 | 1,43 |
| ДЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭС | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ГеоЭС | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Получение электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число часов использования располагаемой мощности | 2936 | 3183 | 3341 | 3533 | 3802 | 3930 |
| ГЭС | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
| ТЭС | 2517 | 2780 | 2932 | 3176 | 3518 | 3681 |
| ТЭЦ | 2517 | 2780 | 2932 | 3176 | 3518 | 3681 |
| ДЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГеоЭС | 6452 | 6774 | 7097 | 7097 | 7097 | 7097 |

Из приведённых выше балансов электроэнергии следует, что потребность в электроэнергии на рассматриваемый период будет покрываться за счет существующих энергоисточников.

Число часов использования располагаемой мощности ТЭЦ в период с 2017 по 2021 год возрастёт с 2780 до 3681 часов.

4.8 Уточнение «узких мест» в электрической сети напряжением 35, 110 кВ и выше

Центральный энергоузел

Ненадёжная схема выдачи мощности Мутновских ГеоЭС, которая осуществляется по одноцепной ВЛ 220 кВ МГеоЭС - Авача, проходящей в крайне неблагоприятных климатических условиях (сильные ветровые нагрузки, гололедообразование, мощный снежный покров, лавины).

Схема ПС 220 кВ Авача, на которую выдаётся мощность МГеоЭС, также не отвечает в полной мере требованиям надёжности, так как на ПС установлен один АТ 220/110 кВ 63 МВА.

При отключении ВЛ 220 кВ МГеоЭС - Авача (аварийном, ремонтном или на плавку гололёда) или АТ на ПС Авача мощность МГеоЭС – «заперта».

Неблагоприятными факторами, снижающими надёжность схемы выдачи мощности Мутновских ГеоЭС по одной цепи ВЛ 220 кВ являются:

- основные отключения ВЛ 220 кВ в 2015-2016 г. произошли из-за перехлёста проводов (эпизодически происходят выносы влажных масс с океана, как следствие мощное и быстрое гололёдообразование и как следствие увеличивается площадь провода и ветровая нагрузка на него, что приводит к сильному несинхронному раскачиванию проводов и перехлёсту фаз), так же к обрыву изоляторов;

- подверженность ВЛ воздействию лавинных снежных масс по маршруту следования в районе примыкания и пересечения с лавиноопасными участками. Применяемые технические сооружения усиливающие прочность металлических конструкций опор ВЛ, а также проектные решения по оптимизации расстановки опор ВЛ не исключают разрушающее воздействие лавин, которые приводят к полному или частичному разрушению опор и как следствие к длительному восстановительному ремонту;

- проблемы с осмотрами, своевременным техобслуживанием и ремонтом ВЛ 220 кВ, связанные с расположением в местности, где в течении 9-10 месяцев на высокогорных участках лежит устойчивый снежный покров толщиной от 4,0 до 10,0 м и во время циклонов скорость ветра нередко превышает 40м/с.

Отключения ВЛ 220 кВ МГеоЭС - Авача приводят к следующим проблемам:

1. ПАО «Камчатскэнерго» несет убытки, связанные с пережогом топливной составляющей в целях обеспечения горячего резерва мощности на Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ - 2;

2. При ухудшении погодных условий приходится менять режим работы и состав основного оборудования Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 для резервирования генерирующих геотермальных мощностей на случай отключения ВЛ-220 МГеоЭС- Авача;

3. Убытки из-за недовыработки электроэнергии, так как Мутновские ГеоЭС ежегодно недовырабатывают порядка 8-10 млн. кВт*ч по следующим причинам:

- аварийных отключений ВЛ 220 кВ - 107 тыс. кВт*ч;

- плавок гололеда - 4000 тыс. кВт*ч.;

- внеплановых выводов в ремонт ВЛ - 2900 тыс. кВт*ч;

4. Порядка 21,25 млн. кВт*ч по причине ежегодного вывода ВЛ в плановый ремонт (в период с августа по сентябрь сроком на 15 суток) в связи с ограниченной возможностью их проведения из-за сезонной доступности ВЛ 220 кВ. По этой же причине АО «Геотерм» выводит в ремонт (или в резерв) всю свою генерацию вне зависимости от целесообразности его проведения.

Для повышения надежности схемы выдачи мощности от Мутновских ГеоЭС и исключения горячего резерва в центральном энергоузле на покрытие мощности МГеоЭС АО «Геотерм» предлагается строительство ВЛ 220 кВ «МГеоЭС – Толмачевские ГЭС – ПС Апача» и установка 2-го АТ 220/110 кВ мощностью 63 МВА на ПС Авача.

Рассмотрены возможные варианты повышения надёжности схемы выдачи мощности Мутновской ГеоЭС, в том числе с сооружением второй, отходящей от Мутновской ГеоЭС ВЛ 220 кВ МГеоЭС – Толмачевские ГЭС – ПС Апача. Технико-экономические характеристики вариантов, результаты электрических расчётов и расчётов эффективности сооружения электросетевых объектов, требуемых для осуществления этих вариантов, приведены ниже в Приложении 12.

Как отмечено выше, на Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 имеется резерв генерирующей мощности, который обеспечивает покрытие максимума нагрузки центрального энергоузла при отключении ВЛ 220 кВ МГеоЭС- Авача. В отчётном 2016 году максимум нагрузки центрального энергоузла составил 252 МВт, потребность с учётом резерва (80 МВт) – 332 МВт, располагаемая мощность Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 – 389 МВт.

Выполненные расчёты показали, что при сложившейся ситуации в ЦЭУ с избытком генерирующей мощности, которая сохраняется на рассматриваемую в настоящей работе перспективу до 2020 года, при решении проблем только Схемы выдачи мощности только Мутновских ГеоЭС при заданных стоимостных показателях - эффективность сооружения второй ВЛ 220 кВ для выдачи мощности Мутновских ГеоЭС, не обеспечивается.

Показатели эффективности сооружения второй ВЛ 220 кВ от МГеоЭС и второго АТ на ПС Авача будут уточнены на следующем этапе работы при определении дальнейшего развития энергоисточников центрального энергоузла, в том числе с учётом возможного ввода новых генерирующих мощностей Мутновского месторождения парогидротерм с размещением на Мутновских ГеоЭС резерва мощности, с учётом положительного эффекта от решения проблем по Схеме выдачи мощности Толмачёвского каскада и ПС «Авача».

Не достаточно надёжна схема выдачи мощности Толмачевских ГЭС-1, ГЭС-2 и ГЭС-3, мощность которых выдаётся в центральном энергоузле (на ПС Елизово) по одноцепной ВЛ 110 кВ Толмачёвские ГЭС-1, 2, 3 – Апача – Развилка - Елизово (180 км).

При отключении одного из участков ВЛ 110 кВ Толмачёвские ГЭС – Апача (34,6 км), Апача – Развилка (49,7 км) или Развилка - Елизово (93,8 км) мощность Толмачёвских ГЭС –1,2,3 - «заперта».

Слабым звеном в схеме выдачи мощности Толмачёвских ГЭС является головной участок ВЛ 110 кВ Толмачёвская ГЭС-3 – Апача, который выполнен проводом АС-150, в то время как следующий участок ВЛ 110 кВ Апача – Развилка – Елизово, по которому выдаётся мощность ГЭС, выполнен в габаритах 220 кВ проводом АС-240.

На Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, как отмечено выше, имеется резерв генерирующей мощности, достаточный для обеспечения покрытия максимума нагрузки центрального энергоузла при отключении ВЛ 110 кВ, по которой выдаётся мощность Толмачёвских ГЭС-1,2,3.

Надёжность схемы выдачи мощности Толмачёвских ГЭС-1,2,3 может быть повышена при усилении схемы выдачи мощности Мутновских ГеоЭС по варианту, предусматривающему сооружение ВЛ 220 кВ «МГеоЭС – Толмачевские ГЭС – ПС Апача» (с усилением на участке Толмачёвская ГЭС-3 – Апача), который, как указано выше, рассмотрен в Приложении 12.

Изолированные энергоузлы

Не достаточно надёжно внешнее электроснабжение Озерновского энергоузла поскольку генерирующая мощность данного энергоузла (Рмакс.= 7 МВт) представлена Паужетской ГеоЭС (Руст./Ррасп.-12/6,4 МВт), расположенной в п. Паужетка, и резервной ДЭС (Руст.=1,57 МВт), установленной на площадке ПС Озерная в п. Озерновский.

Основные характерные особенности и «узкие места» Озерновского энергоузла, влияющие на состояние и режимы работы энергоузла:

- Паужетская геотермальная станция спроектирована и введена в эксплуатацию в 1966 году как опытный пилотный проект геотермальной энергетики с соответствующим периоду постройки основным и вспомогательным оборудованием и системами, которые на данный момент выработали свой технический ресурс.

- Паужетская ГеоЭС за 50-ти летний период эксплуатации в экстремальных климатических условиях дважды реконструировалась с изменением состава генерирующего оборудования, на текущий момент не отвечает основным требованиям по обеспечению надежности энергоснабжения, устарела и имеет предельный износ большей части основных фондов.

- При установленной мощности генерирующего оборудования 12 МВт, располагаемая (пиковая) мощность составляет 6,4 МВт, в соответствии с фактическим паровым ресурсом.

- В связи с ограничениями по пару невозможен режим параллельной работы турбогенераторов, как наиболее безопасный по условиям прохождения нештатных ситуаций в энергосистеме.

- Неустойчивость режимов работы генерирующего оборудования при характерных для изолированных узлов резких изменений нагрузки и входных параметров рабочего тела (поставляемый паровой ресурс).

- Работа непроектных турбоагрегатов, с разными номинальными параметрами рабочего тела, длительное отсутствие работ по модернизации и реконструкции основного оборудования и систем электростанции.

- Не достаточно установленной мощности резервной ДЭС для покрытия потребности энергоузла в период сезонных максимумов нагрузки, при аварийном или ремонтном отключении ВЛ 35 кВ Паужетская ГеоЭС – Озерновская или при остановке Паужетской ГеоЭС.

- Исчерпан нормативный срок службы электросетевых объектов – ПС 35 кВ и ВЛ 35 кВ Паужетская ГеоЭС – Озерновская, по которым осуществляется электроснабжение потребителей энергоузла.

Для устранения «узкого места», связанного с дефицитом мощности резервной ДЭС в п. Озерновский, требуется увеличение мощности ДЭС с 1,57 МВт до 4,0 МВт, данное мероприятие включено в «Инвестиционную программу общества на 2017-2019 годы» (далее – Программа) по статье «реконструкция». Требующиеся инвестиции оцениваются в 118,136 млн. рублей, при этом Программой утверждено на период 88,602 млн. рублей, мероприятие планируется дофинансировать в 2020 году.

Кроме того, для поддержания в удовлетворительном состоянии действующих ПС и ВЛ 35 кВ энергоузла, требуется своевременно осуществлять их реконструкцию.

На сегодняшний момент финансирование на реконструкцию и развитие Озерновского энергоузла ограничено из-за дефицита финансовых средств. Предлагается рассмотреть вопрос о внесении в отпускной тариф инвестиционную составляющую, а полученные средства направить на развитие и модернизацию оборудования Паужетской ГеоЭС.

Не достаточно надёжно электроснабжение Манильского энергоузла, которое осуществляется от ДЭС-4 в с. Манилы по ВЛ 35 кВ Манилы – Каменское.

Неудовлетворительное физическое состояние ВЛ 35 кВ Манилы – Каменское, по которой питается с. Каменское, приводит к периодическому отключению ВЛ и потребителей с. Каменское от электроснабжения:

- расстояние между опорами ВЛ 35 кВ Манилы - Каменское составляет 150-250 метров, что больше допустимых для условий Крайнего Севера 90 метров;

- загнивание опор составляет 60 %;

- провисание провода в некоторых пролетах между опорами не соответствует требованиям правил устройства электроустановок и правил технической эксплуатации и превышает допустимые нормы на 1,5-3 м.

Для повышения надёжности схемы внешнего электроснабжения Манильского энергоузла и устранения «узкого места» на ВЛ 35 кВ Манилы-Каменское необходима установка дополнительной анкерной опоры между опорами №№ 199-200 и дополнительных промежуточных опор.

В 2016 году АО «ЮЭСК» разработало проектно-сметную документацию по реконструкции ВЛ 35 кВ Манилы-Каменское. При этом на перспективу до 2020 года источники финансирования работ не определены.

Кроме того, в Манильском энергоузле возможно строительство мГЭС на р. Белой (по данным проектно-изыскательского института АО «Ленгидропроект»), эффективность которого будет рассмотрена на следующих этапах выполнения работы.

Не достаточно надежное электроснабжение следующих энергоузлов:

1. Олюторского энергоузла, электроснабжение которого осуществляется по электросетевым объектам 35 кВ, имеющим неудовлетворительное физическое состояние:

- срок эксплуатации ВЛ 35 кВ ДЭС-8 (Тиличики) – Корф, ПС 35 кВ ДЭС-8  (Тиличики) и Корф достиг нормируемого;

- часть опор ВЛ нуждается в срочном укреплении или замене, а часть - в переносе из перемываемых участков;

- требуется выравнивание опор возле комплексного распределительного устройства ПС Корф, которые имеют наклон более 30%;

2. Соболевского энергоузла, электроснабжение которого осуществляется по электросетевым объектам 35 кВ, требующим реконструкцию, поскольку ВЛ 35 кВ Соболево – Устьевое, проходящая вблизи Охотского моря, подвергается большим ветровым нагрузкам необходима её реконструкция с заменой алюминистрального провода на самонесущий изолированный провод.

4.9. Развитие электрической сети напряжением 35, 110 кВ и выше

Предложения по основным направлениям развития электрической сети напряжением 110 кВ (с учётом сети 35 кВ) центрального энергоузла Камчатского края в период 2017-2021 годов сформированы на основании расчётов электрических режимов, выполненных в настоящей работе для оптимистичного варианта электропотребления.

Развитие электрической сети 220 кВ не предусматривается ни в базовом ни в оптимистичном вариантах электропотребления в рассматриваемый период.

Карта-схема электрических сетей 35-220 кВ энергоузлов Камчатского края существующих и намечаемых к вводу до 2020 года приведена в Приложении 13.

Развитие электросетевых объектов напряжением 110 кВ (и 35 кВ) в центральном энергоузле на период 2017-2021 годов определяется решением следующих основных задач:

- повышение надежности функционирования энергосистемы;

- осуществление реконструкции и тех перевооружения устаревших, электросетевых объектов 110 кВ, состояние которых не отвечает современным нормативным требованиям по надёжности электроснабжения потребителей;

- обеспечение электроснабжения (присоединения к системе централизованного энергоснабжения) новых потребителей.

При составлении программы развития электрических сетей 110 кВ центрального энергоузла и 35 кВ изолированных энергоузлов учтены:

- Инвестиционная программа и перспективные планы развития ПАО «Камчатскэнерго» на 2017 –2021 годы (проект);

- Инвестиционные программы АО «ЮЭСК» на 2016-2018 годы и 2017-2021 годы (проект);

- Инвестиционная программа и перспективные планы развития АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК» на 2015 –2017 годы (проект);

- «Схема и программа развития электроэнергетики Камчатского края на 2013-2017 годы», утверждённая приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края № 819 от 25.12.2012 года;

- предложения Регионального диспетчерского управления;

- предложения органов исполнительной власти Камчатского края;

- «Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года», утвержденная распоряжением Правительства Камчатского края от 17.11.2010№ 561-РП.

Рекомендуемое развитие электрических сетей 110 кВ центрального энергоузла позволяет предотвратить ограничения нагрузок потребителей в послеаварийных режимах и устранить ряд «узких мест».

Реконструкция следующих электросетевых объектов позволяет повысить надёжность электроснабжения и устранить возможные ограничения нагрузки потребителей, требуемые без ввода этих объектов:

- ПС 110/10 кВ КСИ - увеличение трансформаторной мощности с установкой 3-го трансформатора мощностью 40 МВА.

Срок эксплуатации 2-х трансформаторов, установленных на ПС КСИ (2х25 МВА), составляет 38 лет, загрузка одного трансформатора в послеаварийном режиме отключения другого (до установки 3-го трансформатора) превышает допустимую Правилами технической эксплуатации кратковременную загрузку трансформаторов (130 %) в зимний вечерний максимум к.д.з. 2014 года (без учёта выданных технических условий).

Установка 3-го трансформатора на ПС КСИ, которая по данным ПАО «Камчатскэнерго» была осуществлена в 2015 году, что обеспечивает возможность подключения к ПС новых потребителей и позволяет снять ограничения нагрузки в послеаварийных режимах отключения одного из трансформаторов на величину до 3-5,5 МВА в 2016-2020 годы.

2. ПАО «Камчатскэнерго» направило на утверждение в Министерство энергетики Российской Федерациипроект инвестиционной программы с мероприятием: «Реконструкция ПС 110 кВ: Океан, Сосновка, Приморская, Завойко, Стройка с заменой отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели для повышения надёжности схем ПС», в рамках которого планируется перечень мероприятий по установке быстродействующей защиты, реконструкция ограждений, замены изоляторов, э/магнитных блокировок и прочиемероприятия;

Ввод новых центров питания (подстанций), требуется для электроснабжения новых потребителей и для предотвращения перегрузки трансформаторов действующих ПС, в районах размещения этих потребителей в нормальных и послеаварийных режимах:

- ВЛ 110 кВ для обеспечения электроснабжением ПС 110 кВ Чайка (2х16 МВА), ПС 110 кВ Богатыревка (2х25 МВА), ПС 110 кВ Стеллера (2х25 МВА), ввод которых предназначен для питания объектов Минобороны России.

Максимальная нагрузка подстанций Минобороны составляет 42,8 МВт, в том числе ПС Чайка – 10,8 МВт; ПС Богатыревка – 14,3 МВт; ПС Стеллера – 17,7 МВт.

Присоединение рассматриваемых ПС 110 кВ к сетям центрального энергоузла предусматривается следующими участками ВЛ 110 кВ:

- ПС Чайка - двумя одноцепными ВЛ 110 кВ от ПС Елизово до проектируемой ПС Чайка (37,6+37,6 км);

- ПС 110 кВ Богатыревка - двумя одноцепными ВЛ 110 кВ от ПС Чайка до проектируемой ПС Богатыревка (22,5+22,5 км) и ответвлением к существующей ВЛ 110 кВ Приморская-Крашенинникова (Л-124) (3,3 км);

- ПС 110 кВ Стеллера - двумя одноцепными ответвлениями от двух существующим ВЛ 110 кВ Приморская-Крашенинникова до проектируемой ПС Стеллера (1+1 км).

В связи с изменением сроков ввода объектов согласно уведомления государственного заказчика, ОАО «Оборонэнерго» вносит изменения в договора на технологическое присоединение с выделением поэтапного присоединения объектов (Протокол от 19.01.2017 № 1-ОЭ):

- 1 этап – декабрь 2018 г. (ПС 110 кВ «Чайка»);

- 2 этап – декабрь 2019 г. (ПС 110 кВ «Стеллера»);

- 3 этап – декабрь 2020 г. (ПС 110 кВ «Богатыревка»).

2. ПС 110/10 кВ Зеленовские озерки (2х40 МВА) с двумя ВЛ 110 кВ Авача- Зеленовские озерки (17+17 км) предназначена для электроснабжения объектов территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР) на площадке «Зеленовские озерки».

Место размещения ТОСЭР – Раздольненское сельское поселение Елизовского района (в 28 км от г. Петропавловска-Камчатского).

В составе ТОСЭР предусматривается строительство объектов туризма (ОАО гостиница Авача, Бальнеологический курорт «Зеленовские озерки»), сельского хозяйства (круглогодичные теплицы ООО «Зелёная ферма», ООО «Экзотика Трейдинг») и прочих объектов.

В проекте планировки территории туристско-рекреационного кластера  «Зеленовские озерки» выполнены предварительные расчёты максимальной электрической нагрузки объектов ТОСЭР.

Величина суммарной максимальной нагрузки объектов ТОСЭР «Зеленовские озерки», покрытие которой должно обеспечиваться от центрального энергоузла, согласно приведённым в проекте расчётам, составляет от 28 МВт до 40 МВт.

Предварительно принят вариант с максимальной суммарной величиной нагрузки ТОСЭР 28 МВт со следующим распределением по годам:

| Наименование объектов | Максимальная нагрузка, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017-2018 гг. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 гг. |
| Туристический кластер |  |  |  | 4,9 |
| ООО «Зелёная ферма» | 2 | 4 | 8 | 8,6 |
| ООО «Экзотика Трейдинг» | - | - | - | 10 |
| Прочие | - | - | - | 4,5 |
| Всего | 2 | 4 | 8 | 28 |

Перечень ближайших к ТОСЭР существующих сетевых объектов приведён ниже:

| Наименование электросетевых объектов | Удалённость от ТОСЭР, км |
| --- | --- |
| ВЛ 110 кВ Елизово – Развилка | 8 |
| ПС 220/110 кВ Авача | 17 |
| ПС 110/35/10 кВ Елизово | 251 |
| ПС 35 кВ Раздольная | 3,5 |
| ВЛ 35 кВ Елизово – Коряки | 8,5 |

1 - расстояние до ПС 110 кВ Елизово приведено по предварительным камеральным проработкам трассы ВЛ 110 кВ (по «прямой» расстояние составляет ≈ 15 км).

Характеристика центров питания центрального энергоузла района размещения ТОСЭР приведена ниже:

| Наименование | Год ввода | Мощность трансформаторов, шт.хМВА | Загрузка, МВт/МВА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к.д.з. 2014 г.макс., МВт/МВА | Допустимая ПТЭ, МВА1 |
| ПС 220/110 кВ Авача | 2002 | 1х63 | 48/49 | 82 |
| ПС 110/35/10 кВ Елизово | 1976 | 3х25 | 44/46 | 2х32,5 |
| ПС 35/10 кВ Раздольная | 1992 | 2х4 | н/д | 5,2 |

1 - допустимая перегрузка - 30%  в послеаварийном режиме отключения одного из трансформаторов

Выполненные проработки показывают, что схема сети 35-220 кВ, сложившаяся в рассматриваемом районе, не позволяет обеспечить питание потребителей ТОСЭР с заявленной нагрузкой на напряжении 10 кВ от действующих подстанций центрального энергоузла по следующим причинам:

- от ПС Елизово и Авача - из-за удалённости, при которой не обеспечивается передача требуемой мощности на напряжении 10 кВ;

- от ПС 35 кВ Раздольная – из-за ограниченной пропускной способности сети 35 кВ и трансформаторов, установленных на подстанции.

Исходя из намечаемой максимальной нагрузки ТОСЭР Зеленовские озерки и схемы сети, сложившейся в районе её размещения, электроснабжение ТОСЭР предлагается на напряжении 110 кВ от собственного центра питания - новой ПС 110/10 кВ «Зеленовские озерки».

На ПС 110 кВ «Зеленовские озерки» требуется установить два трансформатора мощностью по 40 МВА каждый, исходя из намечаемой максимальной нагрузки ТОСЭР.

Присоединение ПС 110 кВ «Зеленовские озерки» предлагается к распределительному устройству 110 кВ ближайшей системной ПС 220 кВ Авача двумя ВЛ 110 кВ.

Присоединение ПС 110 кВ «Зеленовские озерки» к проходящей вблизи существующей протяжённой тупиковой ВЛ 110 кВ Елизово – Мильково по схеме «заход-выход» не рекомендуется, так как эта схема не отвечает требованиям надёжности электроснабжения потребителей.

Для окончательного выбора параметров схемы внешнего электроснабжения ТОСЭР «Зеленовские озерки» необходимо выполнить более детальные проектные проработки после уточнения всех исходных данных, в том числе максимальной электрической нагрузки объектов.

3. ПС 35/10 кВ Туристический кластер (2х10 МВА) с двумя ВЛ 35 кВ предназначена для электроснабжения объектов территории опережающего социально-экономического развития – туристско-рекреационного кластера на площадке «Паратунка».

Место размещения ТОСЭР «Паратунка» – Паратунское сельское поселение Елизовского района, в состав которого входят посёлки Паратунка и Термальный.

В составе ТОСЭР предусматривается строительство следующих объектов:

- курорты ОАО ДЮЦО «Алые паруса» и ООО «Тулуач»;

- гостиничный комплекс ООО «Зелёная линия»;

- аквапарк на спортивной базе «Лесная» ИП Ветчинова и прочие объекты.

Максимальная электрическая нагрузка объектов ТОСЭР «Паратунка», покрытие которой должно обеспечиваться от энергоисточников центрального энергоузла, определена предварительно (по имеющимся на сегодня данным) с разбивкой по годам:

| Наименование | Максимальная нагрузка, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Объекты ТОСЭР, всего | 0,5 | 3,5 | 5 | 7 |
| в т.ч.: - ООО «Тулуач» | - | 0,88 | 0,9 | 0,9 |
| - ООО «Зелёная линия» |  | 1,7 | 2 | 4 |
| - ОАО «Алые паруса» и ИП Ветчинова | 0,5 | 0,92 | 2,1 | 2.1 |

Перечень ближайших к ТОСЭР существующих сетевых объектов приведён ниже:

| Наименование электросетевых объектов | Удалённость от ТОСЭР, км |
| --- | --- |
| ВЛ 220 кВ Авача - Мутновская ГеоЭС | 2 |
| 2-е ВЛ 110 кВ Елизово – Советская № 1,2 с отв. на ПС Сосновка | 5 |
| ВЛ 35 кВ Елизово – Бугры – Паратунка | менее 1 |
| ПС 220/110 кВ Авача | 25 |
| ПС 110/35/6 кВ Приморская | 10 |
| ПС 35 кВ Паратунка | менее 1 |

Характеристика ВЛ, проходящих в районе размещения ТОСЭР, приведена ниже:

| Наименование ВЛ | Год ввода | Марка провода, длина, км | Загрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к.д.з. 2014 г. вечерний максимум | Длительно допустимая по нагреву при температуре: |  |
|  |  |  |  | +250 С | -00 С |
| ВЛ 220 кВ Авача -МГеоЭС | 1988 | АС-240, 80 | 48,5 | 218 | 270 |
| ВЛ 110 кВ Елизово – Советская № 1, 2 | 1979 | АС-150, 30 АС-150, 29 | 7,8 16 | 81 81 | 100 100 |
| ВЛ 35 кВ Елизово – Паратунка | 1971 | АС-95, 28,2 | н/д | 19 | 23,5 |

Выполненные проработки показали, что схема сети 35-220 кВ, сложившаяся в рассматриваемом районе, не позволяет обеспечить питание потребителей ТОСЭР с заявленной нагрузкой от ближайших центров питания центрального энергоузла на напряжении 10 (или 6) кВ:

- от ПС Авача и Приморская - из-за удалённости, при которой не обеспечивается передача требуемой мощности на напряжении 10 или 6 кВ;

- от ПС 35 кВ Паратунка – из-за ограниченной пропускной способности трансформаторов, установленных на подстанции.

Исходя из намечаемой максимальной нагрузки рассматриваемых объектов ТОСЭР Паратунка и схемы сети 35-220 кВ, сложившейся в районе её размещения, электроснабжение ТОСЭР предлагается на напряжении 35 кВ от собственного центра питания – новой ПС 35/10 кВ «Туристический кластер».

На ПС 35 кВ «Туристический кластер» требуется установить два трансформатора мощностью по 10 МВА каждый, исходя из намечаемой максимальной нагрузки ТОСЭР.

Согласно техническим условиям, выданным ПАО «Камчатскэнерго», присоединение ПС 35 кВ Туристический кластер предлагается отпайками от двух ближайших ВЛ 35 кВ Бизон – Паратунка и Паратунка – туристско-рекреационный кластер.

Для окончательного выбора параметров схемы внешнего электроснабжения ТОСЭР «Зеленовские озерки» необходимо выполнить более детальные проектные проработки после уточнения всех исходных данных, в том числе максимальной электрической нагрузки объектов» с учетом полученного положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (техническая часть от 14.03.2017).

По данным Министерства экономического развития и торговли Камчатского края на территории п. Термальный, которая прилегает к ТОСЭР Паратунка, планируется восстановление тепличного хозяйства. По этому объекту выполнен инвестиционный проект, предусматривающий использование тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод. Ввод тепличного хозяйства в п. Термальный с предварительно заявленной максимальной электрической нагрузкой 40 МВт возможен за 2020 года.

Предлагается создание нового центра питания ПС 35/10 «Верхняя Паратунка» с целью обеспечения электроснабжением создаваемой системы теплоснабжения от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод. Планируется осуществить строительство ПС 35/10 с трансформаторной мощность 2 х 6,3 МВА, строительство двух питающих ЛЭП 35 кВ от ПС 35/10 «ТПК» в габаритах 110 кВ (L стр.=14 км), реконструкцию ПС 35/10 «ТПК». Ориентировочный срок ввода объектов потребления 2019-2020 годы.

4. ПС 110/6 кВ Тундровая (2х16 МВА) с подключением ответвлениями к двум ВЛ 110 кВ Камчатской ТЭЦ-2 – КСИ (участок между Камчатской ТЭЦ-2 и отп. на ПС 110 кВ Северная) рекомендовалась для электроснабжения объектов жилищного строительства и сферы обслуживания, а также для промышленного парка «Дальний», создание которого намечается на территории Петропавловска-Камчатского для организации новых и совершенствования действующих промышленных производств.

Исходя из замедления темпов финансирования и реализации проектов, заявленных на территории промышленного парка «Дальний», срок ввода его центра питания – ПС 110 кВ Тундровая перенесён за 2020 год.

5. Три ПС 35 кВ с ВЛ 35 кВ:

- ПС «28 км» (рабочее название) - для электроснабжения объектов ООО «Мильковское» (молочно-товарной фермы в Мильковском районе (сельхоз. угодья));

- ПС «64 км» (рабочее название) - для электроснабжения объектов ЗАО «Агротек-холдинг» (свинокомплекса в районе п. Лесной);

- ПС Морозная – для электроснабжения горнолыжной базы «Морозная» в районе Елизово.

Возможные варианты ликвидации «узкого места», связанного с недостаточной надёжностью схемы выдачи мощности Мутновских ГеоЭС рассмотрены ниже в Приложении 12. Исходя из результатов выполненных проработок выявлен наиболее оптимальный (по объёму электросетевого строительства и капиталовложениям) вариант усиления схемы выдачи мощности Мутновских ГеоЭС - с вводом 2-ой ВЛ 220 кВ МГеоЭС – Авача и 2-го АТ 220/110 кВ мощностью 63 МВА на ПС Авача. При расширении генерирующей мощности Мутновских ГеоЭС до 112 МВт (ввод МГеоЭС-2 – 50 МВт) в этом варианте дополнительно потребуется на ПС Авача установить 3-й АТ-63 МВА.

Результаты экономических расчётов показали, что при сложившейся ситуации в центральном энергоузле с избытком генерирующей мощности, которая сохраняется на рассматриваемую перспективу до 2020 года, и при заданных стоимостных показателях эффективность сооружения второй ВЛ 220 кВ для выдачи мощности Мутновских ГеоЭС не обеспечивается.

В Приложении 15 «Календарный график реализации перспективных проектов по переводу энергетики Камчатского края на возобновляемые источники энергии, ВИЭ, до 2030 года» приведены предложения АО «Геотерм» по срокам ввода, этапам реализации и возможным источникам финансирования «ВЛ 220 кВ Мутновские ГеоЭС – центральный энергетический узел Камчатского края», а также «Строительства Мутновской ГеоЭС-2 50 МВт» и «Комплексной модернизации Озерновского энергоузла».

Изолированные энергоузлы

Развитие электрических сетей 35 кВ в изолированных энергоузлах определяется необходимостью повышения надёжности электроснабжения потребителей путём реконструкции устаревших ВЛ и ПС 35 кВ, состояние которых не отвечает современным нормативным требованиям надёжности.

Реконструкция следующих электросетевых объектов позволит повысить надёжность электроснабжения и устранить возможные ограничения нагрузки потребителей в изолированных энергоузлах:

1. В Манильском энергоузле требуется выполнить реконструкцию ВЛ 35 кВ Манилы – Каменское с заменой загнивающих опор, установкой дополнительной анкерной опоры между опорами №№ 199-200 и дополнительных промежуточных опор.

Осуществление этих мероприятий позволяет предотвратить аварийные отключения ВЛ 35 кВ Манилы – Каменское, связанные с её неудовлетворительным состоянием, и снять ограничения нагрузки с. Каменское на величину до 0,615 МВт в период 2019-2020 годов на время включения резервной ДЭС-9 в п. Каменское.

2. В Озерновском энергоузле требуется осуществить:

- реконструкцию действующих ВЛ 35 кВ Паужетская ГеоЭС – Озерновская (27 км) и ПС 35 кВ Ферма (2х6,3), Ключи (1х1), Озерновская (1х0,16) с частичной заменой ВЛ 35 кВ и трансформаторов, которые исчерпали нормативный срок эксплуатации и имею неудовлетворительное физическое состояние;

- увеличение мощности резервной ДЭС в п. Озерновский с 1,57 МВт до 4,0 МВт для устранения острого дефицита резервной дизельной мощности.

Осуществление этих мероприятий позволит предотвратить аварийные отключения потребителей энергоузла и снять ограничения нагрузок на величину до 5,5 МВт в 2020 года.

3. В Олюторском энергоузле требуется выполнить:

- реконструкцию ВЛ 35 кВ ДЭС-8 (Тиличики) – Корф, которая предусматривает замену и укрепление части опор, перенос части опор из перемываемых участков, а также выравнивание опор возле комплексного распределительного устройства ПС Корф, имеющих наклон более 30%.

Осуществление этих мероприятий позволит значительно сократить аварийные отключения ВЛ 35 кВ ДЭС-8 (Тиличики) – Корф.

4. В Соболевском энергоузле требуется выполнить:

- реконструкцию ВЛ 35 кВ Соболево – Устьевое (17,3 км) с заменой алюминистрального провода на самонесущий изолированный провод, так как ВЛ проходит вблизи Охотского моря и подвергается большим ветровым нагрузкам, которые приводят к аварийным отключениям ВЛ.

Осуществление этих мероприятий позволит значительно сократить аварийные отключения ВЛ 35 кВ Соболево – Устьевое.

Перечень, параметры, сроки ввода, стоимость и назначение электросетевых объектов напряжением 35-110 кВ, рекомендуемых к вводу и реконструкции на территории Камчатского края в рассматриваемый период до 2020 года, в том числе для устранения «узких мест», приведён ниже в таблице 38.

- При принятии решения о строительстве мГЭС на р. Кававля и строительстве схемы выдачи мощности данной мГЭС до п. Ключи, необходимо будет:

- реконструировать существующие линии мГЭС-4 – Атласово и п. Козыревск-с. Майское с частичной заменой оборудования на электроподстанциях;

- построить линию ПС «Крапивная – п. Козыревск» с переходом через р. Камчатка»

- построить линию «с. Майское – п. Ключи» с электроподстанцией 35/6 кВ в п. Ключи.

Вывод из эксплуатации электросетевых объектов 35-110 кВ в период 2017-2021 годов не предусматривается.

Таблица 38

Перечень новых и расширяемых электросетевых объектов 35-110 кВ

на территории Камчатского края на 2017-2021 годы

| № | Наименование объекта | Класс напряжения | Год начала и окончания строительства | Протяженность ВЛ, км, мощность АТ, Т, шт. х МВА | Принадлежность к компании | Обоснование необходимости строительства | Стоимость строительства, млн. руб (цены I квартала 2016 г без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Камчатскэнерго», ОАО «Оборонэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110 кВ Зеленовские озерки две ВЛ 110 кВ Авача-Зеленовские озерки | 110 | 2017-2018 | ПС - 2х40 МВА; ВЛ - (2х17) км | ПАО «Камчатскэнерго» | Обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям центрального энергоузла объектов ТОСЭР «Зеленовские озерки» В 2016 году освоено 14,26 млн. руб. финансирование на период 2017-2019 г. в инвест программе ПАО «Камчатскэнерго» установлено в сумме 1026 млн. руб. | 1213.4 |
| 2 | ПС 110/6 кВ Чайка | 110 | 2017-2018 | ПС - 2х16 МВА | ОАО «Оборонэнерго» | Обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям центрального энергоузла объектов Министерства обороны Российской Федерации | 562.5 |
| 3 | ПС 110/6 кВ Богатырёвка | 110 | 2018-2019 | ПС - 2х25 МВА | ОАО «Оборонэнерго» |  | 589.9 |
| 4 | ПС 110/6 кВ Стеллера | 110 | 2018-2020 | ПС - 2х25 МВА | ОАО «Оборонэнерго» |  | 589.9 |
| 5 | ВЛ 110 кВ для обеспечения электроснабжением ПС 110/6 «Чайка», ПС 110/6 «Богатыревка», ПС 110/6 «Стеллера» | 110 | 2017-2020 | ВЛ - 140 км | ПАО «Камчатскэнерго» | Обеспечение электроснабжения объектов Министерства обороны Российской Федерации Срок окончания работ зависит от финансирования. В 2016 году освоено 191 млн. руб. финансирование на период 2017-2019 г. в инвест программе не предусмотрено, о чем ПАО «Камчатскэнерго» направило предложения о корректировке и увеличения финансирования в сумме 1484 млн. руб. | 3075.4 (предварительная оценка) |
| Всего по объектам нового строительства 110 кВ |  |  |  |  |  |  | 6031.0 |

Продолжение таблицы 38

| № | Наименование объекта | Класс напряжения | Год начала и окончания строительства | Протяженность ВЛ, км, мощность АТ, Т, шт. х МВА | Принадлежность к компании | Обоснование необходимости строительства | Стоимость строительства, млн. руб (цены I квартала 2016 г без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Камчатскэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 35/10 кВ Морозная | 35 | 2016-2017 | ПС - 2х6,3 МВА | ПАО «Камчатскэнерго» | Обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям центрального энергоузла объектов горнолыжной базы «Морозная» В 2016 году освоено 148,43 млн. руб. финансирование на период 2017-2019 г. в инвест программе ПАО «Камчатскэнерго» установлено в сумме 20,33 млн. руб. | 188.17 |
| 2 | ПС 35/10 кВ Туристический кластер | 35 | 2017-2018 | ПС - 2х10 МВА | ПАО «Камчатскэнерго» | Обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям центрального энергоузла ТРК «Паратунка» Срок окончания работ зависит от финансирования. В 2016 году освоено 0,66 млн. руб. финансирование на период 2017-2019 г. в инвест программе не предусмотрено, о чем ПАО «Камчатскэнерго» направило предложения о корректировке и увеличения финансирования в сумме 259,7 млн. руб. | 329 |
| 5 | ВЛ 35 кВ Коряки – Начики | 35 | 2018 | ВЛ - 40 км | ПАО «Камчатскэнерго» | Повышение надежности электроснабжения потребителей, питающихся от ПС 35 кВ Начики | 280.2 |
| ПАО «Камчатскэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объектам нового строительства 35 кВ |  |  |  |  |  |  | 797,37 |
| Реконструируемые 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 35 кВ, Л-356 Мильково – Шаромы | 35 | 2019-2020 | ВЛ - 49,3 км | ПАО «Камчатскэнерго» | Повышение надежности электроснабжения потребителей, питающихся от ПС 35 кВ Шаромы Финансирование на период 2017-2019 г. в инвест программе ПАО «Камчатскэнерго» установлено в сумме 16,2 млн. руб. на 2019 год. | 28.94 |
| Всего по объектам реконструкции 35 кВ |  |  |  |  |  |  | 28.9 |
| АО «Паужетская ГеоЭС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструируемые 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 35 кВ Ферма | 35 | 2020 | ПС - 2х6,3 МВА | АО «Паужетская ГеоЭС» | Повышение надежности электроснабжения потребителей Озерновского энергоузла По состоянию на 2017 год данные мероприятия не включены в инвестиционную программу 2017-2019 г. | 150.4 |
| 2 | ПС 35 кВ Ключи | 35 | 2020 | ПС - 1х1 МВА | АО «Паужетская ГеоЭС» |  | 1.3 |
| 3 | ПС 35 кВ Озерновская | 35 | 2020 | ПС - 1х0,16 МВА | АО «Паужетская ГеоЭС» |  | 0.6 |
| 4 | ВЛ 35 кВ Паужетская ГеоЭС – Озерновская | 35 | 2020 | ВЛ - 27 км | АО «Паужетская ГеоЭС» |  | 189.1 |
| Всего по объектам реконструкции 35 кВ |  |  |  |  |  |  | 341.4 |
| АО «ЮЭСК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструируемые 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 35 кВ Манилы – Каменское | 35 | 2019-2020 | ВЛ - 46 км | АО «ЮЭСК» | Снижение вероятности аварийного отключения ВЛ и повышение надёжности питания потребителей ПС 35 кВ Каменское В 2016 г. выполнена ПСД на реконструкцию объекта. | 230 |
| 2 | ВЛ 35 кВ Тиличики – Корф 1 | 35 | 2020 | ВЛ - 24,21 км | - | Снижение вероятности аварийного отключения ВЛ и повышение надёжности электроснабжения потребителей ПС 35 кВ Корф | 2.2 |
| 3 | ВЛ 35 кВ Соболево – Устьевое (замена алюминистрального провода на самонесущий изолированный провод) | 35 | 2020 | ВЛ - 17,3 км | АО «ЮЭСК» | Снижение вероятности аварийного отключения ВЛ и повышение надёжности электроснабжения потребителей ПС 35 кВ Устьевое | 139.4 |
| Всего по объектам реконструкции 35 кВ |  |  |  |  |  |  | 371,6 |

1 - линия находится в собственности у администрации муниципального образования.

4.10. Сводные данные по развитию электрической сети

Суммарные вводы электросетевых объектов – ЛЭП (протяжённость, км) и ПС (трансформаторная мощность, МВА), новое строительство и реконструкцию которых намечается выполнить в энергоузлах Камчатского края в период 2017 – 2021 годов., по классам напряжения 35-110 кВ приведены ниже:

| Класс напряжения, кВ | Протяжённость ВЛ, км |  |  | Трансформаторная мощность ПС, МВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  | новое строи- тельство | рекон- струкция1 |  | новое строи- тельство | рекон- струкция |
| Центральный энергоузел |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 174 | 174 | - | 132 | 132 | - |
| 35 | 89,45 | 40,15 | 49,3 | 34 | 34 | - |
| Изолированные энергоузелы «ЮЭСК» |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 87,81 | - | 87,81 | 0,4 | - | 0,4 |
| Всего центральный энергоузел и изолированные энергоузлы |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 174 | 174 | - | 132 | 132 | - |
| 35 | 177,26 | 40,15 | 137,11 | 34,4 | 34 | 0,4 |

1 – приведена полная протяженность по трассе реконструируемой ВЛ, по факту будет выполняться частичная замена опор и провода ВЛ по результатам обследования.

4.11. Потребность электростанций и котельных генерирующих компаний в топливе

Потребность электростанций и котельных генерирующих компаний в топливе на перспективу до 2021 года определена, исходя из прогнозируемых объемов выработки электрической и тепловой энергии с учетом удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию, существующих планов перевода объектов генерации на другие виды топлива, а также с учетом демонтажа и ввода генерирующего оборудования в период 2017-2021 годов.

Потребность электростанций и котельных Камчатского края в топливе на период 2016-2021 годов приведена в таблице 40. Расчет потребности в топливе электростанций и котельных Камчатского края на период 2017-2021 годов приведен в Приложении 15.

Таблица 40

Потребность электростанций и котельных Камчатского края в топливе на период 2016-2021 годы

| Год | Газ |  | Мазут |  | Диз.топливо |  | Уголь |  | Прочее |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. т у.т | % | тыс. т у.т | % | тыс. т у.т | % | тыс. т у.т | % | тыс. т у.т | % | тыс. т у.т | % |
| 2016 | 477,5 | 52,0 | 164,4 | 17,9 | 90,2 | 9,82 | 173,8 | 18,93 | 12,2 | 1,33 | 918,1 | 100,0 |
| 2017 | 489,6 | 52,1 | 167,2 | 17,8 | 91,9 | 9,77 | 179,0 | 19,05 | 12,4 | 1,32 | 940,1 | 100,0 |
| 2018 | 495,9 | 51,8 | 170,1 | 17,8 | 93,6 | 9,78 | 184,5 | 19,29 | 12,6 | 1,32 | 956,7 | 100,0 |
| 2019 | 504,0 | 51,6 | 175,9 | 18,0 | 95,1 | 9,74 | 188,8 | 19,34 | 12,8 | 1,31 | 976,5 | 100,0 |
| 2020 | 504,0 | 49,9 | 199,2 | 19,7 | 97,2 | 9,63 | 196,5 | 19,45 | 13,0 | 1,29 | 1010,0 | 100,0 |
| 2021 | 504,0 | 49,0 | 210,8 | 20,5 | 98,9 | 9,61 | 201,3 | 19,58 | 13,2 | 1,29 | 1028,2 | 100,0 |

В результате перевода в 2010-2012 годах Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на газ доминирующим видом топлива становится природный газ (в 2016 году – 52,0 % от всего объема, потребленного электростанциями и котельными топлива).

После перевода на газ котельных, предусмотренных вышеуказанной Программой, с 2016 года природный газ будет преимущественным видом топлива ТЭЦ и котельных, доля газа которая составила в 2016 году 52,0 %, а в период с 2018 по 2020 год доля газа будет снижаться и относительно 2016 года и составит 49,0 % от всего объема потребляемого топлива. По данным ПАО «Газпром» с 2016 года по 2020 год планируется сохранение возможного объема годовой добычи газа 420 млн. м3 с последующим снижением уровня поставки до 150 млн. м3 в 2040 г., в связи с чем сокращено количество перспективных объектов, переводимых на газовое топливо. Перечень перспективных объектов, переводимых на газовое топливо с учетом потребления газа на уровне 420 млн. м3 приведен в Приложении 7.

В связи с изменившимися условиями по поставкам природного газа, по Решению Протокола от 16 января 2015 года – требуется корректировка планов газификации Камчатского края и актуализация Стратегии развития энергетики Камчатского края до 2025 года в части переноса акцентов на развитие проектов с использованием возобновляемых источников энергии: на гидроэнергию р. Жупанова в производстве электричества и геотермальную энергию Авачинской группы вулканов  – в производстве тепла для теплоснабжения на отдаленную перспективу.

4.12. Анализ наличия выполненных схем теплоснабжения муниципальных образований в Камчатском крае

Из трёх городских округов Камчатского края, имеющих численность населения более 10 тыс. чел. (Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск) -  выполнены актуализированные схемы теплоснабжения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В остальных 54 поселениях с численностью населения менее 10 тыс. чел. используется индивидуальное теплоснабжение потребителей, что свидетельствует о необязательности соответствия схем теплоснабжения, предусмотренных документами территориального планирования (генеральными планами) и вышеуказанному постановлению Правительства Российской Федерации.

Генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа утвержден решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2009 № 697-р «О корректировке генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа и утверждении его в новой редакции».

Генеральный план Елизовского городского поселения утвержден решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.11.2010 № 1033 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2011 № 9).

Генеральный план ЗАТО г. Вилючинск утвержден в 2010 году. «Схема теплоснабжения Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период с 2012 до 2027 года», выполненная в 2012 году, и утвержденная постановлением главы администрации городского округа от 20.02.2013 № 255 ежегодно актуализируется. Последняя актуальная редакция утверждена постановлением главы Вилючинского городского округа от 18.03.2015 № 333.

«Схема теплоснабжения в рамках программы комплексного развития  Петропавловска-Камчатского» выполнена и  утверждена в 2010 году.

Строительство новой газовой котельной каркасного типа на площадке действующей котельной № 1 в Петропавловске-Камчатском выполнено в рамках реализации проекта по газификации и газоснабжению Камчатского края. В проекте применены современные котлы общей тепловой мощностью 35 МВт, использующие в качестве основного топлива природный газ, резервное топливо – мазут. В результате ввода нового объекта в 2014 году повышена надежность теплоснабжения, улучшена экологическая обстановка в густонаселенных микрорайонах Петропавловска-Камчатского, снизились затраты на топливо за счет уменьшения удельных расходов и уменьшения стоимости топлива.

В 2015 году выполнена «Схема теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.02.2016 № 132, в которой основная концепция развития теплоснабжения определена как:

-  оптимизация режимов работы оборудования Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 за счёт создания перемычки между тепловыми сетями ТЭЦ для  совместной работы двух ТЭЦ;

-  расширение централизованного теплоснабжения от Камчатских ТЭЦ ПАО «Камчатскэнерго» с выводом из работы малоэкономичных котельных;

- строительство новых и техническое перевооружение существующих котельных.

В соответствии со Схемой теплоснабжения Петропавловска-Камчатского предлагается следующие основные  мероприятия:

1.	укрупнение зоны действия газовой котельной ПАО «Камчатскэнерго» № 1 «11км», с увеличением тепловой мощности, за счет переключения на нее потребителей от 5-ти котельных «108 квартал», «Чубарова», «Психдиспансер», «КГТУ», «Моховая»;

2.	переключение на Камчатскую ТЭЦ-1 потребителей трех котельных ПАО «Камчатскэнерго» № 7, 32, 34;

3.	переключение на Камчатскую ТЭЦ-2 потребителей шести котельных ПАО «Камчатскэнерго» №№ 40, 44, 45, 50, 62 и двух котельных ООО «Русский двор» № 1 и 2;

4.	укрупнение зоны действия новой угольной котельной в районе п. Дальний за счет переключения на нее потребителей котельной № 56 ПАО «Камчатскэнерго».

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в отдаленных территориях Петропавловска-Камчатского от существующих зон действия теплоисточников округа предлагается строительство двух новых автоматизированных угольных котельных с установленной тепловой мощности:

1.	5 Гкал*ч для теплоснабжения перспективной застройки п. Дальний и существующей застройки с/х Петропавловский;

2.	1,5 Гкал*ч для теплоснабжения перспективной застройки в Восточном планировочном районе города.

Централизованная схема теплоснабжения вписывается  в схему геотермального теплоснабжения Петропавловска–Камчатского, при реализации программы поиска геотермальных ресурсов  для целей теплоснабжения.

В работе «Теплоснабжение Елизовского РМО на основе Верхне-Паратунских геотермальных ресурсов» (2004 год), было рассмотрено два варианта системы теплоснабжения потребителей  от термальных ресурсов.

В 2014 году выполнена «Перспективная схема теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы».

Принято постановление администрации Елизовского городского поселения от 02.06.2015 № 395-П об утверждении «Схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения и присвоения статуса единой теплоснабжения организации ОАО «Камчатскэнерго» на территории Елизовского городского поселения на период до 31.12.2016 г.».

Разработка схемы теплоснабжения города отражает следующие основные направления развития:

- определение базовых теплоисточников централизованного теплоснабжения, наиболее экономичных с учетом экологической ситуации в районе расположения теплоисточник (котельные № 2, 4, 6, 7, 16, 18, 20, 27, «Аэропорт»);

- ликвидация неэффективных котельных(№ 1, 3, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21,24, 25,26, 28);

- перевод котельных на современные технологии сжигания топлива с жидкого топлива (мазут) на природный газ  (котельные № 2, 4);

- максимальная загрузка базовых котельных с организацией дополнительных выходов для объединения с сетями ликвидируемых котельных,

- для теплоснабжения территорий перспективной застройки микрорайонов (Садовый, Пограничный, Солнечный, Промышленный), необходимо строительство новых котельных (№ 32, 33, 34, 35),

- реконструкция котельных и тепловых сетей, строительство новых тепловых сетей.

В связи со снижением добычи природного газа до уровня 420 млн. м3/год, утвержденная схема нуждается в существенной корректировке.

«Схема теплоснабжения Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период с 2012 до 2027 года» выполнена в 2012 году. Принято постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015 № 333 «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2016».

В схеме определены следующие выводы.

При базовой стоимости природного газа округа 4500 руб./м3 с точки зрения эффективности инвестиций и тарифных последствий более предпочтительным является развитие систем теплоснабжения в соответствии с вариантом на базе реконструкции существующих и возможного строительства новых котельных.

При базовой цене природного газа более 7400 руб./м3 наиболее предпочтительным является вариант развития систем теплоснабжения на основе строительства атомной станции малой мощности - АСММ. При этом при последующей актуализации документа эти выводы не корректировались, несмотря на то, что ИОГВ Камчатского края была проведена работа о нецелесообразности установки ПАТЭС в г. Вилючинск (в результате чего построенная ПАТЭС была направлена в г. Певек Чукотского АО)

Учитывая также существующие ограничения поставки природного газа утвержденная схема нуждается в существенной корректировке.

Решение о выборе того или иного варианта развития систем теплоснабжения с точки зрения эффективности инвестиций и тарифных последствий необходимо принять в рамках актуализации схемы теплоснабжения.

В 2015 году разработана «Схема теплоснабжения муниципального образования Озерновское городское поселение Усть-Большерецкого района до 2030 г.», в которой исходя из анализа системы теплоснабжения, расчётов капитальных вложений, эффективности инвестиций, тарифа, самым оптимальным выбран вариант развития теплоснабжения – модульные электрокотельные типа МЭК на 2-4 дома. Следует отметить, что изолированный Озерновский энергоузел на перспективу до 2020 года самобалансируется по мощности. Рекомендации Схемы теплоснабжения могут быть использованы в перспективе при наличии избытка генерирующей мощности в энергоузле с расширением ДЭС и увеличением располагаемой мощности Паужетской ГеоЭС.

В 2014 году выполнены «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2014-2028 годы» и «Схема теплоснабжения Корякского сельского поселения», в которых предлагается строительство новых и реконструкция существующих котельных.

Разработаны и утверждены схемы теплоснабжения сельских поселений: Мильковское, Раздольненское, Николаевское, Новолесновское, Пионерское.

4.13. Предложения по модернизации систем централизованного теплоснабжения крупных муниципальных образований Камчатского края

Петропавловск-Камчатский

Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа и Правительством Камчатского края разработаны и утверждены следующие документы, включающие планы и мероприятия по модернизации системы централизованного теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа:

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2025 годы (утверждена решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.02.2010 № 961-р);

- План мероприятий Петропавловск-Камчатского городского округа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (утвержден постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.06.2010 № 1849);

- Схема теплоснабжения Петропавловска-Камчатского на период до 2015 года;

- Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Камчатского края от 28.09.2011 № 461-РП);

- Стратегия развития энергетики Камчатского края до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Камчатского края от 17.11.2010 № 561-РП);

В 2015 году выполнена «Схема теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа до 2030 г.», в которой отражены мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей (раздел 4.12).

Определяющими проектами в этой области являются:

- новое строительство и реконструкция котельных с переводом на сжигание природного газа;

- надежность теплоснабжения;

- техническое перевооружение Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2;

- расширение зоны действия Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2;

- строительство теплопровода связки между ТМ-3 и ТМ-2;

- головной участок ТМ-3;

- реконструкция тепловых сетей;

- сейсмоустоучивость и другие мероприятия, отражённые в данном разделе.

В 2015 году в рамках Государственно задания Краевого государственного бюджетного учреждения «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» завершена научно-исследовательская работа по исследованиям теплового поля Авачинской группы вулканов в целях теплоснабжения Петропавловска-Камчатского и Елизово.

Данный проект вошел в федеральную программу геологоразведочных работ на 2015-2016 годы как: «Оценка теплоэнергетического потенциала Авачинской геотермальной площади (Камчатский край)», Заказчик Дальнедра, подрядчик АО «Росгеология», Государственный контракт от 04 августа 2016 г. № 4/2016. Начало работ III квартал 2016 г., окончание IV квартал 2018 г. Так в 2016 году выполнены следующие работы: Составлена проектно-сметная документация; Полевые работы проведены согласно геологическому заданию и календарному плану на 2016 год.

Результаты работ следующие: В соответствии с «Правилами подготовки проектной документации…», утвержденными приказом Минприроды России от 14062016 № 352, составлена, проведена экспертиза и утверждена проектно-сметная документация. По результатам проведённых исследований (магнитотеллурического зондирования, глубинного магнитотеллурического зондирования, гидрогеологических исследований с гидрохимическим и газогидрохимическим опробованием водопунктов и т.д.), изученная площадь будет обеспечена информацией, достаточной для составления различных специализированных гидрогеологических карт и разрезов, отражающих особенности геологического строения, геоморфологических, гидрогеологических и геотермических условий в масштабе 1:100000. Проведена первичная камеральная обработка полученных данных. Их итогом явились предварительно оформленные полевые материалы: предварительная гидрогеологическая карта, каталог водопунктов, карта фактического материала, фотодокументация хода маршрутов, что значительно ускорит получение окончательных результатов работ.

Елизово

Администрацией города разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в Елизовском городском поселении в 2012 году» (утверждена постановлением администрации Елизовского городского поселения от 09.12.2011 № 504-п).

В 2014 году выполнена «Перспективная схема теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 гг.», в которой предлагается реконструкция котельных города с переводом их на газ и другие мероприятия, отражённые в разделе 4.12.

Ввиду небольших уровней нагрузок во всех других муниципальных образованиях в Камчатском крае, строительство парогазовой установки ПГУ-ТЭЦ в них технически и экономически нецелесообразно.

Вилючинск

Администрацией городского округа разработаны и утверждены следующие документы, включающие планы и мероприятия по модернизации системы централизованного теплоснабжения округа:

- муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края в 2011-2015 годы и перспективе до 2019 года» (утверждена постановлением главы Вилючинского городского округа от 27.09.2011 № 1397);

- муниципальная целевая программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Вилючинском городском округе на 2010-2012 годы» (утверждена Постановлением главы Вилючинского городского округа от 10.11.2010 № 1697).

«Схема теплоснабжения Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период с 2012 до 2027 года», выполненная в 2012 году, и утвержденная постановлением главы администрации городского округа от 20.02.2013 № 255 ежегодно актуализируется. Последняя актуальная редакция утверждена постановлением главы Вилючинского городского округа от 18.03.2015 № 333.

Мильковский район

Администрацией района разработана и утверждена соответствующая программа, включающая планы и мероприятия по модернизации системы централизованного теплоснабжения района:

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мильковского сельского поселения Мильковского муниципального района Камчатского края до 2025 года» утверждена решением Собранием депутатов Мильковского сельского поселения от 03.08.2016 № 84;

- « Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мильковского сельского поселения Атласовского муниципального района Камчатского края до 2025 года « утверждена решением Собранием депутатов Атласовского сельского поселения от 27.12.2016 № 67;

Тигильский район

Администрацией района разработаны и утверждены следующие документы, включающие планы и мероприятия по модернизации системы централизованного теплоснабжения района:

- районная целевая программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Тигильском муниципальном районе на 2012 год» (утверждена постановлением администрации муниципального района от 03.02.2012 № 31);

- программа комплексного социально-экономического развития Тигильского муниципального района на период до 2014 года (принята решением Собрания депутатов Тигильского района от 29.03.2011 № 31).

Данная программа комплексного развития включает в себя проведение следующих мероприятий:

- строительство котельной с закрытием 4-х котельных с реконструкцией тепловых сетей и строительством угольного склада в с. Усть-Хайрюзово;

- установку общедомовых приборов учета, приборов учета на объектах социальной и бюджетной сферы в с. Тигиль, с. Усть-Хайрюзово, с. Седанка,  с. Ковран.

Постановление Администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» от 30.12.2013 № 527 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству на 2014-2018 годы» (с изменениями от 29.12.2016 № 331)

Специалистами ООО «ТермоСофт-Сибирь» прорабатывался вопрос реконструкции теплоснабжения в п. Тигиль на основе строительства котельной с использованием инновационной технологии сжигания топлива в псевдосжиженном слое катализатора со строительством наружных сетей водотеплоснабжения на базе построенного здания Мини ТЭЦ в п. Тигиль. Такая технология позволяет эффективно сжигать низкосортные угли, в том числе уголь Камчатских месторождений.

Для реализации данного проекта Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края необходимо объявить конкурс на разработку проектной документации.

п.г.т. Палана

Администрацией разработаны и утверждены следующие документы, включающие планы и мероприятия по модернизации системы централизованного теплоснабжения округа:

- муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа «поселок Палана» на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением администрации городского округа от 02.08.2011 № 79);

- муниципальная целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры городского округа «поселок Палана» на 2010-2012 годы» (утверждена постановлением главы городского округа от 15.02.2010 № 22);

- муниципальная целевая программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах городского округа «поселок Палана» на 2010-2012 годы (утверждена постановлением главы городского округа от 10.02.2010   № 20).

### Усть-Камчатский район

Администрацией района разработаны и утверждены следующие документы, включающие планы и мероприятия по модернизации системы централизованного теплоснабжения района:

- долгосрочная муниципальная программа «По энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе на 2010-2012 годы» (утверждена постановлением администрации района от 19.01.2012 № 14);

- долгосрочная муниципальная программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Усть-Камчатском муниципальном районе на 2010-2012 годы» (утверждена постановлением администрации района от 16.01.2012 № 11);

- муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Усть-Камчатского муниципального района на 2010-2012 годы»;

- Программа комплексного социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального района на период до 2014 года (проект от 24.09.2012).

4.14. Предложения по переводу на парогазовый цикл с увеличением мощности действующих ТЭЦ

Электроэнергетика Камчатского края имеет свои существенные отличия, обусловленные климатическими и географическими особенностями региона. Значительная часть территории обеспечивается локальными источниками энергии малой мощности и является зоной децентрализованного энергоснабжения.

Поскольку зона децентрализованного энергоснабжения охватывает населенные пункты со сложными условиями доставки грузов, особенно острыми становятся проблемы энергетической безопасности. Однако, техническое состояние большей части оборудования малой энергетики края, выполняющей основные функции энергоснабжения, оставляет желать лучшего.

Актуальной становится задача своевременной реконструкции существующих и ввода новых мощностей мини-ТЭС. Очевидно, что повышение эффективности децентрализованного энергоснабжения может быть достигнуто путем внедрения комбинированного производства электрической и тепловой энергии.

Изменившиеся условия по поставкам газа и гарантиям (уменьшение объёмов на 40% и снижение поставок за 2020 года) не позволяет рассматривать газ как альтернативу нефтепродуктам и углю в качестве топлива для электростанций и котельных, и не дает возможности использования газопоршневых, газотурбинных и парогазовых установок в качестве генерирующего оборудования.

В настоящее время внедрению комбинированного производства электрической энергии на базе парогазовой установки (ПГУ) и газотурбинной установки-ТЭЦ  в Камчатском крае препятствуют следующие факторы:

- отсутствие перспективы на использование природного газа в качестве основного топлива;

- ограниченное количество крупных узлов нагрузки;

- слабый охват территории электрическими сетями;

- недостаточная развитость газотранспортной системы;

- относительная дороговизна строительства парогазовой установки-ТЭЦ;

- конкуренция со стороны возобновляемых источников энергии.

Строительство парогазовой установки при наличии газа имело смысл только в центральном энергоузле Камчатского края в качестве полной или частичной альтернативы существующему оборудованию Камчатских ТЭЦ.

В связи с изменившимися условиями по поставкам природного газа ПАО «Газпром» (Протокол от 26.01.2015 года) - снижение объёма поставки с 750 млн. м3 в год до 420 млн. м3 и гарантия поставки этого объёма до 2020 года, ввод парогазовой установки (ПГУ) не предлагается.

4.15. Прогноз развития теплосетевого хозяйства муниципальных образований в Камчатском крае

Основные направления развития теплосетевого хозяйства в Камчатском крае определены Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края от 28.09.2011 № 461-РП.

Планы развития теплосетевого хозяйства крупнейших муниципальных образований в Камчатском крае отражены в схемах теплоснабжения.

Петропавловск-Камчатский

Одним из основных условий концепции развития теплоснабжения города является максимально возможная загрузка тепловых мощностей Камчатских ТЭЦ в целях снижения общего расхода топлива и связанного с этим уменьшения выбросов в атмосферу продуктов сгорания.

Другим важным фактором оптимизации теплоснабжения города явился перевод теплоисточников на сжигание местного топлива – природного газа.

Намечаемые в проекте «Инвестиционной программы ПАО «Камчатскэнерго» на 2017-2021 гг.» мероприятия по модернизации, техническому перевооружению и реконструкции тепловых сетей Петропавловска-Камчатского даны ниже в таблице.

| №№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Стадия реализации – проекта С/П 1 | год начала реализации инвестиционного проекта | год окончания реализации инвестиционного проекта3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тепломагистраль №3 от ПНС-3 до ЦТП-327 («зауженный» участок) | СП | 2020 | 2021 |
| 2 | Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Участок от УТ-22 до УТ-1 (ПИР) | П | 2017 | 2017 |
| 3 | Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Участок от УТ-22 до УТ-1 (СМР) | С | 2018 | 2019 |
| 4 | Реконструкция ПНС-2 | СП | 2018 | 2019 |
| 5 | Расширение теплового бизнеса (прокладка тепловой 1-го контура от ПНС-3 до АЦТП «Ватутина» с закрытием Котельных 101 Квартала,102 Квартала, 103 Квартала) | П | 2017 | 2017 |
|  | Реконструкция ПНС-3 с установкой ЧРП | СП | 2020 | 2021 |

1 - С - строительство, П - проектирование

В 2015 году выполнена «Схема теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа до 2030 г.», в которой дан прогноз  развития теплосетевого хозяйства и модернизации тепловых сетей (раздел 4.12).

Елизово

В 2014 году выполнена «Перспективная схема теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 гг.», в которой предлагается реконструкция котельных города с переводом их на газ и другие мероприятия, частично отражённые в разделе 4.12.

Администрация Елизовского городского поселения в 2016 году выполнила «Актуализацию «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2017 год».

Вариант развития теплоснабжения Елизово на расчетный 2015 год и перспективу до 2019 года принят с учетом следующего условия: ввиду избытка в районе электрической мощности, выработка тепла планируется без дополнительной выработки электроэнергии. При этом основным направлением принята реконструкция существующих и развитие новых тепловых сетей, а также объединение части тепловых сетей с целью увеличения нагрузки на ряд котельных (наиболее экономичных - №2, 4, 6, 7, 16, 18, 20, 27, «Аэропорт»), с последующей ликвидацией неэффективных котельных.